Приложение

к решению Совета депутатов Вяземского городского поселения

Вяземского района Смоленской области от 27.12.2013 № 121

СХЕМА ТЕПЛОСНАЖЕНИЯ

Вяземского городского поселения

г. Вязьма

2013

СОДЕРЖАНИЕ

| РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ» | 3 |
| --- | --- |
| Раздел 2 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» | 24 |
| Раздел 3 «Перспективные балансы теплоносителя» | 163 |
| РАЗДЕЛ 4 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ» | 198 |
| РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ» | 219 |
| РАЗДЕЛ 6 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ» | 227 |
| РАЗДЕЛ 7 «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ» | 238 |
| Раздел 8 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)» | 312 |
| РАЗДЕЛ 9 «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ» | 316 |
| Раздел 10 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям» | 317 |

РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ»

Содержание раздела:

1.1. Показатели существующего спроса на тепловую энергию	5

1.2. Площадь строительных фондов в отчетном году и приросты площади строительных фондов на перспективу	18

1.3. Теплоснабжение перспективного жилого фонда	21

1.4. Теплоснабжение перспективных промышленных и общественных объектов	24

## 1.1. Показатели существующего спроса на тепловую энергию

В городе Вязьма преобладает централизованная схема теплоснабжения, осуществляемая от отопительных и производственных котельных. Котельные в большинстве своем работают на газе.

ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» в границах рассмотрения принадлежат  (на правах собственности или аренды) 13 котельных. Средний процент износа оборудования составляет более 40%.

Усадебная застройка имеет печное отопление.

Для теплоснабжения современных коттеджей в основном применяются индивидуальные отопительные котлы, работающие на жидком топливе, природном газе и электроэнергии.

Способ прокладки трубопроводов отопления и ГВС - в непроходных каналах и частично-воздушная прокладка на низких и высоких опорах.

Часть котельных имеет устаревшее оборудование с низким коэффициентом полезного действия, срок эксплуатации которых составляет 15 и более лет. Физический износ основных фондов систем теплоснабжения составляет 40%, часть источников теплоснабжения выработали свой ресурс и требуют замены. Средний износ тепловых сетей составляет более 40%.

Из-за ограниченности финансовых ресурсов, необходимых для восстановления основных фондов, обновления оборудования котельных установок, замены ветхих тепловых сетей, не обеспечивается устойчивая подача тепловых ресурсов потребителям, не достигаются ресурсосберегающие и экологические эффекты.

Для большинства котельных ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» характерны одинаковые недостатки:

1). Установленная мощность оборудования котельных значительно превышает присоединенную нагрузку даже в периоды максимума зимнего потребления. Следствием этого являются большие удельные расходы электроэнергии на выработку тепловой энергии, тепла на собственные нужды котельной, оплату труда, расходов на ремонт, амортизацию, топливо и др.

2). Потери тепла в тепловых сетях значительно превышают нормативные. Основными причинами завышенных потерь тепла, являются:

- истечение срока эксплуатации тепловых сетей (более 25 лет) и, соответственно, высокий износ;

- низкое качество либо отсутствие тепловой изоляции - нарушение технологии при прокладке сетей (некачественное нанесение антикоррозийного покрытия и обработка стыков, отсутствие песчаной подсыпки в траншеях); отсутствие своевременности проведения ремонтных работ, связанное с недостатком финансирования.

Основные технические данные по котельным, находящимся в собственности/аренде ООО «СРТЭ» сведены в таблицу, представленную ниже.

Основные данные по котельным, находящимся в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

| Источник теплоснабжения | Балансодержатель | Год ввода в эксплуатацию котлов | Тип котлов | Кол-во котлов | Кол-во котлов в резерве | КПД, % | Кол-во ЦТП | Длина сетей в 2-ух трубном исчислении | Длина сетей потребителей в 2-ух трубном исчислении | Вид топлива (основное/резервное) | Год ввода в эксплуатацию котельной | Нагрузка котельной Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | из них |  |  |  | Установленная | Подключенная |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственных | арендованных |  |  |  |  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |
| Ул. Кронштадская, 21 | СРТЭ | 1980 | ТВГ-1,5 | 8 | 1 | 87,15 |  | 7567,5 | 7567,5 |  | 608 | Газ | 1980 | 19,5 | 12,77 | 11,64 | 1,13 |  |
|  |  |  |  |  |  | 72,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 85,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 84,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 84,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 85,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 85,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 85,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1981 | КСВ-2,96-2,5 | 3 |  | 89,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 89,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 89,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Кронштадская, 6 | СРТЭ | 1986 | КСВ-1,86-1,6 | 6 |  | 90,4 |  | 4065 | 4065 |  | 1075,5 | Газ | 1988 | 9,6 | 7,52 | 7,22 | 0,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 86,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 88,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 89,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 87,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 90,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул. С. Перовской, 6 | СРТЭ | 1983 | ТВГ-2,5 | 4 |  | 90,1 |  | 4733 | 4733 |  | 1992 | Газ | 1985 | 10 | 8,64 | 8,64 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 89,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 90,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Комсомольская (ЦРБ) | СРТЭ | 1995 | ТГ-3/95 | 3 | 2 | 88,9 |  | 2056 | 2056 |  | 1657 | Газ | 1995 | 11 | 2,29 | 1,98 | 0,31 |  |
|  |  |  |  |  |  | 89,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 89,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2005 | КВГ-0,63 | 1 |  | 88,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дом престарелых ул. Ленина | СРТЭ | 2002 | КВГМ-0,75/115 | 2 | 2 | 93 |  | 0 |  |  |  | Газ | 2002 | 1,3 | 0,61 | 0,4 | 0,21 |  |
| Мик-н "Восток" - ГГТН | муницип. | 1989 | КВГМ-20 | 3 | 1 | 89 | 6 | 21202 | 259 | 20943 | 2069 | газ | 1989 | 60 | 29,91 | 26,57 | 3,34 |  |
| ул. Маяковского | муницип. | 2008 | ДКВР 10/13 | 2 | 1 | 90 | 4 | 10681 |  | 10681 | 423 | газ | 1971 | 40,25 | 17,85 | 16,3 | 1,55 |  |
|  |  | 1988 | ДЕ 10/14В | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1995 | ДЕ 25/14 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мик-н "Плетниковка" | муницип. | 1992 | КВТС-1 | 2 |  | 76 |  | 2225 |  | 2225 |  | газ | 1992 | 8 | 2,83 | 2,56 | 0,27 |  |
|  |  | 2005 | КВу-3/95 | 2 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мод.кот. Ср. шк. №3 | муницип. | 2005 | КЧМ-5 | 4 |  | 87 |  | 0 |  | 0 | 104 | газ | 2003 | 0,34 | 0,22 | 0,22 | 0 |  |
| мод.кот. Тубдиспансера | муницип. | 2003 | КЧМ-7 | 2 |  | 87 |  | 200 |  | 200 |  | газ | 2003 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,01 |  |
| мод.кот. Ул. Панина, 17 | муницип. | 1996 | КЧМ-5 | 2 |  | 87 |  | 31 |  | 31 |  | газ | 1996 | 0,17 | 0,07 | 0,07 | 0 |  |
| ул Гоголя | муницип. | 2007 | КВ-3/95 | 2 |  | 92 |  | 3430 |  | 3430 |  | газ | 2007 | 5,2 | 3,58 | 3,24 | 0,34 |  |
| ДЭП-2 | муницип. | 2007 | КЧМ-5 | 4 |  | 87 |  | 420 |  | 420 |  | газ | 2007 | 0,34 | 0,31 | 0,31 | 0 |  |
| БМК (ЖБШ) |  | 2010 | КВ-6,0 | 3 |  | 92,0 |  | 6284 |  |  |  | газ | 2010 | - | - | - | - | - |

Баланс тепловой энергии на котельных, находящихся в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» на 2013 год

| Котельная | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Потери тепловой энергии в сетях ЭСО, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Собственные нужды источника тепла, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 (ул. Кронштадская, 21) | 34 081 | 5 090 | 39 171 | 885 | 40 056 |
| Котельная №2 (ул. Кронштадская, 6) | 17 955 | 2 378 | 20 333 | 460 | 20 793 |
| Котельная №3 (ул. С. Перовской) | 18 070 | 2 708 | 20 778 | 470 | 21 248 |
| Котельная №4 (ул. Комсомольская (ЦРБ)) | 8 139 | 911 | 9 050 | 205 | 9 255 |
| Котельная №6 (ул. Ленина) | 1 971 | 0 | 1 971 | 45 | 2 016 |
| Котельная №7 (м-н «Восток») | 80 140 | 19 993 | 100 133 | 2 322 | 102 455 |
| Котельная №8 (ул. Маяковского) | 48 127 | 9 306 | 57 433 | 1 373 | 58 806 |
| Котельная №9 (ул. Плетниковка) | 7 492 | 1 120 | 8 612 | 195 | 8 807 |
| Котельная №16 (ул. Докучаева) | 506 | 0 | 506 | 11 | 517 |
| Котельная №17 (ул. Кирова) | 388 | 69 | 457 | 10 | 467 |
| Котельная №18 (ул. Панина) | 160 | 10 | 170 | 4 | 174 |
| Котельная №21 (ул. Гоголя, (БМК)) | 9 785 | 1 634 | 11 419 | 258 | 11 677 |
| Котельная №22 (ДЭП-2) | 699 | 134 | 833 | 19 | 852 |
| Котельная Вяземский завод ЖБШ (БМК) | 24 755 | 5 414 | 30 169 | 682 | 30 851 |

На территории поселения также действуют ряд ведомственных, федеральных и муниципальных котельных, отпускающих тепловую энергию как на собственные нужды предприятий, так и на сторону, а именно:

-	Газовая котельная Вяземского завода филиала ОАО «БэтЭлТранс». Ранее 63,3% выработанной тепловой энергии шло на собственные нужды предприятия, а 36,6% тепловой энергии, выработанной на котельной, продавалось ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» для обеспечения тепловой энергией населения. К настоящему времени построена новая БМК ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».

-	Газовая котельная по ул. Ленина, д.79 отпускает тепловую энергию на собственные нужды СОГБОУ НПО "Профессиональное училище № 15 г. Вязьмы" (отопление и горячее водоснабжение). Котельная находится на балансе данного учебного заведения.

-	Газовая котельная по ул. Комсомольская, 89 отпускает тепловую энергию лишь на собственные нужды Вяземского государственного дорожно-строительного  управления (ВГДРСУ).

-	Газовая котельная по  ул. Смоленская, дет. Поликлиника отпускает тепловую энергию лишь на собственные нужды (отопление и горячее водоснабжение). Находится на балансе ОГБУЗ "Вяземская ЦРБ".

-	Газовая котельная по ул. Чапаева, 7 находится на балансе Вяземского муниципального многоотраслевого предприятие коммунального хозяйства. Выработанную тепловую энергию отпускает на нужды городской бани и прачечной. Отпуск тепловой энергии сторонним потребителям не осуществляется.

-	Газовая котельная по ул. 25 Октября, 37 находится на балансе ОАО «Вяземский машиностроительный завод». В среднем 61,1% выработанной тепловой энергии отпускается на собственные нужды, 19,0% выработанной тепловой энергии отпускается на сельскохозяйственных потребителей, 13,2% выработанной тепловой энергии отпускается на нужды населения. 6,7% выработанной тепловой энергии отпускается на учреждения, подведомственные Министерству образования.

-	Газовая котельная по Сычевское ш., 42 находится на балансе ОАО «Завод железобетонных изделий». Котельная работает на покрытие собственных нужд завода и на продажу тепловой энергии на нужды других предприятий.

-	Газовая котельная по ул. Новая Бозня находится на балансе ЗАО «Промстройматериалы». Выработанную тепловую энергию котельная отпускает в следующей пропорции: 3,9%- на собственные нужды завода, 4,0%- на  учреждения образования, 80%- на нужды населения (отопление, горячее водоснабжение), 12,1%- прочие потребители. Транспортировка тепловой энергии осуществляется по арендованным у ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» тепловым сетям. В аренде ЗАО «Промстройматериалы» также имеется 4 ЦТП, в которых осуществляется приготовление горячей воды. До ЦТП – 2-х трубная тепловая сеть, после ЦТП - четырехтрубная тепловая сеть.

-	Газовая котельная по ул. 25 Октября, 62 принадлежит ЗАО «Московский завод автотракторного электрооборудования -2». 85% отпускаемой тепловой энергии расходуется на собственные нужды завода, 15% отпускаемой тепловой энергии отпускается на прочих потребителей.

- Газовая котельная по ул. Поворотная принадлежит ОАО «РЖД». Выработанную тепловую энергию отпускают на собственные нужды и на нужды прочих потребителей.

Кроме того на территории г. Вязьма осуществляют деятельность тепловырабатывающие организации, имеющие в собственности котельные. Данные котельные работают на собственное потребление тепловой энергии предприятием (тепловая энергия не продается другим физическим и юридическим лицам). Вследствие изложенного указанные теплоснабжающие организации не рассматриваются в настоящей схеме теплоснабжения, так как по своей сути представляют собой собственные источники тепла.

Основные данные по ведомственным, муниципальным и федеральным котельным

| № п/п | Адрес котельной | Форма собственности | Балансодержатель | Вид топлива | Фактический расход топлива (тут) в 2010г. | Мощ-ность (МВт, Гкал/ч) | Паропроизво-дительность (т/ч) | Тип и марка котлов | Год ввода котла в эксплуатацию | Износ котельного оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основное | резервное |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основного | резерв-ного |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Государственные котельные Федеральной формы собственности: |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Вязьма завод ЖБШ | фед | ОАО "БЭТ" | газ | мазут | 13347,1 | 42,47 | 110 | 27 | ПТВМ-30М-2шт ДКВР-20/13-2шт ДЕ 25-14-1шт | 1968-1981-1969-1991 | 80 |
| 2 | Г. Вязьма, ул. Песочная | фед | завод СК и СД | газ |  | 926 |  | 18 | 10 | ДЕ-10/14 ГМ 3 шт | 1995 | 70 |
| Государственные котельные областной формы собственности: |  |  |  |  |  |
| 1 | 215119, г. Вязьма, ул. Ленина, д.79 | обл | СОГБОУ НПО "Профессиональное училище № 15 г. Вязьмы" | газ |  | 103,819 |  | 151 |  | КЧМ-5 х 5 | 2001 | 80 |
| 2 | г. Вязьма, ул. Комсомольская, 89 | обл | ВГДРСУ | газ |  | 290 |  | 151 |  | АОГВК-1шт, КЧМ-5-3шт, КЧМ-7-1 шт. АОГВК-1 шт | 1999, 2004 | 74,2 |
| 3 | Вязьма, ул. Смоленская, дет.поликлиника | обл | ОГБУЗ "Вяземская ЦРБ" | газ |  | 43 |  | 0,5 |  | КЧМ-5-2шт | 1997 | 80 |
| Муниципальные котельные: |  |  |  |  |  |
| 1 | Вязьма, ул. Чапаева, 7 | мун | МПКХ | газ |  | 334 |  | 4,7 | 2 | КВТС-1-1шт Е-1/9-2шт КВТС-1-1шт | 1999 1990 1998 | 30 |
| Ведомственные котельные: |  |  |  |  |  |
| 1 | Вязьма, 25 Октября, 37 | акц | ОАО "ВМЗ" | газ | мазут | 2615 |  | 14 | 40 | ДКВР-10/13-4шт | 1965, 1988 | 45 |
| 2 | Вязьма. Сычевское ш., 42 | акц | ОАО "Завод ЖБИ" | газ |  | 3359 |  | 15,2 | 26 | ДЕ25-14-2шт. | 1978 | 20 |
| 3 | Вязьма. Ленина. 56 | акц | ООО"Выст. комплекс" | газ |  | 1316 |  | 6,4 | 16 | ДЕ-10-13-1шт ДКВР-6,5/13-1шт | 1985 1994 | 80 |
| 4 | Вязьма, ул. Новая Бозня | акц | ЗАО "ПСМ" | газ |  | 8981 |  | 45 | 20 | ДКВР-20/13-4шт | 2-1980 2-1981 | 14 |
| 5 | Вязьма, ул. 25 Октября, 62 | акц | ЗАО"АТЭ-2" | газ |  | 435 |  | 4 |  | КТВС-1-4шт | 1992 | 25 |
| 6 | Вязьма, ул.Ленина, 83 | акц | ОАО "Вязьма-пищевик" | газ |  | 548 |  | 4,8 | 8 | ДКВР-4/13-2шт | 1983-1984 | 20 |
| 7 | Вязьма ул. Репина, 16 | акц | ООО "Супрема" | газ |  | 1700 |  | 4,8 | 4 | ДКВР-4/13-2шт | 1981-1984 | 60 |
| 8 | Вязьма, 25 Октября, 55 | акц | ОАО"Вяземский завод СП" | газ |  | 1961 |  | 15 | 20 | ДКВР-10/13-2шт | 1973 | 22 |
| 9 | Вязьма, Элеваторная | акц | ОАО "Вязьмазернопродукт" | газ |  | 1300 |  | 4 | 7 | ДКВР-4/13 ДКВР-2,5/13 | 1974 1994 | 50 |
| 10 | Вязьма. Пос. Кирпичного завода | акц | ООО "Кирпичный завод" | газ |  | 2800 |  | 1,5 |  | ВЗ-11-28 | 1986 | 15 |
| 11 | Вязьма, ул. Панино, 20 | акц | ВФ ОАО "Смоленск-газстрой" | газ |  | 30 |  | 1 |  | КЧМ-5-1шт. | 1996 | 2 |
| 12 | Вязьма, ул. Кронштадтская. 111 | акц | ООО "Благо-устройство" | уголь |  | 60 |  | 1,2 | 2 | Е-1/9-2шт | 1982 | 60 |
| 13 | Вязьма, ул. 2 Бозня | акц | ОАО ВНПО "Ресурс" | газ |  | 1818 |  | 30 | 25 | ДЕ-25/14-2шт ПТВМ-30-2шт | 1998-84 1993 | 5 |
| 14 | Вязьма. Панино, 1/2 | акц | ООО "Кожзавод" | газ | мазут | 495 |  | 5,7 | 10 | ДЕ-10/13-2шт | 1990 | 35 |
| 15 | Вязьма, ул. Репина | смеш | ОАО "Смоленск-облгаз" | газ |  | 144,27 |  | 0,63 |  | Уранцс-250-2шт | 1996 | 90 |
| 16 | Вязьма, 25 Октября, 53 | част. | ООО "Лава" | газ |  | 148 |  | 1,2 | 2 | Е-1/9-2шт | 2005 | 70 |
| 17 | Вязьма. 25 Октября, 38 | акц | ОАО "Вязьма-молрус" | газ |  | 183 |  | 1,2 | 2 | Е-1/9-2шт | 2001 | 15 |
| 18 | Вязма, 25 Октября, 47 | акц | ОАО "Автоколонна 1134" | газ |  | 220 |  | 1,2 | 2 | Е-1/9-2шт | 1986 | 45 |
| 19 | Вязьма,пр.25 Октября, ФОК | акц | ОАО "Автоколонна 1134" | газ |  | 25 |  | 0,08 |  | КЧМ-7 | 2004 | 25 |
| 20 | Вязьма, ул. 25 Октября, 36 | акц | ООО "Вяземское УПП ВОС" | газ |  | 146 |  | 2 |  | DAKON PREXAL P-420-2 | 2005 | 23 |
| 21 | Вязьма. Ул. Элеваторная | смеш. | ОАО "Смоленск-облгаз" | газ |  | 260 |  | 0,92 |  | Е-1/9-2шт | 1976 | 58 |
| 22 | Вязьма, ул. Поворотная | акц | ОАО «РЖД» | газ |  | 8702 |  |  | 40 | ДЕ 10/14 | - | - |

- Тепловой баланс котельной, находящейся на балансе ОАО «Завод ЖБИ»

| Наименование | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии (Гкал) | 35097 | 31182 | 35268 | 35422 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной (Гкал) | 796 | 707 | 800 | 803 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал) | 34301 | 30475 | 34468 | 34619 |
| Потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал) |  |  | 723 | 792 |
| Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал) | 34301 | 30475 | 33745 | 33827 |
| Расход топлива, газ (тыс. м3) | 4756,1 | 4212,8 | 4752 | 4771,41 |
| Расход электроэнергии (кВт·ч) | 810927 | 710950 | 777820 | 819516 |
| Расход воды (м3) | 51510 | 50673 | 47790 | 73902,33 |
| Водоотведение (м3) | 37308 | 49706 | 46962 | 72877 |
| Соль (т) | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Катионит (т) |  |  |  |  |

Тепловой баланс котельной, находящейся на балансе ОАО "БелЭлТранс"  Вяземский завод ЖБШ

| Наименование | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 126602 | 123448 | 123448 | 78297 |
| Расход тепла на собственные нужды котельной, Гкал | 4657 | 4657 | 4657 | 2953 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 121945 | 118791 | 118791 | 75344 |
| Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях ЭСО, Гкал | 467 | 467 | 466 | 1 863 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, передаваемый по сети ЭСО, Гкал | 121478 | 118324 | 118324 | 73481 |
| Расход основного топлива (газ), тыс.м3 | 16777 | 16902 | 16902 | 10170 |
| Расход резервного топлива (мазут), тонн | 500 | 31 | 31 | 500 |
| Электроэнергия на выработку (СН), кВтч | 1793880 | 2072400 | 2072400 | 2072400 |
| Расход воды, м3 | 44524 | 46698 | 46698 | 46861 |
| Промышленные стоки, м3 | 1121 | 1121 | 0 | 1121 |
| Расход соли, т | 200 | 200 | 150 | 252 |

- Тепловой баланс котельной, находящейся на балансе ОАО «ВМЗ»

| Наименование | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии (Гкал) | 21953 | 20973 | 20867 | 21000 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной (Гкал) | 512 | 490 | 487 | 487 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал) | 21441 | 20483 | 20380 | 20513 |
| Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал) | 1151 | 1151 | 1151 | 1165 |
| Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал) | 20290 | 19332 | 19229 | 19348 |
| Расход топлива, природный газ (м3) | 2996,795 | 2863,152 | 2849 | 2848,55 |
| Расход электроэнергии (кВт ч) на выработку | 600000 | 900000 | 900000 | 900000 |
| Расход воды (м3) | 14018 | 12872 | 20507 | 12855,66 |
| Водоотведение (м3) | 11741 | 10664 | 19188 | 10650,56 |
| Расход соли (т) | 22,627 | 22,627 | 22,626 | 22,63 |
| Расход катионита (т) | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,06 |

- Тепловой баланс котельной, находящейся на балансе ЗАО «Промстройматериалы» (г. Вязьма)

| Наименование | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии (Гкал) | 60229 | 60339 | 60160 | 62074 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной (Гкал) | 1331 | 1334 | 1364 | 1407 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал) | 58898 | 59005 | 58796 | 60667 |
| Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал) | 7291 | 7293 | 9733 | 9733 |
| Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал) | 51607 | 51712 | 49063 | 50934 |
| Расход основного топлива, газ (тыс. м3) | 8287 | 8302 | 8181 | 8651 |
| Расход электроэнергии (кВт ч) всего: | 2522161 | 2522161 | 2247594 | 2017430 |
| Расход воды (м3) | 25389 | 22041 | 24923 | 23864 |
| Водоотведение (м3) | 12477 | 11704 | 12258 | 11200 |

##### Тепловой баланс котельной, находящейся на балансе ЗАО «Московский завод автотракторного электрооборудования-2»

| Наименование | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии (Гкал) | 3434 | 3434 | 3434 | 3434 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной (Гкал) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал) | 3358 | 3358 | 3358 | 3358 |
| Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал) | 3354 | 3354 | 3354 | 3354 |
| Расход топлива, газ (т) | 541 | 541 | 541 | 541,3 |
| Расход электроэнергии (кВт ч) на выработку | 75480 | 75480 | 75480 | 75480 |
| Расход воды (м3) | 517 | 517 | 517 | 517 |
| Водоотведение (м3) | 203 | 203 | 203 | 203 |

Тепловой баланс котельной, находящейся на балансе

- Смоленского территориального участка (Московская Дирекция по тепловодоснабжению СП ЦДТВ Смоленский территориальный участок) (по котельной г. Вязьма, ул. Поворотная)

| Наименование | 2013 |
| --- | --- |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 55 581 |
| Расход тепла на собственные нужды котельной, Гкал | 1 260 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 54 321 |
| Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях ЭСО, Гкал | 1 703 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, передаваемый по сети ЭСО, Гкал | 52 618 |
| Расход основного топлива (газ),тыс.м3 | 7 541 |
| Электроэнергия на выработку (ВН), кВтч | 1 115 582 |
| Расход воды, м3 | 59 452 |
| Промышленные стоки, м3 | 15 560 |
| Расход соли, т | 67 |
| Расход катионита, т | 0,76 |

## 1.2. Площадь строительных фондов в отчетном году и приросты площади строительных фондов на перспективу

По данным, предоставленным администрацией Вяземского городского поселения, жилой фонд нового строительства составит 270 тыс. м2 общей площади.

Для создания самобытной архитектурной среды и удовлетворения потребностей в жилом фонде всех слоев населения проектом предлагается четыре основных типа новой жилой застройки по преобладающей этажности жилого фонда и уровню комфортности.

### Типология жилого фонда по преобладающей этажности застройки

1.	Многоэтажная высокоплотная застройка. Представлена  секционным жилым 5- 6-9  и более этажным фондом. Жилые дома предлагается строить по типовым и индивидуальным проектам с применением различных стеновых материалов (кирпич, панель и т.д.)  В 5-9 этажных типовых  жилых домах предполагается размещение более дешевого «социального» жилья с показателями жилой обеспеченности, соответствующих социальным нормативам и массового жилья эконом-класса со среднегородскими показателями жилищной обеспеченности.

Большой планируемый объем жилищного строительства определяет необходимость застройки более высокой этажности с повышенной плотностью. Предлагается средняя этажность застройки 7,5 – 8 этажей. Плотность застройки по общей площади жилых домов «брутто» микрорайона порядка 7000м2/га. Плотность застройки по численности населения (при жилищной обеспеченности расчетного срока) 180-200чел/га

2.	Малоэтажная застройка многоквартирными домами без индивидуальных участков(2-4 этажа).  В этом типе малоэтажной застройки предполагается размещение престижного жилого фонда бизнес-класса со средними показателями жилой обеспеченности выше или равными среднегородским. Плотность застройки по общей площади жилых домов  «брутто» микрорайона порядка 3500м2/га. Плотность застройки по численности населения (при жилищной обеспеченности расчетного срока) 85-100чел/га.

3.	Индивидуальная жилая застройка представлена 1-2 этажными индивидуальными жилыми домами на 1 семью с участками до 0,12 га. Общая площадь коттеджей не регламентируется, но для расчетов ориентировочно принимается в размере 100-120 кв.м. общей площади на 1 коттедж. Плотность размещения коттеджей - 6 участков на гектар. В зависимости от местоположения малоэтажный жилой фонд с участками может быть бизнес и эконом класса, с выделением зон высококомфортной элитной застройки.

4.	Смешанная застройка представлена многоэтажной застройкой (40%), малоэтажной высокоплотной (50%) и индивидуальной застройкой (10%). Плотность застройки по общей площади жилых домов  «брутто» микрорайона  порядка 4500 м2/га.

### Типология жилого фонда по уровню комфортности

1.	Социальное (муниципальное жилище). Величина жилищной обеспеченности этого типа жилья ниже или равна среднегородским показателям. Бесплатное муниципальное жилье распределяется по социальной норме города. Количество комнат в квартире равно или меньше количества проживающих. На расчетный срок количество жилья этого типа не более 30% общего количества нового строительства, на 1 очередь строительства его доля может составлять до 60%. Основная масса жилого фонда этого типа предполагается к размещению в многоэтажной высокоплотной застройке.

2.	Массовый тип жилья (эконом-класс). Величина жилищной обеспеченности в этом типе жилья равна среднегородским показателям. Количество комнат в квартире равно или на 1 больше количества проживающих. На расчетный срок количество жилья этого типа около 40% общего количества нового строительства, на 1 очередь строительства его доля может составлять до 25%.

3.	Престижный тип жилья (бизнес-класс). Величина жилищной обеспеченности в этом типе жилья выше среднегородских показателей. Количество комнат в квартире на одну или две больше количества проживающих. На расчетный срок количество жилья этого типа не более 15% общего количества нового строительства, на 1 очередь строительства его доля может составлять до 10% .

4.	Высококомфортный тип жилья (элитный). Величина жилищной обеспеченности не нормируется. Она может быть от 60 и более м2 /чел. Количество комнат на две и более больше числа проживающих. Удельный вес жилья этого типа незначителен, он может колебаться по периодам реализации генерального плана в пределах 3-5% от общего объема нового строительства.

### Новое жилищное строительство

Проектируемый объем жилого фонда нового строительства на расчетный срок составит 270 тыс. м2 жилой площади (общей площади квартир).

По данным, предоставленным администрацией Вяземского городского поселения, предлагается около 30% жилого фонда нового многоквартирного строительства разместить в многоэтажной высокоплотной застройке, как наиболее доступном жилье с более низкими по сравнению с другими типами строительства ценовыми показателями. 70% жилого фонда нового многоквартирного строительства планируется разместить в смешанной и малоэтажной застройках. 19% нового строительства будет размещено в зонах малоэтажного индивидуального строительства. Здесь могут быть определены зоны как элитных коттеджей, так и более дешевые участки для льготных категорий граждан и всех желающих.

В границы жилых зон на расчетный срок включается ряд садоводств, жилой фонд которых постепенно трансформируется в индивидуальную жилую застройку, которая может служить жителям города первым или вторым жильем.

## 1.3. Теплоснабжение перспективного жилого фонда

Для покрытия нагрузок отопления и ГВС вновь вводимых и реконструируемых зданий планируется строительство новой котельной.

При прогнозировании мощности теплоисточника для вновь вводимого жилья было принято, что система отопления функционирует 5160 часов, система ГВС находится в работе  8400 часов. Потери тепловой энергии при транспортировке составляют 8%, расход тепловой энергии на собственные нужды котельной составляет 2%.

Котельная для теплоснабжения многоэтажной застройки принимается двухконтурная (с закрытым котловым контуром), автоматизированная без присутствия персонала и с наличием погодозависимого регулирования расхода тепловой энергией.

Перспективное потребление тепловой энергии для теплоснабжения

жилого фонда нового строительства

| Наименование | Жилая площадь,м2 | Тепловая мощность отопления, Гкал/ч | Тепловая мощность ГВС, Гкал/ч | Мощность на компенсацию тепловых потерь в сетях, Гкал/ч | Мощность на компенсацию собственных нужд, Гкал/ч | Итого суммарная мощность котельной, Гкал/ч | Суммарный отпуск тепловой энергии на отопление, Гкал/год | Суммарный отпуск тепловой энергии на ГВС, Гкал/год | Расход тепловой энергии на компенсацию теппловых потерь, Гкал/год | Расход тепловой энергии на компенсацию собственных нужд, Гкал/год | Итого выработка котельной, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| малоэтажная застройка 3-4 этажа | 60900 | 1,44 | 0,09 | 0 | 0 | 1,52 | 3702,84 | 740,57 | 0 | 0 | 4443,41 |
| смешанная застройка 2-4 этажа | 91350 | 3,36 | 0,21 | 0 | 0 | 3,56 | 8657,42 | 1731,48 | 0 | 0 | 10388,91 |
| многоэтажная застройка 5-9 этажей | 65250 | 1,41 | 0,09 | 0,12 | 0,03 | 1,65 | 3647,48 | 729,50 | 350,16 | 87,54 | 4814,67 |
| индивидуальная застройка | 52500 | 1,93 | 0,12 | 0 | 0 | 2,05 | 4975,53 | 995,11 | 0 | 0 | 5970,64 |

В ходе расчета потребления природного газа для обеспечения нужд отопления и горячего водоснабжения для вновь вводимого жилья КПД как индивидуальных котлоагрегатов, устанавливаемых в малоэтажной, смешанной и индивидуальной застройке, так и вновь построенной котельной для теплоснабжения многоэтажной застройки, был принят 92%.

Ниже представлена таблица расхода природного газа на вновь вводимые здания.

Перспективное потребление природного газа для теплоснабжения

жилого фонда нового строительства

| Наименование | Жилая площадь,м2 | Расход природного газа на покрытие отопление, м3/год | Расход природного газа на покрытие нужд ГВС, м3/год | Расход природного газа на компенсацию теппловых потерь, м3/год | Расход природного газа на компенсацию собственных нужд, м3/год | Итого расход природного газа на котельной, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| малоэтажная застройка 3-4 этажа | 60900 | 498637,05 | 99727,41 | 0 | 0 | 598364,46 |
| смешанная застройка 2-4 этажа | 91350 | 1165837,40 | 233167,48 | 0 | 0 | 1399004,88 |
| многоэтажная застройка 5-9 этажей | 65250 | 493281,17 | 100316,23 | 47153,39 | 11788,35 | 652539,15 |
| индивидуальная застройка | 52500 | 670021,50 | 134004,30 | 0 | 0 | 804025,80 |

## 1.4. Теплоснабжение перспективных промышленных и общественных объектов

Увеличение тепловой нагрузки за счет увеличения промышленной застройки не может быть спрогнозировано в связи с индивидуальным характером промышленной нагрузки. Следовательно перспективное планирование новых источников теплоснабжения под нужды вновь вводимой нагрузки целесообразно осуществлять в рамках реализации проектов промышленного характера.