Раздел 2 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

Содержание раздела:

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	26

2.1.1. Описание котельных, находящихся в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»	26

2.1.2. Описание муниципальных, федеральных, ведомственных котельных	63

2.1.2.1. Котельная на балансе ОАО "БЭТ" филиал Вяземский завод ЖБШ	65

2.1.2.2. Котельная по ул. Поворотная д.1А г. Вязьма	72

2.1.2.4. Котельная ОАО «ВМЗ»	107

2.1.2.5. Котельная ОАО «Завод ЖБИ»	116

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия централизованных  источников тепловой энергии	124

2.3. Перспективные зоны действия централизованных теплоисточников	152

2.4. Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных теплоисточников	153

2.5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии	155

## 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

## 2.1.1. Описание котельных, находящихся в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

Суммарная установленная мощность котельных 181,84 Гкал/ч (56 котлов). Из нее 33,93% установленной мощности представлено 19-тью неэффективными котлами типа КВТС-1 (2шт), ТВГ-1,5 (8 шт), КСВ-1,86-1,6 (6 шт), КСВ-2,96-2,5 (3 шт). КПД данных котлов согласно паспортным данным варьируется от 70 до 89%. Однако ввиду значительной изношенности котлоагрегатов (повышенные потери через обмуровку котла, низкое качество смешения газа и воздуха в горелке котла) и учитывая тот факт, что режимная наладка по части котельных проведена только для двух режимов: min, max, что не позволяет эффективно загружать котел при промежуточных значениях нагрузки, фактическое значение КПД данных котлов ниже паспортного значения. В современных газовых котельных агрегатах значение КПД не ниже 92-93%, что позволяет сделать вывод, что перерасход топлива в заявленных выше котлах составляет от 22 до 5% при отпуске в сеть одного и того же расхода тепловой энергии.

Срок эксплуатации котельной согласно паспортным данным составляет 15 лет. На диаграмме, представленной ниже, приведены данные, отражающие года ввода котельных в г. Вязьма.

Из диаграммы видно, что девять котельных из четырнадцати (на данный момент находящихся в собственности или в аренде ООО «СРТЭ» в г. Вязьма) не выработали свой нормативный срок службы (по состоянию на 2013 год).

Остальные пять котельных (Котельная №1 (ул. Кронштадская, 21), Котельная №2 (ул. Кронштадская, 6), Котельная №3 (ул. С. Перовской), Котельная №7 (м-н «Восток»), Котельная №18 (ул. Панина)) были введены в эксплуатацию в периоде с 1981 по 1996 г. и к 2013г. уже выработали нормативный, паспортный срок службы и к настоящему моменту уже не отвечают современенным требованиям к автоматизации, безопасности и энергоэффективности.

Абсолютное большинство котельных не имеют автоматики регулирования, на котлах установлена только автоматика безопасности, что также снижает эффективность работы котельных.

Из анализа нижеприведенной диаграммы видно, что установленная мощность котельных (находящихся в собственности или в аренде ООО «СРТЭ») г. Вязьма значительно превышает присоединенную тепловую нагрузку потребителей. Так завышение установленной мощности по котельной №4 (ул. Комсомольская (ЦРБ)) по отношению к присоединенной составляет 4,8 раза. Завышение установленной мощности по котельной №9 (ул. Плетниковка) составляет 2,83 раза. Мощность котельной №18 (ул. Панина) завышена в 2,43 раза. Мощность котельной №8 (ул. Маяковского) завышена в 2,16 раз.

Завышение установленной мощности оборудования по отношению к присоединенной ведет к перерасходу ТЭР (электрической энергии и природного газа) ввиду невозможности уменьшения мощности горелок в летний период (в период потребления тепловой энергии лишь на нужды ГВС), повышенной мощности насосов, рассчитанных на перекачку установленного расхода тепловой энергии, превышающего фактический. Диаметр трубопроводов тепловой сети, подключенных к котельным, запроектирован на транспортировку расхода тепловой энергии, превышающего фактический. Данный факт приводит к повышенным тепловым потерям в окружающую среду в виду увеличения площади трубопроводов.

Ежегодный ущерб из-за устаревшего оборудования можно оценочно определить как энергосберегающий потенциал данных котельных.

Многие сети в г. Вязьма имеют пенополиуретановую изоляцию. Однако изоляция проложена не качественно с нарушением технологии без предварительной подготовки трубопроводов и без необходимой защиты изоляции от влаги, покровный слой отсутствует, что в результате ведет к практически полной потери изоляцией своих свойств, наблюдается стекание изоляционного слоя (верхние поверхности трубопроводов практически полностью обнажены), намокание изоляции, что ведет к усиленной коррозии трубопроводов. Идет работа по замене некоторых участков сети трубами с предизоляцией.

В настоящий момент ведется работа по нанесению покровного слоя на трубы с ППУ изоляцией (асбестоцемент с последующей окраской, алюминиевый покровный слой).

Технические данные по котельным, находящимся в г. Вязьма, представлены ниже.

Котельная №1, 1 зал

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Вязьма

Почтовый адрес : 215110 ул. Кронштадская, 21, г. Вязьма Смоленской области

Проектная мощность котельной : 12,0 Гкал / час

Температурный график ( расчетный) : - оС

Дымовая труба: материал - кирпич , высота – 30 м, диаметр – 1200 мм

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: -

Персонал (численность): -

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учёт расхода исходной воды | Водомер ВМХ-80 |  | 1 |
| Учёт расхода горячей воды | ВМХ-80 |  | 1 |
| Учёт расхода подпиточной воды |  |  |  |
| Учёт расхода газа | Счётчик газа РГ-1000 |  | 1 |
| Учёт расхода электроэнергии | ЦЭ 68038 |  | 1 |

Котельная №1, 2 зал

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Вязьма

Почтовый адрес : 215110 ул. Кронштадская, 21, г. Вязьма Смоленской области

Проектная мощность котельной : 7,5 Гкал / час

Температурный график ( расчетный) : - оС

Дымовая труба: материал - металл , высота – 36 м, диаметр – 1000 мм

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: -

Персонал (численность): -

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учёт расхода исходной воды | Счётчик воды MZ-100 |  | 1 |
| Учёт расхода подпиточной воды |  |  |  |
| Учёт расхода газа | Счётчик газа СГ-16-1000 |  | 1 |
| Учёт расхода электроэнергии | ПС4-4АР.05,2 |  | 4 |

Описание тепловой сети от котельной

| Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГВС | Надземная | 57 | 57 | 28 | 28 | до 1990г. |
| ГВС | Надземная | 76 | 76 | 50 | 50 | до 1990г. |
| ГВС | Надземная | 57 | 48 | 52 | 52 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 57 | 57 | 196 | 196 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 48 | 32 | 32 | 32 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 76 | 57 | 33 | 33 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 89 | 57 | 207 | 207 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 133 | 108 | 169 | 169 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 57 | 48 | 76 | 76 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 48 | 0 | 25 | 0 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 76 | 48 | 120 | 120 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 89 | 57 | 578 | 578 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 76 | 76 | 50 | 50 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 108 | 89 | 319 | 319 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 108 | 57 | 66 | 66 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 48 | 48 | 60 | 60 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 76 | 57 | 120 | 120 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 159 | 108 | 345 | 345 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 219 | 159 | 265 | 265 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 108 | 76 | 284 | 284 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 57 | 57 | 50 | 50 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 133 | 133 | 45 | 45 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 89 | 76 | 39 | 39 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 48 | 32 | 8 | 8 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 57 | 48 | 174 | 174 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 89 | 89 | 28 | 28 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 219 | 219 | 110 | 110 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 57 | 57 | 61 | 61 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 108 | 108 | 52 | 52 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 57 | 57 | 165 | 165 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 426 | 426 | 100 | 100 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 273 | 273 | 210 | 210 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 76 | 76 | 50 | 50 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 76 | 76 | 33 | 33 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 67 | 67 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 133 | 133 | 75 | 75 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 76 | 76 | 88 | 88 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 159 | 159 | 250 | 250 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 591 | 591 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 219 | 219 | 843 | 843 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 425 | 425 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 644 | 644 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 178 | 178 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 273 | 273 | 655 | 655 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 81 | 81 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 159 | 159 | 370 | 370 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 133 | 133 | 114 | 114 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 76 | 76 | 10 | 10 | после 2004 г. |

Котельная №2

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Вязьма

Почтовый адрес : 215110 ул. Кронштадская, 6, г. Вязьма Смоленской области

Проектная мощность котельной : 9,6 Гкал / час

Температурный график ( расчетный) : - оС

Дымовая труба: материал - кирпич , высота – 30 м, диаметр – 1200 мм

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: -

Персонал (численность): -

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учёт расхода исходной воды | Счётчик воды ВМХ-80 |  | 1 |
| Учёт расхода горячей воды | Водомер ВМХ-80 |  | 1 |
| Учёт расхода подпиточной воды |  |  |  |
| Учёт расхода газа | Счётчик газа СГ-16-1000 |  | 1 |
| Учёт расхода электроэнергии | СА4У-И672М |  | 1 |

Описание тепловой сети от котельной

| Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГВС | Надземная | 57 | 57 | 90 | 90 | до 1990г. |
| ГВС | Надземная | 108 | 76 | 67 | 67 | до 1990г. |
| ГВС | Надземная | 108 | 108 | 27 | 27 | до 1990г. |
| ГВС | Надземная | 57 | 57 | 115 | 115 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 89 | 76 | 48 | 48 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 108 | 76 | 25 | 25 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 89 | 89 | 102 | 102 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 32 | 32 | 31 | 31 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 57 | 32 | 5 | 5 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 108 | 108 | 57 | 57 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 89 | 48 | 100 | 100 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 108 | 89 | 180 | 180 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 108 | 108 | 115 | 115 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 57 | 57 | 71 | 71 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 89 | 57 | 120 | 120 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 133 | 108 | 314 | 314 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 76 | 57 | 150 | 150 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 57 | 48 | 76 | 76 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 57 | 57 | 202 | 202 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 89 | 89 | 90 | 90 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 219 | 219 | 67 | 67 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 108 | 108 | 35 | 35 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 108 | 108 | 115 | 115 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 57 | 57 | 30 | 30 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 169 | 169 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 48 | 48 | 10 | 10 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 219 | 219 | 225 | 225 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 273 | 273 | 170 | 170 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 32 | 32 | 5 | 5 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 159 | 159 | 44 | 44 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 183 | 183 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 159 | 159 | 580 | 580 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 10 | 10 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 265 | 265 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 530 | 530 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 76 | 76 | 50 | 50 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 76 | 76 | 156 | 156 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 133 | 133 | 129 | 129 | до 1990г. |

Котельная №3

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Вязьма

Почтовый адрес : 215110 ул. С. Перовской, 6, г. Вязьма Смоленской области

Проектная мощность котельной : 10,0 Гкал / час

Температурный график ( расчетный) : - оС

Дымовая труба: материал - кирпич , высота – 28,3 м, диаметр – 1900 мм

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: -

Персонал (численность): -

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учёт расхода исходной воды | Счётчик воды СТВ-80 |  | 1 |
| Учёт расхода подпиточной воды |  |  |  |
| Учёт расхода газа | Счётчик газаРГ-1000 |  | 1 |
| Учёт расхода электроэнергии | ЦЭ 6803В |  | 3 |
|  | ЦА4СА4-И678 |  | 1 |

Описание тепловой сети от котельной

| Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление | Надземная | 76 | 76 | 146 | 146 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 89 | 89 | 114 | 114 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 76 | 76 | 18 | 18 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 57 | 57 | 152 | 152 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 426 | 426 | 39 | 39 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 108 | 108 | 48 | 48 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 159 | 159 | 125 | 125 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 48 | 48 | 5 | 5 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 32 | 32 | 20 | 20 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 108 | 108 | 209 | 209 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 57 | 57 | 2 | 2 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 273 | 273 | 159 | 159 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 219 | 219 | 867 | 867 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 419 | 419 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 335 | 335 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 133 | 133 | 82 | 82 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 159 | 159 | 446 | 446 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 48 | 48 | 5 | 5 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 372 | 372 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 219 | 219 | 557 | 557 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 571 | 571 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 159 | 159 | 95 | 95 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 76 | 76 | 146 | 146 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 395 | 395 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 32 | 32 | 78 | 78 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 409 | 409 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 133 | 133 | 456 | 456 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 76 | 76 | 62 | 62 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 76 | 76 | 11 | 11 | после 2004 г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 273 | 273 | 393 | 393 | до 1990г. |

Котельная №4

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Вязьма

Почтовый адрес : 215110 ул. Комсомольская (ЦРБ), г. Вязьма Смоленской области

Проектная мощность котельной : 11,0 Гкал / час

Температурный график ( расчетный) : - оС

Дымовая труба: материал - металл , высота – 31,2 м, диаметр – 800 мм

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: -

Персонал (численность): -

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учёт расхода исходной воды | Водомер ВСКМ 9050 |  | 1 |
| Счётчик горячей воды | ВСКМ 9050 |  | 1 |
| Учёт расхода подпиточной воды |  |  |  |
| Учёт расхода газа | Комплекс для измерения кол-ва газа СГ-ЭК СГ-16МТ |  | 1 |
| Учёт расхода электроэнергии | ЦЭ 68038 |  | 1 |

Описание тепловой сети от котельной

| Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГВС | Надземная | 57 | 57 | 70 | 70 | до 1990г. |
| ГВС | Надземная | 89 | 76 | 461 | 461 | до 1990г. |
| ГВС | Надземная | 108 | 89 | 109 | 109 | до 1990г. |
| ГВС | Надземная | 89 | 57 | 62 | 62 | до 1990г. |
| ГВС | Надземная | 108 | 57 | 105 | 105 | до 1990г. |
| ГВС | Надземная | 32 | 32 | 151 | 151 | до 1990г. |
| ГВС | Надземная | 57 | 57 | 575 | 575 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 89 | 57 | 7 | 7 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 57 | 57 | 10 | 10 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 89 | 76 | 36 | 36 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 219 | 219 | 100 | 100 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 159 | 159 | 405 | 405 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 57 | 57 | 274 | 274 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 89 | 89 | 36 | 36 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 76 | 76 | 178 | 178 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 108 | 108 | 62 | 62 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 133 | 133 | 275 | 275 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 159 | 159 | 441 | 441 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 48 | 48 | 20 | 20 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 273 | 273 | 9 | 9 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 76 | 76 | 10 | 10 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 5 | 5 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 159 | 159 | 10 | 10 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 31 | 31 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 32 | 32 | 15 | 15 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 7 | 7 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 22 | 22 | до 1990г. |

Котельная №6

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Вязьма

Почтовый адрес : 215110 ул. Ленина, г. Вязьма Смоленской области

Проектная мощность котельной : 1,3 Гкал / час

Температурный график ( расчетный) : - оС

Дымовая труба: материал - кирпич , высота – 24 м, диаметр – 400 мм

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: -

Персонал (численность): -

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| НМП-52м2 |  | 0-10кПа | 4 |
| Датчик ДН-10 |  | 0-10кПа | 2 |
| НМП-52м2 |  | 0-4кПа | 2 |
| ТНМП-100м1 |  | ±0,5кПа | 2 |
| ДМ-2010сг |  | 0-10кгс/см2 | 2 |
| ТНМП-100м1 |  | ±0,5кПа | 2 |
| Термометр |  | 0-1600С | 2 |
| Термометр |  | 0-3000С | 2 |
| Манометр МПУ-4 |  | 0-10кгс/см2 | 5 |
| Газоанализатор СТМ-10 |  |  | 1 |
| Манометр МТС-711 |  | 0-10кгс/см2 | 1 |
| Термометр ТГС-711 |  | ±500С | 1 |
| Дифманометр ДСС-711 |  | 0-6,3кПа | 1 |
| Датчик напора ДН-6 |  | 0,6кПа | 2 |
| Напоромер |  | 0-10кПа | 1 |
| Термометр П2-1 |  | -35 - 50 | 1 |

Описание тепловой сети от котельной

| Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Котельная №7

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Вязьма

Почтовый адрес : 215110 м-н «Восток», ул. Строителей, г. Вязьма Смоленской области

Проектная мощность котельной : 60 Гкал / час

Температурный график ( расчетный) : - оС

Дымовая труба: материал - кирпич , высота – 56,3 м, диаметр – 2100 мм

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: -

Персонал (численность): -

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| КСД с ДМ | Р газа | 0-0,4кгс/см2 | 3 |
| КСД с ДМ | Q газа | 0-1600м3/ч | 3 |
| КСД с ДМ | Q воды через котёл | 0-250т/ч | 3 |
| КСД с ДМ | Р воды после котла | 0-16 кгс/см2 | 3 |
| НПМ | Р воздуха | 0-40 кгс/см2 | 2 |
| НПМ | Р воздуха | 0-60 кгс/см2 | 1 |
| ТНПМ | Разрежение | -12,5-0-12,5 кгс/см2 | 3 |
| КСД с ДМ | Q подпиточной воды | 0-32т/ч | 1 |
| Преобразователь частоты | Разрежение (дымосос) |  | 2 |
| Преобразователь частоты | Подпиточная вода |  | 1 |
| Устройство для измерения и контроля температуры | УКТ38-Щ4 |  | 1 |
| ЛУЧ-1АМ | Контроль пламени |  | 3 |
| Регуляторы | Р 25,1,1 |  | 6 |
| Регуляторы | Р 25,2,1 |  | 3 |
| КСД с МЭД | Р обратной сетевой воды | 0-6 кгс/см2 | 1 |
| КСД с МЭД | Р сырой воды |  |  |
| КСД с ДМ | Р прямой сетевой воды |  |  |
| КСД с ДМ | Р обратной сетевой воды |  |  |
| Термометр | По воде | 0-150 0С | 18 |
| Термометр | По газу |  |  |
| Манометры | МТИ | 0-6 кгс/см2 | 8 |
| Манометры | МТИ | 0-4 кгс/см2 | 3 |
| Манометры | МТИ | 0-25 кгс/см2 | 1 |
| Манометры | МТИ | 0-10 кгс/см2 | 24 |
| Манометры | МТИ | 0-0,6 кгс/см2 | 3 |
| Манометры | МТЗ-У | 0-6 кгс/см2 | 12 |
| Манометры | МТК | 0-1 кгс/см2 | 10 |
| Манометры | МТП | 0-10 кгс/см2 | 1 |
| Манометры | МП4-У | 0-25 кгс/см2 | 14 |
| Манометры | ДМ1001У2 | 0-10 кгс/см2 | 4 |
| Манометры | ОБМВ-1-100 | -1-0-3 кгс/см2 | 3 |
| Манометры | МВП3-У | -1-0-5 кгс/см2 | 1 |
| Манометры | ОБМВ1-100 | -1-0-9 кгс/см2 | 1 |
| Манометры | ОБМ-1-100 | 0-2,5 кгс/см2 | 2 |
| Манометры | ОБМВ1-160 | -1-0-1,5 кгс/см2 | 1 |
| Манометры | ОБМ1-100 | 0-4 кгс/см2 | 5 |
| Манометры | ОБМ1-100 | 0-1,6 кгс/см2 | 1 |
| Манометры | МТП-160 | 0-6 кгс/см2 | 3 |
| Манометры | ОБМ1-100 | 0-10 кгс/см2 | 38 |
| Манометры | МТП-100, 160 | 0-16 кгс/см2 | 43 |
| Манометры | МТП-100, 160 | 0-25 кгс/см2 | 5 |
| Манометры | МТП-100, 160 | 0-40 кгс/см2 | 9 |
| Манометры | МТП-100, 160 | 0-60 кгс/см2 | 2 |
| Манометры | ЭКМ | 0-25 кгс/см2 | 6 |
| Манометры | ЭКМ | 0-16 кгс/см2 | 8 |
| Манометры | ЭКМ | 0-10 кгс/см2 | 10 |
| Манометры | ЭКМ | 0-6 кгс/см2 | 4 |
| Манометры | ЭКМ | 0-1 кгс/см2 | 8 |
| Манометры |  | 0-25 кгс/см2 | 5 |
| Манометры |  | 0-10 кгс/см2 | 10 |
| Манометры |  | 0-4 кгс/см2 | 2 |
| Манометры |  | 0-6 кгс/см2 | 3 |
| Манометры |  | 0-0,1 кгс/см2 | 1 |
| Манометры |  | 0-16 кгс/см2 | 1 |
| Исполнительный механизм |  |  | 15 |
| Сигнализатор токсичных газов | СТГ-1 |  | 1 |
| Счётчик холодной воды ввод 1 | ВМХ-80 |  | 1 |
| Счётчик подпиточной воды | СТВХ-1-80 |  | 1 |
| Счётчик холодной воды ввод 2 | СТВХ-80 |  | 1 |
| Счётчик воды через бак-аккумулятор | ВН-Л «Нарва» |  | 1 |
| Счётчик ХВО | СТВГ-80 |  | 1 |
| Газовый счётчик | RVG ЛГТИ №407273,001,ТУ |  | 1 |

Описание тепловой сети от котельной

| Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГВС | Надземная | 133 | 108 | 180 | 180 | до 1990г. |
| ГВС | Надземная | 89 | 57 | 130 | 130 | до 1990г. |
| ГВС | Надземная | 89 | 76 | 340 | 340 | до 1990г. |
| ГВС | Надземная | 108 | 0 | 100 | 0 | до 1990г. |
| ГВС | Надземная | 108 | 76 | 335 | 335 | до 1990г. |
| ГВС | Надземная | 108 | 108 | 1486 | 1486 | до 1990г. |
| ГВС | Надземная | 76 | 76 | 84 | 84 | до 1990г. |
| ГВС | Надземная | 159 | 89 | 51 | 51 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 159 | 133 | 37 | 37 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 89 | 57 | 498 | 498 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 133 | 89 | 177 | 177 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 57 | 57 | 145 | 145 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 57 | 57 | 10 | 10 | после 2004 г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 48 | 48 | 32 | 32 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 159 | 108 | 123 | 123 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 159 | 76 | 116 | 116 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 159 | 89 | 82 | 82 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 89 | 89 | 162 | 162 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 133 | 76 | 213 | 213 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 89 | 48 | 45 | 45 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 48 | 0 | 24 | 0 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 133 | 89 | 126 | 126 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 57 | 57 | 722 | 722 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 133 | 133 | 555 | 555 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 76 | 57 | 441,5 | 441,5 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 108 | 89 | 258 | 258 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 76 | 48 | 80 | 80 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 57 | 32 | 235 | 235 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 89 | 0 | 115 | 0 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 57 | 0 | 16 | 0 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 108 | 108 | 443 | 443 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 108 | 0 | 68 | 0 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 108 | 108 | 628 | 628 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 57 | 48 | 111 | 111 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 48 | 48 | 92 | 92 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 57 | 48 | 133 | 133 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 76 | 76 | 66 | 66 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 89 | 57 | 215 | 215 | до 1990г. |
| Магистральный | Надземная | 325 | 325 | 1574 | 1574 | до 1990г. |
| Магистральный | Надземная | 108 | 108 | 142 | 142 | до 1990г. |
| Магистральный | Надземная | 426 | 426 | 966 | 966 | до 1990г. |
| Магистральный | Надземная | 159 | 159 | 386 | 386 | до 1990г. |
| Магистральный | Надземная | 219 | 219 | 198 | 198 | до 1990г. |
| Магистральный | Подземная:канальная | 159 | 159 | 403 | 403 | до 1990г. |
| Магистральный | Подземная:канальная | 159 | 159 | 91 | 91 | после 2004 г. |
| Магистральный | Подземная:канальная | 377 | 377 | 93 | 93 | до 1990г. |
| Магистральный | Подземная:канальная | 426 | 426 | 751 | 751 | до 1990г. |
| Магистральный | Подземная:канальная | 325 | 325 | 418 | 418 | до 1990г. |
| Магистральный | Подземная:канальная | 273 | 273 | 6 | 6 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 108 | 108 | 505 | 505 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 89 | 89 | 283 | 283 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 159 | 159 | 734 | 734 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 48 | 48 | 20 | 20 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 32 | 32 | 210 | 210 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 219 | 219 | 387 | 387 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 48 | 48 | 48 | 48 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 89 | 89 | 301 | 301 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 57 | 57 | 70 | 70 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 57 | 57 | 148 | 148 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 76 | 76 | 388 | 388 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 273 | 273 | 435 | 435 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 108 | 108 | 324 | 324 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 133 | 133 | 591 | 591 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 133 | 133 | 131 | 131 | после 2004 г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 76 | 76 | 860 | 860 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 76 | 76 | 52 | 52 | после 2004 г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 219 | 219 | 1155 | 1155 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 214 | 214 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 159 | 159 | 1337 | 1337 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 1440 | 1440 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 530 | 530 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 32 | 32 | 162 | 162 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 291 | 291 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 48 | 48 | 56 | 56 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 663 | 663 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 159 | 159 | 258 | 258 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 133 | 133 | 146 | 146 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 76 | 76 | 304 | 304 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 595 | 595 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 32 | 32 | 15 | 15 | до 1990г. |

Котельная №8

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Вязьма

Почтовый адрес : 215110 ул. Маяковского, г. Вязьма Смоленской области

Проектная мощность котельной : 40,25 Гкал / час

Температурный график ( расчетный) : - оС

Дымовая труба: материал - кирпич , высота – 30 м, диаметр – 1800 мм

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: -

Персонал (численность): -

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Кол-во штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-220-380-50-04-УХЛ-4 |  |  |  |
| Механизм исполнительный МЭО-250 |  |  |  |
| Регулятор Р-25 |  |  |  |
| Сигнализатор уровня Рос-301, ЕР-23 |  |  |  |
| Сигнализатор токсичных газов СТГ-15 |  |  |  |
| Прибор контроля пламени Луч, Ф-3 |  |  |  |
| Расходомер Аркон |  |  |  |
| Ультразвуковой прибор «Волна» |  |  |  |
| Счётчик холодной воды ввод 1 |  |  |  |
| Счётчик холодной воды ввод 2 |  |  |  |
| Счётчик подпиточной воды |  |  |  |
| Счётчик воды сетевого деаэратора |  |  |  |

Описание тепловой сети от котельной

| Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГВС | Надземная | 108 | 89 | 55 | 55 | до 1990г. |
| ГВС | Надземная | 89 | 57 | 20 | 20 | до 1990г. |
| ГВС | Надземная | 108 | 76 | 104 | 104 | до 1990г. |
| ГВС | Надземная | 76 | 57 | 115 | 115 | до 1990г. |
| ГВС | Надземная | 159 | 89 | 30 | 30 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 159 | 89 | 130 | 130 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 108 | 76 | 34 | 34 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 108 | 89 | 340 | 340 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 57 | 57 | 90 | 90 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 219 | 219 | 10 | 10 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 76 | 57 | 35 | 35 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 76 | 57 | 30 | 30 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 89 | 57 | 549 | 549 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 89 | 76 | 30 | 30 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 57 | 48 | 311 | 311 | до 1990г. |
| Магистральный | Надземная | 219 | 219 | 130 | 130 | до 1990г. |
| Магистральный | Надземная | 89 | 89 | 132 | 132 | до 1990г. |
| Магистральный | Надземная | 159 | 159 | 130 | 130 | до 1990г. |
| Магистральный | Подземная:канальная | 57 | 57 | 15 | 15 | до 1990г. |
| Магистральный | Подземная:канальная | 426 | 426 | 72 | 72 | до 1990г. |
| Магистральный | Подземная:канальная | 219 | 219 | 471 | 471 | до 1990г. |
| Магистральный | Подземная:канальная | 273 | 273 | 491 | 491 | до 1990г. |
| Магистральный | Подземная:канальная | 325 | 325 | 147 | 147 | до 1990г. |
| Магистральный | Подземная:канальная | 133 | 133 | 201 | 201 | до 1990г. |
| Магистральный | Подземная:канальная | 89 | 89 | 253 | 253 | до 1990г. |
| Магистральный | Подземная:канальная | 159 | 159 | 708 | 708 | до 1990г. |
| Магистральный | Подземная:канальная | 377 | 377 | 537 | 537 | до 1990г. |
| Магистральный | Подземная:канальная | 57 | 57 | 290 | 290 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 57 | 57 | 449 | 449 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 89 | 89 | 301 | 301 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 108 | 108 | 139 | 139 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 57 | 57 | 36 | 36 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 108 | 108 | 100 | 100 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 133 | 133 | 532 | 532 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 48 | 48 | 396 | 396 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 76 | 76 | 206 | 206 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 159 | 159 | 175 | 175 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 89 | 89 | 235 | 235 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 70 | 70 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 66 | 66 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 159 | 159 | 352 | 352 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 133 | 133 | 375 | 375 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 589 | 589 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 219 | 219 | 420 | 420 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 521 | 521 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 196 | 196 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 68 | 68 | после 2004 г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 32 | 32 | 5 | 5 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 48 | 48 | 87 | 87 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 842 | 842 | до 1990г. |

Котельная №9

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Вязьма

Почтовый адрес : 215116 ул. Плетниковка, г. Вязьма Смоленской области

Проектная мощность котельной : 8,0 Гкал / час

Температурный график ( расчетный) : 95/70 оС

Дымовая труба: материал - металл , высота – 32 м, диаметр – 800 мм

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: 1993

Персонал (численность): -

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учет расхода исходной воды | Водомер ВМХ-80 |  | 1 |
| Учет расхода горячей воды | ВМХ-80 |  | 1 |
| Учет расхода газа | Комплекс для измерения кол-ва газа СГ-ЭК |  | 1 |
|  | Счетчик газа RVG (G16-G250) |  | 1 |
| Учет расхода электроэнергии | ЦЭ 68038 |  | 1 |
| Приборы регулирования | Автоматика |  | 4 |
|  | КСУМ |  |  |

Описание тепловой сети от котельной

| Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГВС | Надземная | 57 | 32 | 13 | 13 | до 1990г. |
| ГВС | Надземная | 89 | 89 | 541 | 541 | до 1990г. |
| ГВС | Надземная | 57 | 57 | 26 | 26 | до 1990г. |
| ГВС | Надземная | 76 | 76 | 50 | 50 | до 1990г. |
| ГВС | Надземная | 89 | 0 | 15 | 0 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 89 | 57 | 70 | 70 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 76 | 76 | 75 | 75 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 57 | 57 | 203 | 203 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 57 | 32 | 42 | 42 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 133 | 133 | 311 | 311 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 89 | 89 | 21 | 21 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 48 | 48 | 52 | 52 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 108 | 108 | 82 | 82 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 57 | 57 | 70 | 70 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 32 | 32 | 105 | 105 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 159 | 159 | 346 | 346 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 133 | 133 | 171 | 171 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 112 | 112 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 76 | 76 | 52 | 52 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 80 | 80 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 42 | 42 | до 1990г. |

Котельная №16

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Вязьма

Почтовый адрес : 215116 ул. Докучаева, г. Вязьма Смоленской области

Проектная мощность котельной : 0,344 Гкал / час

Температурный график ( расчетный) : - оС

Дымовая труба: материал - металл , высота – 22 м, диаметр – 300 мм

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: -

Персонал (численность): -

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учёт расхода исходной воды Счётчик воды | Водомер СВК-15-3 |  | 1 |
| Учёт расхода подпиточной воды |  |  |  |
| Учёт расхода газа | Счётчик газа РГ-10 |  | 1 |
| Учёт расхода электроэнергии | Меркурий 230 АМ |  | 1 |

Описание тепловой сети от котельной

| Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление | Надземная | 108 | 108 | 40,5 | 405 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 32 | 32 | 1 | 1 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 32 | 32 | 62,5 | 62,5 | до 1990г. |

Котельная №17

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Вязьма

Почтовый адрес : 215110 ул. Кирова, 21, г. Вязьма Смоленской области

Проектная мощность котельной : 0,138 Гкал / час

Температурный график ( расчетный) : - оС

Дымовая труба: материал - металл , высота – 22 м, диаметр – 300 мм

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: -

Персонал (численность): -

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учёт расхода исходной воды Счётчик воды | Водомер СВК-15-3-2 |  | 1 |
| Учёт расхода подпиточной воды |  |  |  |
| Учёт расхода газа | Счётчик газа СГ-ЭК83 |  | 1 |
| Учёт расхода электроэнергии | ЦЭ 68038 |  | 1 |

Описание тепловой сети от котельной

| Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральный | Надземная | 76 | 76 | 124 | 124 | до 1990г. |

Котельная №18

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Вязьма

Почтовый адрес : 215113 ул. Панина, 17г, г. Вязьма Смоленской области

Проектная мощность котельной : 0,172 Гкал / час

Температурный график ( расчетный) : - оС

Дымовая труба: материал - металл , высота – 14 м, диаметр – 300 мм

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: -

Персонал (численность): -

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учёт расхода исходной воды Счётчик воды | Водомер СВК-15 |  | 1 |
| Учёт расхода подпиточной воды |  |  |  |
| Учёт расхода газа | Комплекс для измерения кол-ва газа СГ-ЭК |  | 1 |
| Учёт расхода электроэнергии | СЭТ 3А-02-34-03 |  | 1 |

Описание тепловой сети от котельной

| Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 31 | 31 | до 1990г. |

Котельная №21

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Вязьма

Почтовый адрес : 215116 ул. Гоголя, (БМК), г. Вязьма Смоленской области

Проектная мощность котельной : - Гкал / час

Температурный график ( расчетный) : - оС

Дымовая труба: материал - металл , высота – 21 м, диаметр – 720 мм

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: -

Персонал (численность): -

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учёт расхода исходной воды | Счётчик воды MW-50 |  | 1 |
|  | СВХ-20 |  | 1 |
| Учёт расхода подпиточной воды |  |  |  |
| Учёт расхода газа | Комплекс газа СГ-ЭК-ВЗ-Р 0,75-160/1,6 |  | 1 |
| Учёт расхода электроэнергии | Меркурий-230 |  | 1 |

Описание тепловой сети от котельной

| Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГВС | Надземная | 57 | 57 | 126 | 126 | до 1990г. |
| ГВС | Надземная | 76 | 76 | 30 | 30 | до 1990г. |
| ГВС | Надземная | 108 | 76 | 3 | 3 | до 1990г. |
| ГВС | Надземная | 89 | 89 | 45 | 45 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 108 | 57 | 11 | 11 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 32 | 32 | 456 | 456 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 159 | 89 | 65 | 65 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 76 | 76 | 12 | 12 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 57 | 57 | 12 | 12 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 76 | 57 | 106 | 106 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 159 | 76 | 20 | 20 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 57 | 32 | 37 | 37 | до 1990г. |
| ГВС | Подземная:канальная | 108 | 76 | 360 | 360 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 57 | 57 | 103 | 103 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 133 | 133 | 45 | 45 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 159 | 159 | 3 | 3 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 32 | 32 | 75 | 75 | до 1990г. |
| Отопление | Надземная | 108 | 108 | 349 | 349 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 90 | 90 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 161 | 161 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 32 | 32 | 65 | 65 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 219 | 219 | 915 | 915 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 325 | 325 | 155 | 155 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 159 | 159 | 149 | 149 | до 1990г. |
| Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 37 | 37 | до 1990г. |

Котельная №22, ДЭП-2

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Вязьма

Почтовый адрес : ул. Сычевское шоссе, г. Вязьма Смоленской области

Проектная мощность котельной : 0,33 Гкал / час

Температурный график ( расчетный) : 95/70 оС

Дымовая труба: материал - металл , высота – 15 м, диаметр – 325 мм

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: 2005

Персонал (численность): -

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Счетчик газовый с корректором СГ-ЭКВз-Р=0,2-65/1,5 |  |  | 1 |
| Счетчик сырой воды СВК15-3-2 |  |  | 1 |
| Сигнализатор газа СТГ1-2Д-10(0) |  |  | 1 |
| Напорометр НМП-52 |  | 0-6,0 кПа | 5 |
| Тягонапорометр ТНМП-52 |  | ±0,5х10 Па | 4 |
| Манометр МП-100 |  | 0-0,6 МПа | 6 |
| Манометр ДМ 2010 |  | 0-4 кгс/м2 | 5 |
| Термометр БТ-5 |  | 0-450 ˚C | 4 |
| Манометр МТП-100 |  | 0-0,6 МПа | 4 |
| Термометр СП2 |  | 0-110 ˚C | 2 |
| Термометр ТТЖ-М |  | -50-+50 ˚C | 1 |
| Датчик давления ДН-2,5 |  | 0-2,5 кПа | 2 |
| Измеритель-регулятор 2ТРМ-1 |  | 0-110 ˚C | 1 |

Описание тепловой сети от котельной

| Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление | воздушная | 108 | 89 | 16 | 16 | - |
| Отопление | подземная | 108 | 108 | 30 | 30 | - |
| Отопление | подземная | 133 | 108 | 12 | 12 | - |
| Отопление | подземная | 89 | 89 | 8 | 8 | - |
| Отопление | подземная | 108 | 108 | 13 | 13 | - |
| Отопление | подземная | 108 | 108 | 45 | 45 | - |
| Отопление | подземная | 89 | 89 | 45 | 45 | - |
| Отопление | подземная | 89 | 89 | 4 | 4 | - |
| Отопление | подземная | 89 | 89 | 28 | 28 | - |
| Отопление | подземная | 89 | 89 | 1,5 | 1,5 | - |
| Отопление | подземная | 108 | 89 | 24 | 24 | - |
| Отопление | подземная | 89 | 89 | 25 | 25 | - |
| Отопление | подземная | 57 | 57 | 6 | 6 | - |
| Отопление | подземная | 57 | 57 | 20 | 20 | - |
| Отопление | подземная | 57 | 57 | 29 | 29 | - |
| Отопление | подземная | 57 | 57 | 5 | 5 | - |
| Отопление | подземная | 57 | 57 | 6 | 6 | - |
| Отопление | подземная | 57 | 57 | 6 | 6 | - |

Котельная БМК (взамен ЖБШ)

Мощность котельной – 16 МВт;

Тип топлива – природный газ;

Протяженность тепловых сетей – 6284 м;

Установленный котлоагрегат – КВ-6,0 – 3 шт.;

Год установки котлоагрегатов – 2010 г.;

КПД – 92,0%;

Теплообменник – ТОР-60-137-IX- 2 шт.;

Насосы – Wilo – 5 шт.;

Тип горелок – ГБ-,0-0,4

Как видно из описания, большинство котельных не оборудованы приборами учета отпущенной тепловой энергии. Данный факт приводит не только к невозможности оценки фактических тепловых потерь при транспортировке теплоносителя, но и к невозможности установления фактического отпуска в сеть.

Большинство тепловых сетей котельных в городе проложено более 20 лет назад, часть трубопроводов находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

Автоматизация сетевого оборудования практически отсутствует, регулирование давления осуществляется выходными задвижками, средства защиты теплосетей от превышения давления на котельных отсутствуют.

## 2.1.2. Описание муниципальных, федеральных, ведомственных котельных

Из диаграммы видно, что лишь восемь котельных (СОГБОУ НПО "Проф. училище № 15 г. Вязьмы" (ул. Ленина, д.79), ВГДРСУ (ул. Комсомольская, 89), Вяземское ММПКХ (ул. Чапаева, 7), ООО "Лава" (ул. 25 Октября, 53), ОАО "Вязьмамолрус" (ул. 25 Октября, 38), ОАО "Автоколонна 1134" №1 (ул. 25 Октября, 47), ОАО "Автоколонна 1134" №2 (пр.25 Октября, ФОК), ООО "Вяземское УПП ВОС" (ул. 25 Октября, 36)), находящихся в муниципальной и ведомственной собственности г. Вязьма, не выработали свой нормативный срок службы (по состоянию на 2013 год).

Диаграмма сроков ввода муниципальных и ведомственных котельных г. Вязьма.

Остальные котельные были введены в эксплуатацию в периоде с 1973 по 1998 г. и к 2013 г. уже выработали нормативный, паспортный срок службы и к настоящему моменту не отвечают современным требованиям к автоматизации, безопасности и энергоэффективности.

Диаграмма для муниципальных и ведомственных котельных г. Вязьма

Из диаграмм видно, что 26,76% котлового оборудования муниципальных и ведомственных котельных составляют неэффективные котлы типа КВТС-1, КЧМ-5 и АОГВК. КПД данных котлов согласно паспортным данным варьируется от 77,6 до 82%. Однако ввиду значительной изношенности котлоагрегатов (повышенные потери через обмуровку котла, низкое качество смешения газа и воздуха в горелке котла) и учитывая тот факт, что режимная наладка по части котельных проведена только для двух режимов: min, max, что не позволяет эффективно загружать котел при промежуточных значениях нагрузки, фактический КПД данных котлов ниже паспортного значения. В современных газовых котельных агрегатов значение КПД не ниже 92-93%, что позволяет сделать вывод о перерасходе топлива в заявленных выше котлах от 10% до 16% при отпуске в сеть одного и того же расхода тепловой энергии.

## 2.1.2.1. Котельная на балансе ОАО "БЭТ" филиал Вяземский завод ЖБШ

Данная котельная снабжает тепловой энергии (на отопление, горячее водоснабжение) завод ЖБШ и прочих абонентов промышленной зоны, а также ранее продавалась тепловая энергия ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», которое затем передавало ее на нужды отопления населению. На отпуске в тепловую сеть ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» были установлены теплосчетчики.

Технические параметры котлоагрегатов

| Марка, котлоагрегат а | Тип (водогрейный, паровой) | Вид топлива | КПД брутто, % | Мощность, (Гкал / ч) | Паропроизводите льность, (т/час) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДКВР 20/13 | паровой | газ | 91,6 |  | 20 | 1968 |
| ДКВР 20/13 | паровой | газ | 91,6 |  | 20 | 1973 |
| ДЕ 25/14 | паровой | газ | 92,3 |  | 25 | 1991 |
| ПТВМ-30М | водогрейный | газ | 90,6 | 30 | - | 1982 |
| ПТВМ-30М | водогрейный | газ | 90,6 | 30 | - | 1982 |

ПЕРЕЧЕНЬ

потребителей энергии (абонентов)

| № п/п | Наименование организации потребителя, юридический адрес, телефон | Объем тепловой энергии на отопление, отпускаемой в соответствии с договором | Объем тепловой энергии на ГВС, отпускаемой в соответствии с договором | Объем тепловой энергии (всего), отпускаемой в соответствии с договором |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вяземский филиал ООО «НОВА-Брит» | 551 | - | 551 |
| 2, | Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» * | 18743 | 13701 | 32444 |
|  | Итого: | 19294 | 13701 | 32995 |

* - здесь и далее в пределах описания котельной ЖБШ данные предоставлены на уровне до введения в эксплуатацию новой блочно-модульной котельной, покрывающей нужды потребителей, присоединенных к ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».

Расчет расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение завода ЖБШ 2013г.

| Наименование объекта | Продолжительность работы систем отопления/вентиляции, (час) | Средняя температура воздуха в помещении, (С) | Объем здания по наружному обмеру,Vh (м3) | Удельная нагрузка | Нагрузи | Суммарный расход тепла на отопление и вентиляцию (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопительная, (ккал/м3 С) | вентиляционная, (ккал/м3 С) | на отопление, Гкал/час | на вентиляцию, Гкал/час |  |
| Части бетоноформовочного цеха |  |
| ГПК | 5208 | 10 | 226579 | 0,1 | 0 | 0,30869123 | 0 | 1607,66 |
| БФЦ | 5208 | 18 | 9660 | 0,33 | 0 | 0,06681629 | 0 | 347,98 |
| ГПК | 5208 | 10 | 74026 | 0,1 | 0,17 | 0,10085302 | 0,10085302 | 1050,49 |
| ГПК | 5208 | 10 | 593 | 0,055 | 0 | 0,00044435 | 0 | 2,31 |
| переход | 5208 | 16 | 71 | 0,02 | 0 | 0,0000283 | 0 | 0,15 |
| Прочие абоненты промзоны завода |
| компрессорная | 5208 | 10 | 7295 | 0.53 | 0 | 0,05267515 | 0 | 274 |
| локомотивное депо | 5208 | 10 | 798 | 0,48 | 0 | 0,00521854 | 0 | 27 |
| Здание БСЦ | 5208 | 10 | 315 | 0,34 | 0 | 0,00145913 | 0 | 8 |
| Алминистративный корпус | 5208 | 18 | 9200 | 0.38 | 0 | 0,07701524 | 0 | 401 |
| бытовой корпус | 5208 | 18 | 15378 | 0,33 | 0 | 0,11168488 | 0 | 582 |
| проходная | 5208 | 16 | 71 | 0,01 | 0 | 0.0000141 | 0 | 0 |
| РМЦ-2 | 5208 | 10 | 145423 | 0.1 | 0.17 | 0,1981243 | 0 | 1032 |
| котельная | 5208 | 10 | 16856 | 0,1 | 0 | 0,02296461 | 0 | 120 |
| ГРП | 5208 | 10 | 281.4 | 0,1 | 0 | 0.00038338 | 0 | 2 |
| ЭРЦ | 5208 | 18 | 1281 | 0.1 | 0 | 0,00281922 | 0 | 15 |
| Склад | 5208 | 16 | 10670 | 0,1 | 0 | 0,0212461 | 0 | 111 |
| Стройгруппа | 5208 | 18 | 4704 | 0,1 | 0 | 0.00985958 | 0 | 51 |
| Гараж | 5208 | 18 | 10366 | 0,1 | 0 | 0,02281349 | 0 | 119 |
| Подъемный конвейер БСЦ | 5208 | 10 | 17731 | 0,3 | 0 | 0,07247014 | 0 | 377 |
| Здание транспортного цеха | 5208 | 20 | 189 | 0,2 | 0 | 0,00091113 | 0 | 5 |
| Административный корпус РМЦ-2 | 5208 | 20 | 9900 | 0,38 | 0 | 0,09067925 | 0 | 472 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вяземский филиал ООО «НОВА-Брит» | 551 |
| Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | 18743 |
| Всего | 25898 |

Исходные данные и результаты расчетов расхода тепловой энергии на горячее водоснабжении завода ЖБШ

| Наименование объекта | Число работающих, пользующихся ГВС, m (чел.) | Продолжительность работы системы ГВС в отопительный период, (сут) | Кол-во часов работы ГВС в сутки в зимний период, (час) | Средний часовой расход тепла в зимний период,. (Гкал/ч) | Продолжительность работы системы ГВС в не отап. период, (сут) | Кол-во часов работ ГВС в сутки в летний период, (ч) | Средний часовой расход тепла в летний период,. (Гкал/ч) | Годовая потребление тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БФЦ | 535 | 217 | 24 | 0,0319 | 148 | 24 | 0,018 | 230 |
| Бытовой корпус | 30 | 217 | 24 | 0,0018 | 148 | 24 | 0,001 | 13 |
| РМЦ-2 | 102 | 217 | 24 | 0,006 | 148 | 24 | 0,005 | 49 |
| Котельная | 25 | 217 | 24 | 0,0015 | 148 | 24 | 0,001 | 11 |
| Стройгруппа | 26 | 217 | 24 | 0,00155 | 148 | 24 | 0,001 | 12 |
| Гараж | 34 | 217 | 24 | 0,002 | 148 | 24 | 0,001 | 14 |
| Итого | 329 |
| Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | 13701 |
| Всего | 14030 |

ОАО "БЭТ" филиал Вяземский завод ЖБШ Расчет по нормам расхода

| квартал | месяц | выпуск сб. ж/б мЗ | расход Гкал | расход на отопление и ГВС Гкал | отпуск на сторону | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | 16799,871 | 5852 | 893 | 4647 | 11391,5 |
|  | февраль | 18886,186 | 6318 | 893 | 4221 | 11432,0 |
|  | март | 19809,176 | 7574 | 893 | 4732 | 13198,9 |
| 2 | апрель | 19902,18 | 4789 | 893 | 3728 | 9410,1 |
|  | май | 17996,22 | 5077 | 20 | 1387 | 6483,7 |
|  | июнь | 18877,056 | 5593 | 19 | 1255 | 6867,3 |
| 3 | июль | 22632,595 | 5210 | 20 | 612 | 5842,4 |
|  | август | 21602,052 | 5264 | 20 | 1262 | 6546,2 |
|  | сентябрь | 20747,248 | 5301 | 20 | 1212 | 6532,7 |
| 4 | октябрь | 22733,68 | 3676 | 893 | 2290 | 6859,1 |
|  | ноябрь | 19949,903 | 3176 | 893 | 3704 | 7772,8 |
|  | декабрь | 21464,467 | 6991 | 893 | 3945 | 11828,9 |
| год | 241400,634 | 64821 | 6350 | 32995 | 104165,6 |

Расчет технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя в водяной тепловой сети промзоны Вяземского завода ЖБШ ОАО «БЭТ».

Расчет произведен для одного месяца в году с продолжительностью часов работы 744 часа при температуре наружного воздуха, равной -27°С, с целью последующего определения часовых потерь тепловой энергии и  теплоносителя при максимально-зимнем режиме работы водяной

| Наименование участка (назначение) | Наружный диаметр трубопровода на участке,, мм | Протяженность трубопровода на участке, L, м | Тип прокладки | Год проектир ования участка трубопровода | Статьи потерь теплоносителя, м.куб (т) | Статьи потерь тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | С утечкой | На пусков ое заполн ение | На регламе нтные испытан ия | С утечкой | На пусков ое заполн ение | На реглам ентные испыта ния | Через тепло вую изоля цию |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Участок 2i (Подающий, (Магистраль) | 425,00 | 13,50 | Надземная прокладка | 1970 | 3,15 |  |  | 0,27 |  |  | 1,74 |
| Участок 14i (Подающий, Магистраль) | 425,00 | 75,50 | Надземная прокладка | 1970 | 17,64 |  |  | 1,53 |  |  | 9,75 |
| Участок 3i (Подающий, Магистраль) | 57,00 | 25,00 | Надземная прокладка | 1970 | 0,09 |  |  | 0,01 |  |  | 1,10 |
| Участок 2 (Подающий, Магистраль) | 425,00 | 55,00 | Надземная прокладка | 1970 | 12,85 |  |  | 1,11 |  |  | 7,10 |
| Участок 6i (Подающий, Магистраль) | 375,00 | 29,00 | Надземная прокладка | 1970 | 5,19 |  |  | 0,45 |  |  | 3,37 |
| Участок 55а надземный (Подающий, Магистраль) | 108,00 | 114,00 | Надземная прокладка | 1970 | 1,66 |  |  | 0,14 |  |  | 6,86 |
| Участок 55а подземный (Подающий, Магистраль) | 108,00 | 25,00 | Непроходной канал | 1970 | 0,37 |  |  | 0,03 |  |  | 1,24 |
| Участок 5i (Подающий, Магистраль) | 32,00 | 12,00 | Надземная прокладка | 1970 | 0,01 |  |  | 0,00 |  |  | 0,41 |
| Участок 19i (Подающий, Магистраль) | 215,00 | 122,00 | Надземная прокладка | 1970 | 7,13 |  |  | 0,62 |  |  | 9,98 |
| Участок 18i (Подающий, Магистраль) | 215,00 | 32,20 | Надземная прокладка | 1970 | 1,88 |  |  | 0,16 |  |  | 2,63 |
| Участок 17i (Подающий, Магистраль) | 52,00 | 30,00 | Надземная прокладка | 1970 | 0,09 |  |  | 0,01 |  |  | 1,27 |
| Участок 15i (Подающий, Магистраль) | 89,00 | 81,00 | Надземная прокладка | 2011 | 0,76 |  |  | 0.07 |  |  | 2,77 |
| Участок 16i (Подающий, Магистраль) | 89,00 | 70,00 | Надземная прокладка | 1970 | 0,65 |  |  | 0,06 |  |  | 3,78 |
| Участок 20 (Подающий, Магистраль) | 159,00 | 30,00 | Надземная прокладка | 2011 | 0,99 |  |  | 0,09 |  |  | 1,31 |
| Участок 23 (Подающий, 'Магистраль) | 89,00 | 95,60 | Надземная прокладка | 1970 | 0,89 |  |  | 0,08 |  |  | 5,16 |
| Участок 4 (Подающий, (Магистраль) | 375,00 | 45,50 | Надземная прокладка | 1970 | 8,14 |  |  | 0,71 |  |  | 5,29 |
| Участок 5 (Подающий, Магистраль) | 375,00 | 115,50 | Надземная прокладка | 1970 | 20,66 |  |  | 1,79 |  |  | 13,42 |
| Участок 6 (Подающий, Магистраль) | 375,00 | 21,00 | Надземная прокладка | 1970 | 3,76 |  |  | 0,33 |  |  | 2,44 |
| Участок 21i (Подающий, Магистраль) | 57,00 | 48,00 | Надземная прокладка | 1970 | 0,18 |  |  | 0,02 |  |  | 2,12 |
| Участок 55 (Подающий, Магистраль) | 75,00 | 47,50 | Надземная прокладка | 1970 | 0,34 |  |  | 0,03 |  |  | 2,42 |

## 2.1.2.2. Котельная по ул. Поворотная д.1А г. Вязьма

Описание источника теплоснабжения

На балансе предприятия находится котельная, предназначенная для теплоснабжения предприятий железнодорожного транспорта по ст. Вязьма.

В качестве топлива на котельной используется природный газ.

Теплоносителем является пар и горячая вода

Котлоагрегаты ДЕ-10/14 ГМ

Водоподготовка: натрий-катионитные фильтры I ступени d= 1000мм - 2шт.

II ступени d= 1000мм - 2шт.

фильтры обезжелезивания d= 1500мм - 2шт.

фильтры осветлительные d= 1500мм - 2 шт

Технические параметры котлоагрегатов

| Марка котлоагрегата | Тип котлоагрегата | Вид топлива | КПД брутто | Мощность (Гкал/ч) | Производительность, (т/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕ-10/14ГМ | паровой | газ | 93,15% |  | 10 |
| ДЕ-10/14ГМ | паровой | газ | 92,78 % |  | 10 |
| ДЕ-10/14ГМ | паровой | газ | 93,13% |  | 10 |
| ДЕ-10/14ГМ | паровой | газ | 93,33 % |  | 10 |

Характеристика объектов теплоснабжения с расчетными тепловыми нагрузками

| п/п | Наименование | Потребность в тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/год | Потребность в тепловой энергии на горячее водоснабжение, Гкал/год | Потребность в тепловой энергии на технологические нужды, Гкал/год | Всего Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локомотивное депо Вязьма | 11273 | 5731 | 23310 | 40314 |
| 2 | Сторонние потребители (ПМС-96, ВРК-2) | 8345 | 2887 | 1374 | 12606 |
| 3 | Всего |  |  | 52920 |
| 4 | Собственные нужды котельной |  |  | 6972 |
| 5 | Потери тепла в наружных сетях |  |  | 968 |
| 6 | Всего по котельной |  |  | 60860 |

Характеристика тепловой сети принадлежащей согласно актам балансовой принадлежности энергоснабжающей организации  теплосеть котельной:

- d 200-Т1мм, L=244,6 п.м. (прямая и обратная в тоннелях и каналах); Трубопровод горячей воды для отопления и вентиляции

- d 200-Т2мм, L= 1344,6 п.м. (прямая и обратная в тоннелях и каналах); Трубопровод горячей воды для отопления и вентиляции.

- d 100-ТЗмм, L= 1848,6 п.м. (прямая и обратная в тоннелях и каналах); Трубопровод горячего водоснабжения

- d 100-Т4мм, L= 1006,8 п.м. (прямая и обратная в тоннелях и каналах); Трубопровод горячего водоснабжения

- d 200-Т72мм, L=244,6 п.м. (прямая и обратная в тоннелях и каналах); Пар на технологию

- d 200-Т72.1мм, L=119 п.м. (прямая и обратная в тоннелях и каналах); Пар сторонним потребителям

- d 200-Т73мм, L=244,6 п.м. (прямая и обратная в тоннелях и каналах); Пар на отопление

- d 200-Т73.1мм, L=124,5 п.м. (прямая и обратная в тоннелях и каналах); Пар сторонним потребителям (на ВРК-2)

- d 50-Т82мм, L=124,5 п.м. (обратная в тоннелях и каналах); Конденсатопровод

- d 80-T82.1мм, L=119 п.м. (обратная в тоннелях и каналах); Конденсатопровод

- d 50-Т83мм, L=244,6 п.м. (обратная в тоннелях и каналах); Конденсатопровод d 50-Т83.1мм, L=244 п.м. (обратная в тоннелях и каналах); Конденсатопровод

Расчет потребности в тепловой энергии объектами теплоснабжения, подключенными к тепловым сетям котельной г. Вязьма ул. Поворотная д. 1а.

В связи с отсутствием приборного учета и информации о проектных тепловых нагрузках объектов теплоснабжения расходы тепловой энергии (отопление, вентиляцию, ГВС и технологические нужды) определены расчетным путем.

Электрооборудование котельной ст. Вязьма ул. Поворотная д. 1 а

НАСОСЫ

| Назначение | Тип насоса | Год установки | Кол-во, шт. | Тех. характер. | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача куб. м/ч | Напор, м | Тип | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |
| Насос ГВС | ЦНСГА- 38/44 | 2003 | 3 | 38 | 44 | Асинхронный | 11 | 3000 |
| Сетевой | ЦНСГА- 44/198 | 2003 | 3 | 44 | 210 | Асинхронный | 37 | 3000 |
| Сетевой | ЦНСГА-60/66 | 2003 | 1 | 60 | 65 | Асинхронный | 22 | 3000 |
| Промывочный | К100-80-160 | 2003 | 1 | 80 | 26 | Асинхронный | II | 3000 |
| Промывочный | К65-50-160 | 2003 | 1 | 25 | 32 | Асинхронный | 5,5 | 3000 |
| Конденсатный | КС-12/50 | 2003 | 2 | 12 | 50 | Асинхронный | 5,5 | 3000 |
| Исходной воды | К65-50-160 | 2003 | 1 | 25 | 32 | Асинхронный | 5,5 | 3000 |
| Подпиточный | ЦНС 40/60 | 2003 | 2 | 40 | 60 | Асинхронный | 1,5 | 3000 |
| Подпиточный | К100-80-160 | 2003 | 1 | 80 | 26 | Асинхронный | II | 3000 |
| Довировочный | ДП10/100 KI4A | 2003 | 1 | 0,1 | 1000 | Асинхронный | 0,25 | 1500 |

Тягодутьевые устройства (дымососы, вентиляторы)

| Наименование и ст. N котла | Тип устройства | Год установки | Кол-во. шт. | Тех. характерис. | Электродвигатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность, куб. м/ч | Напор, кгс/ кв. м | Тип | Мощность. кВт | Скорость, об/мин. |
| Вентилятор | ВДН-10 | 2003 | 4шт | 10000 |  |  | 25 | 1000 |
| Дымосос | ДН-10 | 2003 | 4шт | 10000 |  |  | 25 | 1000 |

Расходы теплоты по видам потребления приведены в таблице:

| Виды теплового потребления | Расход тепла по режимам, Гкал/ч | Годовой расход тепла, Гкал |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальный зимний t= -27 °С | Средний отопительного периода t= -2,8 °С | летний |  |
| Локомотивное депо Вязьма |
| Отопление и вентиляция | 5,95 | 2,74 | - | 11273 |
| Горячее водоснабжение | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 5731 |
| Технологические нужды | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 23314 |
| Итого | 12,95 | 9,74 | 7,0 | 40314 |
| Сторонние потребители (ПМС-96, ЭЧ-24, ВРК-2) |
| Отопление и вентиляция | 3,49 | 1,61 | - | 8345 |
| Горячее водоснабжение | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 2887 |
| Технологические нужды | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 1374 |
| Итого | 4,55 | 2,67 | 1,06 | 12606 |
| Всего | 17,5 | 12,41 | 8,06 | 52920 |
| Собственные нужды котельной | 1,91 | 1,33 | 0,86 | 6972 |
| Потери тепла в наружных сетях | 1,7 | 1,2 | 0,7 | 968 |
| Всего по котельной, в том числе: | 21,11 | 14,94 | 9,62 | 60860 |
| Вода | 7,9 | 4,53 | 1,65 |  |
| Пар | 13,21 | 10,41 | 7,97 |  |

Помесячный расчет расхода тепловой энергии по потребителям

| Месяц | Продолжите льность работы систем отопления/вентиляции, (сут) | Поправоч ный коэффици ент на расчетну ю температ наружного возлуха h | Усреднен ная расчетная температу ра внутренне го воздуха в здании tBH, | Средняя температура наружного воздуха ,(°С) | Объем здания по наружному обмеру, Vh (м3) | Удельная отопительная характеристика здания | Расход тепла на отопление и вентиляцию | Суммарный расход тепла на отопление и вентиляцию , (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопительная qa (ккал / м3 час С) | вентиляционная, (ккал / м3 час С) | на отопление , (Гкал) | на вентиляцию (Гкал) |  |
| Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию Помещения вагонного депо |
| январь | 31.00 | 1.00 | 10 | -9,80 | 6839.00 | 0.55 | 0.17 | 55.41 | 17,13 | 72,54 |
| февраль | 28.00 | 1.00 | 10 | -9,00 | 6839.00 | 0,55 | 0.17 | 48.03 | 14,84 | 62,87 |
| март | 31,00 | 1.00 | 10 | -4.30 | 6839.00 | 0,55 | 0.17 | 40.02 | 12,37 | 52,39 |
| апрель | 30,00 | 1.00 | 10 | 4.30 | 6839.00 | 0,55 | 0.17 | 15,44 | 4,77 | 20,21 |
| май | 5.00 | 1.00 | 10 | 11.3 | 6839.00 | 0,55 | 0.17 | 0.59 | 0,18 | 0,77 |
| июнь | 0,00 | 1.00 | 10 | 15.4 | 6839.00 | 0,55 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| июль | 0.00 | 1.00 | 10 | 16,60 | 6839.00 | 0,55 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| август | 0,00 | 1.00 | 10 | 15,40 | 6839,00 | 0,55 | 0.17 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| сентябрь | 0.00 | 1,00 | 10 | 10,20 | 6839,00 | 0,55 | 0,17 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| октябрь | 31.00 | 1,00 | 10 | 4,10 | 6839.00 | 0,55 | 0,17 | 16.51 | 5,10 | 21,61 |
| ноябрь | 30.00 | 1.00 | 10 | -1,90 | 6839,00 | 0,55 | 0,17 | 32.23 | 9,96 | 42,19 |
| декабрь | 31.00 | 1.00 | 10 | -6,4 | 6839,00 | 0,55 | 0,17 | 45.90 | 14,19 14,19 | 60,08 |
| Всего: | 217.00 |  |  |  |  |  |  | 254,11 | 78,54 | 332,66 |
| Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию Здания вагонного депо, ремонтного |
| январь | 31.00 | 1,00 | 10 | -9,80 | 6708,00 | 0,55 | 0,17 | 54,35 | 16,80 | 71,15 |
| февраль | 28,00 | 1,00 | 10 | -9,00 | 6708.00 | 0,55 | 0,17 | 47,11 | 14,56 | 61,67 |
| март | 31,00 | 1.00 | 10 | -4.30 | 6708.00 | 0,55 | 0,17 | 39.25 | 12,13 | 51,38 |
| апрель | 30,00 | 1.00 | 10 | 4,30 | 6708.00 | 0,55 | 0,17 | 15.14 | 4.68 | 19.82 |
| май | 5,00 | 1.00 | 10 | 11,3 | 6708.00 | 0,55 | 0,17 | 0,58 | 0,18 | 0.75 |
| июнь | 0,00 | 1,00 | 10 | 15,4 | 6708.00 | 0,55 | 0.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| июль | 0,00 | 1.00 | 10 | 16,60 | 6708,00 | 0,55 | 0.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| август | 0,00 | 1,00 | 10 | 15.40 | 6708,00 | 0,55 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сентябрь | 0,00 | 1,00 | 10 | 10.20 | 6708,00 | 0,55 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| октябрь | 31,00 | 1,00 | 10 | 4,10 | 6708,00 | 0,55 | 0.17 | 16,19 | 5,01 | 21,20 |
| ноябрь | 30,00 | 1,00 | 10 | -1,90 | 6708,00 | 0,55 | 0.17 | 31,61 | 9,77 | 41,38 |
| декабрь | 31.00 | 1.00 | 10 | -6,4 | 6708,00 | 0,55 | 0,17 | 45.02 | 13,91 | 58,93 |
| Всего: | 217,00 |  |  |  |  |  |  | 249,25 | 77,04 | 326,29 |
| Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию Здания цеха текущего ремонта |
| январь | 31,00 | 1.00 | 10 | -9.80 | 782,00 | 0,55 | 0,17 | 6,34 | 1,96 | 8,29 |
| февраль | 28,00 | 1,00 | 10 | -9,00 | 782,00 | 0,55 | 0.17 | 5,49 | 1,70 | 7,19 |
| март | 31,00 | 1,00 | 10 | -4.30 | 782,00 | 0,55 | 0.17 | 4.58 | 1,41 | 5,99 |
| апрель | 30,00 | 1.00 | 10 | 4,30 | 782,00 | 0,55 | 0,17 | 1,77 | 0,55 | 2,31 |
| май | 5.00 | 1.00 | 10 | 11.3 | 782,00 | 0,55 | 0,17 | 0,07 | 0,02 | 0.09 |
| июнь | 0.00 | 1.00 | 10 | 15.4 | 782,00 | 0.55 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| июль | 0,00 | 1.00 | 10 | 16.60 | 782.00 | 0,55 | 0.17 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| август | 0,00 | 1.00 | 10 | 15,40 | 782,00 | 0,55 | 0.17 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| сентябрь | 0,00 | 1,00 | 10 | 10.20 | 782.00 | 0,55 | 0.17 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| октябрь | 31,00 | 1,00 | 10 | 4,10 | 782,00 | 0.55 | 0,17 | 1,89 | 0,58 | 2,47 |
| ноябрь | 30.00 | 1.00 | 10 | -1.90 | 782,00 | 0,55 | 0,17 | 3,69 | 1,14 | 4,82 |
| декабрь | 31.00 | 1,00 | 10 | -6,40 | 782.00 | 0,55 | 0.17 | 5,25 | 1,62 | 6,87 |
| Всего: | 217,00 |  |  | -3,00 |  |  |  | 29.06 | 8,98 | 38,04 |
| Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию Буксового отделения |
| январь | 31.00 | 1,00 | 10 | -9,80 | 1456,00 | ¦ 0,50 | 0,50 | 10,72 | 10,72 | 21,45 |
| февраль | 28,00 | 1,00 | 10 | -9,00 | 1456,00 | 0,50 | 0.50 | 9,30 | 9,30 | 18,59 |
| март | 31.00 | 1,00 | 10 | -4.30 | 1456,00 | 0,50 | 0.50 | 7,75 | 7,75 | 15,49 |
| апрель | 30.00 | 1.00 | 10 | 4,30 | 1456.00 | 0,50 | 0,50 | 2,99 | 2,99 | 5,98 |
| май | 5,00 | 1,00 | 10 | 11,3 | 1456,00 | 0,50 | 0,50 | 0,11 | 0,11 | 0,23 |
| июнь | 0,00 | 1,00 | 10 | 15,4 | 1456,00 | 0,50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| июль | 0.00 | 1,00 | 10 | 16,60 | 1456,00 | 0,50 | 0.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| август | 0,00 | 1,00 | 10 | 15,40 | 1456.00 | 0.50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сентябрь | 0,00 | 1,00 | 10 | 10,20 | 1456,00 | 0,50 | 0.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| октябрь | 31.00 | 1,00 | 10 | 4,10 | 1456,00 | 0,50 | 0.50 | 3,20 | 3,20 | 6,39 |
| ноябрь | 30.00 | 1.00 | 10 | -1.90 | 1456,00 | 0,50 | 0.50 | 6,24 | 6,24 | 12,48 |
| декабрь | 31.00 | 1.00 | 10 | -6,40 | 1456.00 | 0,50 | 0,50 | 8,88 | 8,88 | 17,77 |
| Всего: | 217,00 |  |  | -3,00 |  |  |  | 49,18 | 49,18 | 98,36 |
| Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию Помещения кладовой пиломатериалов |
| январь | 31.00 | 1.00 | 10 | -9,80 | 332,00 | 0,70 | 0,00 | 3,42 | 0,00 | 3,42 |
| февраль | 28,00 | 1.00 | 10 | -9,00 | 332,00 | 0,70 | 0,00 | 2,97 | 0,00 | 2,97 |
| март | 31,00 | 1.00 | 10 | -4,30 | 332.00 | 0,70 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 2,47 |
| апрель | 30,00 | 1,00 | 10 | 4,30 | 332,00 | 0,70 | 0.00 | 0,95 | 0,00 | 0.95 |
| май | 5,00 | 1,00 | 10 | 11,3 | 332,00 | 0,70 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| июнь | 0.00 | 1,00 | 10 | 15,4 | 332.00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| июль | 0,00 | 1,00 | 10 | 16,60 | 332,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| август | 0,00 | 1,00 | 10 | 15,40 | 332,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сентябрь | 0.00 | 1.00 | 10 | 10,20 | 332,00 | 0,70 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| октябрь | 31,00 | 1,00 | 10 | 4,10 | 332.00 | 0,70 | 0.00 | 1.02 | 0,00 | 1,02 |
| ноябрь | 30.00 | 1.00 | 10 | -1,90 | 332,00 | 0,70 | 0.00 | 1,99 | 0,00 | 1,99 |
| декабрь | 31,00 | 1.00 | 10 | -6,40 | 332,00 | 0.70 | 0.00 | 2,84 | 0,00 | 2,84 |
| Всего: | 217,00 |  |  | -3,00 |  |  |  | 15.70 | 0,00 | 15,70 |
| Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию Здания склада |
| январь | 31.00 | 1.00 | 10 | -9,80 | 834.00 | 0,70 | 0,00 | 8.60 | 0,00 | 8.60 |
| февраль | 28.00 | 1.00 | 10 | -9,00 | 834,00 | 0,70 | 0.00 | 7,45 | 0.00 | 7,45 |
| март | 31,00 | 1.00 | 10 | -4,30 | 834,00 | 0,70 | 0.00 | 6.21 | 0,00 | 6,21 |
| апрель | 30,00 | 1.00 | 10 | 4,30 | 834.00 | 0,70 | 0.00 | 2.40 | 0,00 | 2,40 |
| май | 5,00 | 1,00 | 10 | 1 1,3 | 834,00 | 0,70 | 0.00 | 0.09 | 0,00 | 0,09 |
| июнь | 0,00 | 1.00 | 10 | 15,4 | 834,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| июль | 0,00 | 1,00 | 10 | 16,60 | 834,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| август | 0,00 | 1.00 | 10 | 15,40 | 834,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сентябрь | 0.00 | 1,00 | 10 | 10.20 | 834.00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| октябрь | 31.00 | 1.00 | 10 | 4,10 | 834.00 | 0,70 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 2,56 |
| ноябрь | 30,00 | 1,00 | 10 |  | 834.00 | 0,70 | 0.00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| декабрь | 31.00 | 1.00 | 10 | -6,40 | 834.00 | 0,70 | 0,00 | 7,12 | 0,00 | 7,12 |
| Всего: | 217,00 |  |  | -3,00 |  |  |  | 39,44 | 0,00 | 39,44 |
| Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию Здания механического цеха |
| январь | 31,00 | 1.00 | 10 | -9,80 | 393.00 | 0,55 | 0,17 | 3,18 | 0,98 | 4,17 |
| февраль | 28,00 | 1.00 | 10 | -9,00 | 393.00 | 0,55 | 0.17 | 2.76 | 0,85 | 3,61 |
| март | 31.00 | 1,00 | 10 | -4,30 | 393.00 | 0,55 | 0,17 | 2,30 | 0,71 | 3,01 |
| апрель | 30.00 | 1.00 | 10 | 4.30 | 393,00 | 0,55 | 0.17 | 0.89 | 0,27 | 1,16 |
| май | 5,00 | 1,00 | 10 | 11,3 | 393,00 | 0.55 | 0.17 | 0,03 | 0,01 | 0.04 |
| июнь | 0,00 | 1.00 | 10 | 15,4 | 393,00 | 0.55 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| июль | 0,00 | 1.00 | 10 | 16,60 | 393,00 | 0,55 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| август | 0,00 | 1.00 | 10 | 15.40 | 393,00 | 0,55 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сентябрь | 0,00 | 1.00 | 10 | 10.20 | 393.00 | 0,55 | 0,17 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| октябрь | 31,00 | 1,00 | 10 | 4,10 | 393,00 | 0,55 | 0,17 | 0,95 | 0,29 | 1,24 |
| ноябрь | 30,00 | 1.00 | 10 | -1,90 | 393,00 | 0,55 | 0.17 | 1,85 | 0,57 | 2.42 |
| декабрь | 31,00 | 1.00 | 10 | -6,40 | 393,00 | 0.55 | 0,17 | 2,64 | 0,82 | 3,45 |
| Всего: | 217,00 |  |  | -3,00 |  |  |  | 14,60 | 4,51 | 19,12 |
| Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию Помещения бытового |
| январь | 31.00 | 1.048 | 18 | -9.80 | 2755.00 | 0.43 | 0.09 | 25.68 | 5.37 | 31.05 |
| Февраль | 28.00 | 1.048 | 18 | -9.00 | 2755.00 | 0.43 | 0.09 | 22.53 | 4.71 | 27.24 |
| март | 31.00 | 1.048 | 18 | -4.30 | 2755.00 | 0.43 | 0.09 | 20.60 | 4.3 1 | 24.91 |
| апрель | 30.00 | 1.048 | 18 | 4.30 | 2755.00 | 0.43 | 0.09 | 12.25 | 2.56 | 14.81 |
| май | 5.00 | 1.048 | 18 | 11.3 | 2755.00 | 0.43 | 0.09 | 1.00 | 0.21 | 1.21 |
| июнь | 0.00 | 1.048 | 18 | 15.4 | 2755.00 | 0.43 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| июль | 0.00 | 1.048 | 18 | 16.60 | 2755.00 | 0.43 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| август | 0,00 | 1.048 | 18 | 15.40 | 2755.00 | 0.43 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| сентябрь | 0.00 | 1.048 | 18 | 10.20 | 2755.00 | 0.43 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| октябрь | 31.00 | 1.048 | 18 | 4.10 | 2755.00 | 0.43 | 0.09 | 12.84 | 2.69 | 15.53 |
| ноябрь | 30.00 | 1.048 | 18 | -1.90 | 2755.00 | 0.43 | 0.09 | 17.79 | 3.72 | 21.51 |
| декабрь | 31.00 | 1.048 | 18 | -6.40 | 2755.00 | 0.43 | 0.09 | 22.54 | 4.72 | 27.26 |
| Всего: | 217.00 |  |  | -3.00 |  |  |  | 135.21 | 28.30 | 163.51 |
| Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию Здания бытового комбната |
| январь | 31.00 | 1.048 | 18 | -9.80 | 2851.00 | 0.43 | 0.09 | 26.57 | 5.56 | 32.14 |
| Февраль | 28.00 | 1.048 | 18 | -9.00 | 2851.00 | 0.43 | 0.09 | 23.31 | 4.88 | 28.19 |
| март | 3 1.00 | 1.048 | 18 | -4.30 | 2851.00 | 0.43 | 0.09 | 21.32 | 4.46 | 25.78 |
| апрель | 30.00 | 1.048 | 18 | 4.30 | 2851.00 | 0.43 | 0.09 | 12.67 | 2.65 | 15.33 |
| май | 5.00 | 1.048 | 18 | 1 1.3 | 2851.00 | 0.43 | 0.09 | 1.03 | 0.22 | 1.25 |
| июнь | 0.00 | 1.048 | 18 | 15.4 | 2851.00 | 0.43 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| июль | 0.00 | 1.048 | 18 | 16.60 | 2851.00 | 0.43 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| август | 0.00 | 1.048 | 18 | 15.40 | 2851.00 | 0.43 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| сентябрь | 0.00 | 1.048 | 18 | 10.20 | 2851.00 | 0.43 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| октябрь | 31.00 | 1.048 | 18 | 4.10 | 2851.00 | 0.43 | 0.09 | 13.29 | 2.78 | 16.07 |
| ноябрь | 30.00 | 1.048 | 18 | -1.90 | 2851.00 | 0.43 | 0.09 | 18.41 | 3.85 | 22.26 |
| декабрь | 31.00 | 1.048 | 18 | -6.40 | 2851.00 | 0.43 | 0.09 | 23.32 | 4.88 | 28.20 |
| Всего: | 217.00 |  |  | -3.00 |  |  |  | 139.92 | 29.29 | 169.21 |
| январь | 31.00 | 1.00 | 10 | -9.80 | 1392.00 | 0.55 | 0.17 | 11.28 | 3.49 | 14.76 |
| февраль | 28.00 | 1.00 | 10 | -9.00 | 1392.00 | 0.55 | 0.17 | 9.78 | 3.02 | 12.80 |
| март | 31.00 | 1.00 | 10 | -4.30 | 1392.00 | 0.55 | 0.17 | 8.15 | 2.52 | 10.66 |
| апрель | 30.00 | 1.00 | 10 | 4.30 | 1392.00 | 0.55 | 0.17 | 3.14 | 0.97 | 4.11 |
| май | 5.00 | 1.00 | 10 | 1 1.3 | 1392.00 | 0.55 | 0.17 | 0.12 | 0.04 | 0.16 |
| июнь | 0.00 | 1.00 | 10 | 15.4 | 1392.00 | 0.55 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| июль | 0.00 | 1.00 | 10 | 16.60 | 1392.00 | 0.55 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| август | 0.00 | 1.00 | 10 | 15.40 | 1392.00 | 0.55 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| сентябрь | 0.00 | 1.00 | 10 | 10.20 | 1392.00 | 0.55 | 0,17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| октябрь | 31.00 | 1.00 | 10 | 4.10 | 1392.00 | 0.55 | 0.17 | 3.36 | 1.04 | 4.40 |
| ноябрь | 30.00 | 1.00 | 10 | -1.90 | 1392.00 | 0.55 | 0.17 | 6.56 | 2.03 | 8,59 |
| декабрь | 31.00 | 1.00 | 10 | -6.40 | 1392.00 | 0.55 | 0.17 | 9.34 | 2.89 | 12.23 |
| Всего: | 217.00 |  |  | -3.00 |  |  |  | 51.72 | 15.99 | 67.71 |
| Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию Механического отделения подсобного цеха |
| январь | 31.00 | 1.00 | 10 | -9.80 | 988.00 | 0.55 | 0.17 | 8.00 | 2.47 | 10.48 |
| Февраль | 28.00 | 1.00 | 10 | -9.00 | 988.00 | 0.55 | 0.17 | 6.94 | 2.14 | 9.08 |
| март | 31.00 | 1.00 | 10 | -4.30 | 988.00 | 0.55 | 0.17 | 5.78 | 1.79 | 7.57 |
| апрель | 30.00 | 1.00 | 10 | 4.30 | 988.00 | 0.55 | 0.17 | 2.23 | 0.69 | 2.92 |
| май | 5.00 | 1.00 | 10 | 1 1.3 | 988.00 | 0.55 | 0.17 | 0.08 | 0.03 | 0.11 |
| июнь | 0.00 | 1.00 | 10 | 15.4 | 988.00 | 0.55 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| июль | 0.00 | 1.00 | 10 | 16.60 | 988.00 | 0.55 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| август | 0.00 | 1.00 | 10 | 15.40 | 988.00 | 0.55 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| сентябрь | 0.00 | 1.00 | 10 | 10.20 | 988.00 | 0.55 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| октябрь | 31.00 | 1.00 | 10 | 4.10 | 988.00 | 0.55 | 0.17 | 2.39 | 0.74 | 3.12 |
| ноябрь | 30.00 | 1.00 | 10 | -1.90 | 988.00 | 0.55 | 0.17 | 4.66 | 1.44 | 6.09 |
| декабрь | 31,00 | 1.00 | 10 | -6.40 | 988.00 | 0.55 | 0.17 | 6.63 | 2.05 | 8.68 |
| Всего: ., | 2 1 7.00 |  |  | -3.00 |  |  |  | 36.71 | 11.35 | 48.06 |
| Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию Токарного отделения колесного цеха |
| январь | 31.00 | 1.00 | 10 | -9.80 | 789.00 | 0.55 | 0.17 | 6.39 | 1.98 | 8.37 |
| Февраль | 28.00 | 1.00 | 10 | -9.00 | 789.00 | 0.55 | 0.17 | 5.54 | 1.71 | 7.25 |
| март | 31.00 | 1.00 | 10 | -4.30 | 789,00 | 0.55 | 0,17 | 4.62 | 1.43 | 6.04 |
| апрель | 30.00 | 1.00 | 10 | 4.30 | 789.00 | 0.55 | 0.17 | 1.78 | 0.55 | 2.33 |
| май | 5.00 | 1.00 | 10 | 1 1.3 | 789.00 | 0.55 | 0,17 | 0.07 | 0.02 | 0.09 |
| июнь | 0.00 | 1.00 | 10 | 15.4 | 789.00 | 0.55 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| июль | 0.00 | 1.00 | 10 | 16.60 | 789.00 | 0.55 | 0.17 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| август | 0.00 | 1.00 | 10 | 15.40 | 789,00 | 0.55 | 0,17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| сентябрь | 0.00 | 1.00 | 10 | 10.20 | 789.00 | 0.55 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| октябрь | 3 1.00 | 1.00 | 10 | 4.10 | 789.00 | 0.55 | 0,17 | 1.90 | 0.59 | 2.49 |
| ноябрь | 30.00 | 1.00 | 10 | -1.90 | 789.00 | 0.55 | 0.17 | 3.72 | 1.15 | 4.87 |
| декабрь | 3 1.00 | 1.00 | 10 | -6.40 | 789.00 | 0,55 | 0.17 | 5.29 | 1.64 | 6.93 |
| Всего: 9.061 38.38 |
| Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию Здания гаража |
| январь | 31.00 | 1.00 | 10 | -9.80 | 1652.00 | 0.70 | 0.00 | 17.04 | 0.00 | 17.04 |
| Февраль | 28.00 | 1.00 | 10 | -9.00 | 1652.00 | 0.70 | 0.00 | 14.76 | 0.00 | 14.76 |
| март | 31.00 | 1.00 | 10 | -4.30 | 1652.00 | 0.70 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 12.30 |
| апрель | 30.00 | 1.00 | 10 | 4.30 | 1652.00 | 0.70 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 4.75 |
| май | 5.00 | 1.00 | 10 | 11.3 | 1652.00 | 0.70 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| июнь | 0.00 | 1,00 | 10 | 15.4 | 1652.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| июль | 0.00 | 1.00 | 10 | 16.60 | 1652.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| август | 0.00 | 1.00 | 10 | 15.40 | 1652.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| сентябрь | 0.00 | 1.00 | 10 | 10.20 | 1652.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| октябрь | 31.00 | 1.00 | 10 | 4.10 | 1652.00 | 0.70 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 5.08 |
| ноябрь | 30,00 | 1,00 | 10 | -1,90 | 1652.00 | 0,70 | 0,00 | 9,91 | 0,00 | 9,91 |
| декабрь | 31.00 | 1.00 | 10 | -6,40 | 1652.00 | 0,70 | 0,00 | 14,11 | 0,00 | 14,11 |
| Всего: | 217.00 |  |  | -3,00 |  |  |  | 78,12 | 0,00 | 78,12 |
| Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию Цеха автосцепного оборудования |
| январь | 31.00 | 1,00 | 10 | -9.80 | 2007,00 | 0.55 | 0.17 | 16,26 | 5,03 | 21,29 |
| февраль | 28.00 | 1.00 | 10 | -9,00 | 2007,00 | 0,55 | 0.17 | 14.09 | 4.36 | 18,45 |
| март | 31.00 | 1.00 | 10 | -4.30 | 2007.00 | 0.55 | 0,17 | 11,74 | 3.63 | 15,37 |
| апрель | 30.00 | 1,00 | 10 | 4,30 | 2007.00 | 0.55 | 0,17 | 4.53 | 1.40 | 5,93 |
| май | 5.00 | 1,00 | 10 | 1 1.3 | 2007.00 | 0,55 | 0,17 | 0.17 | 0.05 | 0,23 |
| июнь | 0.00 | 1,00 | 10 | 15.4 | 2007.00 | 0.55 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| июль | 0.00 | 1.00 | 10 | 16.60 | 2007,00 | 0.55 | 0.17 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| август | 0.00 | 1.00 | 10 | 15.40 | 2007.00 | 0.55 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| сентябрь | 0.00 | 1.00 | 10 | 10,20 | 2007.00 | 0.55 | 0.17 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| октябрь | 31.00 | 1,00 | 10 | 4.10 | 2007.00 | 0.55 | 0,17 | 4,85 | 1.50 | 6,34 |
| ноябрь | 30.00 | 1.00 | 10 | -1,90 | 2007.00 | 0,55 | 0.17 | 9.46 | 2,92 | 12,38 |
| декабрь | 31.00 | 1,00 | 10 | -6,40 | 2007.00 | 0.55 | 0.17 | 13.47 | 4.16 | 17,63 |
| Всего: | 217.00 |  |  | -3,00 |  |  |  | 74,57 | 23,05 | 97,62 |
| Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию Здания гаража |
| январь | 31.00 | 1,00 | 10 | -9,80 | 194,00 | 0,70 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| февраль | 28,00 | 1.00 | 10 | -9.00 | 194.00 | 0.70 | 0.00 | 1,73 | 0,00 | 1,73 |
| март | 31,00 | 1.00 | 10 | -4,30 | 194,00 | 0,70 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 1,44 |
| апрель | 30.00 | 1.00 | 10 | 4.30 | 194.00 | 0,70 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,56 |
| май | 5,00 | 1,00 | 10 | 11.3 | 194.00 | 0.70 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| июнь | 0.00 | 1.00 | 10 | 15.4 | 194.00 | 0,70 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| июль | 0,00 | 1.00 | 10 | 16.60 | 194.00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| август | 0,00 | 1.00 | 10 | 15.40 | 194,00 | 0,70 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| сентябрь | 0,00 | 1,00 | 10 | 10,20 | 194,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| октябрь | 31,00 | 1.00 | 10 | 4,10 | 194,00 | 0,70 | 0.00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
| ноябрь | 30.00 | 1.00 | 10 | -1.90 | 194,00 | 0,70 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 1,16 |
| декабрь | 31,00 | 1.00 | 10 | -6,40 | 194,00 | 0,70 | 0.00 | 1,66 | 0,00 | 1,66 |
| Всего: | 217,00 |  |  | -3.00 |  |  |  | 9,17 | 0,00 | 9,17 |
| ВСЕГО: |  | 1206,10 | 335,29 | 1541,39 |

Расчет потребности тепловой энергии на Моечные машины

Удельный расход теплоты моечными машинами нормируется на килограмм обмываемых деталей. Нормы расхода теплоты устанавливают в зависимости от назначения (типа машины) и вспомогательного оборудования (главным образом от мощности вентиляционной установки и времени ее работы).

| Наименование машины | Удельная норма расхода теплоты (ккал/кг) | Козффициент учитывающий сезонность работы - зимой к | Коэффициент учитывающий сезонность работы -летом к | Расход тепла в зимний период, (Гкал) | Кол-во обмываем ых изделий в зимний период | Расход тепла в летний период. (Гкал) | Масса одной обмываемо й детали G | Кол-во обмываем ых изделий в летний период. п | Годовая потребность в тепловой энергии (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моечная машина ПКБЦВ | 21 | 1,1 | 1 | 369,00864 | 3328 | 633,856 | 4800 | 2320 | 602.86464 |
| Камера мойки колесных пар 1 КМПК.ОО.ООО.ПС | 58 | 1,1 | 1 | 328.840512 | 4368 | 208,3998 | 1180 | 3045 | 537.240312 |
| Мойка подшипников и букс МПБ ОО.ОО.ООО.ПС | 65 | 1.1 | 1 | 111,39128 | 14560 | 70,59325 | 107 | 10150 | 181,98453 |
| Итого: |  |  | 1322,089482 |

Расчет расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию

| Наименование объекта | Продолжительность работы систем отопл.и вентиляции (сут) | Поправочн ый козффиц. на расчетную температуру наружного воздуха | Усредненная расчетная температура внутреннего воздуха в здании, ◦С | Средняя температура наружного воздуха ◦С | Объем здания по наружному обмеру, Vh м3 | Удельная характеристика объекта | Расход тепла | Суммарный расход тепла на отопление и вентиляцию, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопительная (ккал./м3 час С) | вентиляц (ккал./м3 час С) | на отопление, Гкал | на вентиляцию, Гкал |  |
| НТЧ-19 |
| Здание административно бытового корпуса | 217 | 1,048 | 18 | -3 | 46069 | 0.35 | 0,07 | 1848,11 | 369,62 | 2217,73 |
| Здание для вызывальщиков | 217 | 1,048 | 18 | -3 | 270 | 0.43 | 0,09 | 13.31 | 2.79 | 16,09 |
| Здание склада топлива | 217 | 1,048 | 10 | -3 | 89 | 0,7 | 0 | 4,42 | 0,00 | 4,42 |
| Здание поста стрелочников №1 | 217 | 1,048 | 18 | -3 | 23,7 | 0.43 | 0.09 | 1.17 | 0,24 | 1,41 |
| Здание поста стрелочников №2 | 217 | 1,048 | 18 | -3 | 40 | 0,43 | 0,09 | 1.97 | 0.41 | 2.38 |
| Здание пункта технического осмотра тепловозов | 217 | 1,048 | 10 |  | 8600 | 0.55 | 0,17 | 335,61 | 103,73 | 439,35 |
| Здаяие пункта зарядки аккумуляторных батареи | 217 | 1,018 | 10 | -3 | 250 | 0,5 | 0,5 | 8.87 | 8.87 | 17.74 |
| Здание контрольного поста | 217 | 1,048 | 98 | -3 | 210 | 0.43 | 0,09 | 10,35 | 2,17 | 12,52 |
| Здание теплового пункта | 217 | 1,048 | 10 | -3 | 18,6 | 0,1 | 0,4 | 0,13 | 0,53 | 0,66 |
| Всего: |  | 2223,94 | 488,36 | 2712,30 |
| Локомотивное депо ТЧР-40 |
| Здание локомотивного депо | 217 | 1,048 | I8 | -3 | 117811 | 0,35 | 0,07 | 4726.13 | 945,23 | 5671.35 |
| Здание столовой | 217 | 1,048 | 16 | -3 | 2421 | 0,35 | 0,7 | 87.87 | 175,74 | 263.61 |
| Здание дежурного по депо | 217 | 1,048 | 18 | -3 | 1527 | 0.43 | 0,09 | 75.26 | 15,75 | 91,01 |
| Зланне пункта технического осмотра тепловозов ТО-2 | 217 | 1,048 | 10 | -3 | 12210 | 0,55 | 0,17 | 476.44 | 147,28 | 623,77 |
| Здание пристройки | 217 | 1,048 | 18 | -3 | 15857 | 0,35 | 0.07 | 636,12 | 127,22 | 763,35 |
| Здание реостатных испытаний тепловозов № 1 | 217 | 1,048 | 10 | -3 | 1620 | 0,55 | 0.17 | 63,22 | 19,54 | 82,76 |
| Здание пескосушилки | 217 | 1,048 | 10 | -3 | I788 | 0.55 | 0,17 | 64.78 | 21,57 | 91.34 |
| Здание компрессорной | 217 | 1,048 | 10 | -3 | 527 | 0.1 | 0,53 | 0.00 | 19,82 | 19,82 |
| Здание гаража | 217 | 1,048 | 10 | -3 | 1983 | 0.7 | 0 | 48.49 | 0,00 | 98,49 |
| Злапие станции очистных сооружений | 217 | 1.048 | 10 | -3 | 406 | 0,5 | 0,5 | 14,40 | 14,40 | 28,81 |
| Здание химчистки | 217 | 1,048 | 15 | -3 | 932 | 0,38 | 0,8 | 34.79 | 73.25 | 108,04 |
| Всего: |  | 6282,56 | 1559,80 | 7842.36 |
| ПМС-307 |
| Здание цеха № 1 | 217 | 1,048 | 10 | -3 | 47411 | 0,55 | 0,17 | 1850,19 | 571,88 | 2422,07 |
| Здание цеха№ 2 | 217 | 1,048 | 10 | -3 | 9632 | 0,55 | 0,17 | 375.88 | 116,18 | 492,07 |
| Здание заготовительного цеха | 217 | 1,048 | 10 | -3 | 2556 | 0,55 | 0,17 | 99.75 | 30.83 | 130,58 |
| Здание компрессорной | 217 | 1.048 | 10 | -3 | 216,3 | 0,65 | 0 | 9,98 | 0,00 | 9.98 |
| Здание насосной | 217 | 1,048 | 10 | -3 | 176,75 | 1,05 | 0 | 13,17 | 0,00 | 13,17 |
| Здание проходной | 217 | 1,048 | 18 | -3 | 149,8 | 0,43 | 0,09 | 7,38 | 1,55 | 8,93 |
| Здание автогаражей | 217 | 1,048 | 10 | -3 | 1886,4 | 0,7 | 0 | 93,69 | 0,00 | 93,69 |
| Здание к-ладовых-гаражей | 217 | 1,048 | 10 | -3 | 1492,8 | 0,7 | 0 | 74,14 | 0,00 | 74,14 |
| Здание кладовых | 217 | 1,048 | 10 | -3 | 1077.6 | 0,7 | 0 | 53,52 | 0,00 | 53,52 |
| Злакие теплого перехода к цеху №1 | 217 | 1,048 | 18 | -3 | 186,9 | 0,43 | 0,09 | 9.21 | 1.93 | [1,14 |
| Здание теплого перехода к цеху №2 | 217 | 1,048 | 10 | -3 | 224.7 | 0,43 | 0,09 | 6.86 | 1,43 | 8,29 |
| Здание моечно- покрасочного цеха | 217 | 1,048 | 10 |  | 5312 | 0,55 | 0,17 | 207,30 | 64,07 | 271,37 |
| Здание административно бытового корпуса | 217 | 1.048 | 18 |  | 2908 | 0.43 | 0,09 | 143,32 | 30,00 | 173,32 |
| всего |  | 2944.40 | 817.87 | 3762.27 |
| ИТОГО: |  | 11450,90 | 2866,(14 | 14316,94 |

Сводная таблица расход на отопление (Гкал.) помесячно:

Всего по объектам ВЧДР г. Вязьма:

| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326.74 | 283.86 | 241.03 | 103.56 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 10.13 | 197.06 | 273.76 | 1541,39 |

*При расчете "Абонента" с "Потребителем" может быть использована по согласованию сторон среднемесячная температура наружного воздуха берегся фактическая за текущий месяц (по данным Росгидрометеоцентра) так же как и фактическое количество дней отпуска теплоносителя.

| Всего по объектам ГВС (Гкал ) с разбивкой помесячно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого: |
| 17.56 | 1 7.56 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 1 7.56 | 17.56 | 17.56 | 17,56 | 210,71 |
| Всего по объектам ГВС мЗ с разбивкой помесячно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого: |
| 347.78 | 347.78 | 347.78 | 347.78 | 347.78 | 347.78 | 347.78 | 347.78 | 347.78 | 347.78 | 347.78 | 347.78 | 4173,38 |

Всего по Моечным машинам

| январе | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 10.17 | 110.17 | 110.17 | 110.17 | 110.17 | 110.17 | 110.17 | 110.17 | 110.17 | 110.17 | 110.17 | 110.17 | 1322.09 |

Тепловые потери в сети (Гкал):

| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.43 | 59.43 | 59.43 | 59.43 | 59.43 | 59.43 | 59.43 | 59.43 | 59.43 | 59.43 | 59.43 | 59.43 | 713.13 |

2.1.2.3. Котельная ЗАО «ПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

Технические параметры котлоагрегатов

| Марка, котлоагрегата | Тип (водогрейный, паровой) | Вид топлива | КПД брутто, % | Мощность, (Гкал/час.) | Производитель ность, (т/час.) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДКВРВ-20 №3 | водогрейный | Пр. газ | 92,19 | 11,8 | - | 1984 |
| ДКВРВ-20 №4 | водогрейный | Пр. газ | 92,12 | 11,8 | - | 1990 |
| ДКВР-20 №2 | паровой | Пр. газ | 91,12 | 11,89 | 20 |  |

Фактически в работе находятся котлы № 3 и № 4. Среднее КПД по году = 92,0495 %

Баланс теплоснабжения, Гкал

| №п/л | Наимено вание МО на территор ИИ которого осуществ ляется отпуск тепловой энергии | Выработка | Собственные нужды источника тепла | Отпуск с коллекторов | покупная энергия из тепловой сети | отпуск в сеть | потери в сетях | полезны й отпуск всего | полезный отпуск на нужды предпр иятия | полезный отпуск потребителями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012(факт) | МО Вяземск ое городско е поселен ие | 59957,49 | 1434,00 | 58523,49 |  | 58523,49 | 10520,00 | 48003,49 |  | 48003,49 |
| 2013 | МО Вяземск ое городско е поселен ие | 62074,00 | 1407,00 | 60667,00 |  | 60667,00 | 9733,00 | 50934,00 |  | 50934,00 |
| 2014 | МО Вяземск ое городско е поселен ие | 65751,00 | 1491,00 | 64260,00 |  | 64260,00 | 10408,00 | 53852,00 | - | 53852,00 |

Исходные данные и результаты расчетов расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение

Котельная ЗАО "Промстройматериалы"

| Наименование объекта | Число жителей пользующихся ГВС т(чел) | Норма расхода горячей воды на 1 чел. а (литр) | Коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды в неотапливаемый период В | Средний часовой расход тепла в зимний период (ккал/час) | Продолжительность систем ГВС в отопительный период Z3 (сут.) | Кол-во часов работы ГВС в сутки в зимний период (час) | Средний часовой расход тепла в летний период (ккал/час) | Продолжительность систем ГВС в неотапливаемый период Zn (сут.) | Кол-во часов работы ГВС в сутки в летний период (час) | Годовая потребность в тепловой энергии, (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж.д. ул.Московская 5 | 483 | 105 | 0,8 | 152145,000 | 217 | 24 | 101430,000 | 133 | 24 | 1116,136 |
| Ж.д. ул.Московская 7 | 465 | 105 | 0,8 | 146475,000 | 217 | 24 | 97650,000 | 133 | 24 | 1074,541 |
| Ж.д. ул.Московская 9 | 417 | 105 | 0,8 | 131355,000 | 217 | 24 | 87570,000 | 133 | 24 | 963,620 |
| Ж.д. ул.Московская 10 | 131 | 105 | 0,8 | 41265,000 | 217 | 24 | 27510,000 | 133 | 24 | 302,720 |
| Ж.д. ул.Московская 11 | 179 | 105 | 0,8 | 56385,000 | 217 | 24 | 37590,000 | 133 | 24 | 413,640 |
| Ж.д. ул.Московская 12 | 163 | 105 | 0,8 | 51345,000 | 217 | 24 | 34230,000 | 133 | 24 | 376,667 |
| Ж.д. ул.Московская 13 | 191 | 105 | 0,8 | 60165,000 | 217 | 24 | 40110,000 | 133 | 24 | 441,370 |
| Ж.д. ул.Московская 14 | 156 | 105 | 0,8 | 49140,000 | 217 | 24 | 32760,000 | 133 | 24 | 360,491 |
| Ж.д. ул.Московская 15 | 171 | 105 | 0,8 | 53865,000 | 217 | 24 | 35910,000 | 133 | 24 | 395,154 |
| Ж.д. ул.Московская 16 | 168 | 105 | 0,8 | 52920,000 | 217 | 24 | 35280,000 | 133 | 24 | 388,221 |
| Ж.д. ул.Московская 17 | 166 | 105 | 0,8 | 52290,000 | 217 | 24 | 34860,000 | 133 | 24 | 383,599 |
| Ж.д. ул.Московская 18 | 118 | 105 | 0,8 | 37170,000 | 217 | 24 | 24780,000 | 133 | 24 | 272,679 |
| Ж.д. ул.Московская 19 | 156 | 105 | 0,8 | 49140,000 | 217 | 24 | 32760,000 | 133 | 24 | 360,491 |
| Ж.д. ул.Московская 20 | 135 | 105 | 0,8 | 42525,000 | 217 | 24 | 28350,000 | 133 | 24 | 311,963 |
| Ж.д. ул.Московская 21 | 165 | 105 | 0,8 | 51975,000 | 217 | 24 | 34650,000 | 133 | 24 | 381,289 |
| Ж.д. ул.Московская 22 | 159 | 105 | 0,8 | 50085,000 | 217 | 24 | 33390,000 | 133 | 24 | 367,424 |
| Ж.д. ул.Московская 23 | 160 | 105 | 0,8 | 50400,000 | 217 | 24 | 33600,000 | 133 | 24 | 369,734 |
| Ж.д. ул.Московская 25 | 261 | 105 | 0,8 | 82215,000 | 217 | 24 | 54810,000 | 133 | 24 | 603,129 |
| Ж.д. ул.Московская 27 | 372 | 105 | 0,8 | 117180,000 | 217 | 24 | 78120,000 | 133 | 24 | 859,632 |
| Ж.д. ул.Московская 28 | 412 | 105 | 0,8 | 129780,000 | 217 | 24 | 86520,000 | 133 | 24 | 952,066 |
| Ж.д. ул.Московская 31 | 184 | 105 | 0,8 | 57960,000 | 217 | 24 | 38640,000 | 133 | 24 | 425,195 |
| Ж.д. ул.Московская 32 | 242 | 105 | 0,8 | 76230,000 | 217 | 24 | 50820,000 | 133 | 24 | 559,223 |
| Ж.д. ул.Московская 33 | 273 | 105 | 0,8 | 85995,000 | 217 | 24 | 57330,000 | 133 | 24 | 630,859 |
| Ж.д. ул.Московская 34 | 182 | 105 | 0,8 | 57330,000 | 217 | 24 | 38220,000 | 133 | 24 | 420,573 |
| Ж.д. ул.Московская 36 | 224 | 105 | 0,8 | 70560,000 | 217 | 24 | 47040,000 | 133 | 24 | 517,628 |
| Ж.д. ул.Московская 35 | 328 | 105 | 0,8 | 103320,000 | 217 | 24 | 68880,000 | 133 | 24 | 757,956 |
| Ж.д. ул.Московская 37 | 289 | 105 | 0,8 | 91035,000 | 217 | 24 | 60690,000 | 133 | 24 | 667,833 |
| Ж.д. ул.Московская 39 | 162 | 105 | 0,8 | 51030,000 | 217 | 24 | 34020,000 | 133 | 24 | 374,356 |
| ПЖРО-подрост.клуб ул.Москов.39 | 13 | 240 | 1,0 | 9360,000 | 217 | 24 | 7800,000 | 133 | 24 | 73,644 |
| Ж.д. ул.Московская 62 | 178 | 105 | 0,8 | 56070,000 | 217 | 24 | 37380,000 | 133 | 24 | 411,330 |
| ЦБ1 Нач.школа "Надежда" | 720 | 4 | 1,0 | 8640,000 | 217 | 24 | 7200,000 | 133 | 24 | 54,380 |
| ЦБ1 Ср.школа №6-здан.ул.Москов.6 | 620 | 3,4 | 1,0 | 6324,000 | 217 | 24 | 5270,000 | 133 | 24 | 40,500 |
| ЦБ1 Детсад "Надежда" | 112 | 25 | 1,0 | 8400,000 | 217 | 24 | 7000,000 | 133 | 24 | 54.380 |
| М-н ул.Московская 18 | 14 | 65 | 1.0 | 2730.000 | 217 | 24 | 2275,000 | 133 | 24 | 17.670 |
| Отделение связи Московская 25 | 5 | 5 | 1.0 | 75.000 | 217 | 24 | 62.500 | 133 | 24 | 0,450 |
| ЦТК-АТС ул.Московская | 4 | 5 | 1,0 | 60,000 | 217 | 24 | 50,000 | 133 | 24 | 0.420 |
| ЦБ дошк.-детсад №2 ул.Московск.8 | 140 | 25 | 1,0 | 10500,000 | 217 | 24 | 8750,000 | 133 | 24 | 67,659 |
| ЦБ дошк.-детсад №2 ул.Московск.8 | 50 | 5 | 1,0 | 750,000 | 217 | 24 | 625,000 | 133 | 24 | 4,851 |
| ОСБ-филиал ул.Московская 27 | 4 | 5 | 1,0 | 60,000 | 217 | 24 | 50,000 | 133 | 24 | 0,360 |
| ЦРБ-поликлиника ул.Московская | 1020 | 5 | 1,0 | 15300,000 | 217 | 24 | 12750,000 | 133 | 24 | 104,860 |
| Общежитие ул.Московская 38 | 167 | 105 | 0,8 | 52605,000 | 217 | 24 | 35070,000 | 133 | 24 | 317,340 |
| ТСЖ "Северянка" ул.Московск.15а | 101 | 105 | 0,8 | 31815,000 | 217 | 24 | 21210,000 | 133 | 24 | 208,930 |
| М-н "Продукты" ул.Московская 31 | 5 | 5 | 1,0 | 75,000 | 217 | 24 | 62,500 | 133 | 24 | 1,830 |
| "Игровые автоматы" ул.Москов.18 | 2 | 5 | 1,0 | 30,000 | 217 | 24 | 25,000 | 133 | 24 | 0,180 |
| Итого: |  |  |  | 2254074,000 |  |  | 1513100,000 |  |  | 17855,5 |

Расчет расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию

Котельная ЗАО "Промстройматериалы"

| Наименование объекта | Продолжите льность работы систем отопления/в ентиляции (час) | Поправочный коэффициент на расчетную температуру наружного воздуха | Усредненная расчетная температура внутреннего воздуха в здании, ˚С | Средняя температ ура наружнег о воздуха ˚С | Объем здания по наружному обмеру, Vh | Удельная характеристика объекта | Расход тепла | Суммарный расход тепла на отопление и вентиляцию, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопительн ая, ккал/(м3 час С) | вентиляционная, ккал/(м3 час С) | на отопление Гкал | на вентипяцию, Гкал |  |
| Ж.д. ул.Московская 5 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 40156 | 0,35 |  | 1606,060 |  | 1610,905 |
| Ж.д ул.Московская 7 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 41216 | 0,35 |  | 1648,467 |  | 1653,429 |
| Ж.д ул.Московская 9 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 41384 | 0,35 |  | 1655,251 |  | 1660,168 |
| Ж.д ул. Московская 10 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 9819 | 0,39 |  | 437,620 |  | 438,918 |
| Ж.д ул.Московская 11 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 13577 | 0,37 |  | 574,044 |  | 575,781 |
| Ж.д ул.Московская 12 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 13751 | 0,37 |  | 581,313 |  | 583,160 |
| Ж.д ул. Московская 13 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 17500 | 0,37 |  | 740,028 |  | 742,149 |
| Ж.д ул. Московская 14 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 12855 | 0,37 |  | 543,512 |  | 545,162 |
| Ж.д ул.Московская 15 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 12916 | 0,37 |  | 546,176 |  | 547,749 |
| Ж.д ул. Московская 16 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 12945 | 0,37 |  | 547,390 |  | 548,978 |
| Ж.д ул.Московская 17 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 12794 | 0,37 |  | 540,846 |  | 542,575 |
| Ж.д ул.Московская 18 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 11449 | 0,37 |  | 484,144 |  | 485,535 |
| Ж.д ул.Московская 19 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 13038 | 0,37 |  | 551,267 |  | 552,922 |
| Ж.д ул.Московская 20 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 13188 | 0,37 |  | 557,565 |  | 559,284 |
| Ж.д ул.Московская 21 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 14702 | 0,37 |  | 621,538 |  | 623,490 |
| Ж.д ул.Московская 22 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 14774 | 0,37 |  | 624,688 |  | 626,544 |
| Ж.д ул.Московская 23 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 12569 | 0,37 |  | 531,396 |  | 533,033 |
| Ж.д ул.Московская 25 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 23651 | 0,37 |  | 1000,034 |  | 1003,004 |
| Ж.д ул.Московская 27 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 34999 | 0,35 |  | 1399,852 |  | 1404,026 |
| Ж.д ул.Московская 28 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 36901 | 0,35 |  | 1475,938 |  | 1480,327 |
| Ж.д ул.Московская 31 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 17406 | 0,37 |  | 735,910 |  | 738,163 |
| Ж.д ул.Московская 32 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 21660 | 0,37 |  | 915,706 |  | 918,569 |
| Ж.д ул.Московская 33 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 24255 | 0,37 |  | 1025,476 |  | 1028,61 |
| Ж.д ул.Московская 34 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 16358 | 0,37 |  | 691,565 |  | 693,719 |
| Ж.д ул.Московская 36 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 22264 | 0,37 |  | 941,390 |  | 944,184 |
| Ж.д ул.Московская 35 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 29961 | 0,37 |  | 1266,821 |  | 1270,602 |
| Ж.д ул.Московская 37 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 29947 | 0,37 |  | 1266,336 |  | 1270,008 |
| Ж.д ул.Московская 39 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 15363 | 0,37 |  | 649,646 |  | 651,522 |
| ПЖРО-подрост.клуб ул.Москов.39 | 5208 | 1,048 | 16 | -3,0 | 666 | 0,37 |  | 25,460 |  | 25,554 |
| Ж.д. ул.Московская 62 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 13242 | 0,37 |  | 559,990 |  | 561,574 |
| ПЖР0-ЖЭУ1 ул.Московская 25 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 663 | 0,37 |  | 28,109 |  | 28,109 |
| ПЖРО-гараж ул. Московская | 5208 | 1,048 | 10 | -3,0 | 661 | 0,70 |  | 32,596 |  | 32,596 |
| ПЖРО-гараж ул.Московская | 5208 | 1,048 | 10 | -3,0 | 432 | 0,70 |  | 21,304 |  | 21,304 |
| ПЖРО-пульт ул.Московская | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 144 | 0,37 |  | 14,297 |  | 14,297 |
| ЦБ1 Нач.школа "Надежда" | 5208 | 1,048 | 20 | -3,0 | 7144 | 0,34 |  | 303,984 |  | 303,984 |
| ЦБ1 Ср.школа №6-здан.ул.Москов.6 | 5208 | 1,048 | 16 | -3,0 | 22175 | 0,33 |  | 756,430 |  | 756,430 |
| ЦБ1 Детсад "Надежда" | 5208 | 1,048 | 20 | -3,0 | 8542 | 0,34 |  | 363,710 |  | 363,710 |
| ЦБ1 Ср.школа №6-теплица.ул.Моск. | 5208 | 1,048 | 16 | -3,0 | 616 | 0,39 |  | 24,772 |  | 24,772 |
| М-н ул.Московская 18 | 5208 | 1,048 | 15 | -3,0 | 1964 | 0,38 |  | 73,180 |  | 73,180 |
| ДК "Московский" | 5208 | 1,048 | 16 | -3,0 |  | троект |  | 853,226 |  | 853,226 |
| Отделение связи Московская 25 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 414 | 0,43 |  | 20,355 |  | 20,355 |
| ЦТК-АТС ул.Московская | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 |  | проект |  | 200,152 |  | 200,152 |
| ЦБ дошк.-детсад №2 ул.Московск.8 | 5208 | 1,048 | 20 | -3,0 | 10145 | 0,34 |  | 431,827 |  | 431,827 |
| ОСБ-филиал ул.Московская 27 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 783 | 0,43 |  | 38,528 |  | 38,528 |
| ЦРБ-поликлиника ул.Московская | 5208 | 1,048 | 20 | -3,0 | 12959 | 0,32 |  | 519,259 |  | 519,259 |
| Магазин "Узоры" ул.Московская 9 | 5208 | 1,048 | 15 | -3,0 | 5693 | 0,38 |  | 183,940 |  | 183,940 |
| М-н Максимовой ул.Московская 9 | 5208 | 1,048 | 15 | -3,0 | 390 | 0,38 |  | 14,460 |  | 14,460 |
| Магазин ул.Московская 28 | 5208 | 1,048 | 15 | -3,0 | 3580 | 0,38 |  | 133,230 |  | 133,230 |
| КЭЧ-казарма ул.1-я Бозня 73 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 3135 | 0,50 |  | 177,374 |  | 177,374 |
| КЭЧ-казарма ул.1-я Бозня 73 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 5123 | 0,45 |  | 262,185 |  | 262,185 |
| КЭЧ-столовая ул.1-я Бозня 73 | 5208 | 1,048 | 16 | -3,0 | 2162 | 0,35 |  | 78,211 |  | 78,211 |
| КЭЧ-КПП,магазин ул.1-я Бозня 73 | 5208 | 1,048 | 15 | -3,0 | 609 | 0,38 |  | 22,687 |  | 22,687 |
| КЭЧ-гаражул.1-я Бозня 73 | 5208 | 1,048 | 10 | -3,0 | 1394 | 0,70 |  | 68,834 |  | 68,834 |
| КЭЧ-адм.здание ул. 1-я Бозня 73 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 2814 | 0,43 |  | 138,360 |  | 138,360 |
| КЭЧ-диспетчерская ул. 1-я Бозня 73 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 45 | 0,43 |  | 2,180 |  | 2,180 |
| Общежитие ул.Московская 38 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 |  | проект |  | 656,672 |  | 656,672 |
| М-н "Азия №1" ул.Московская 9а | 5208 | 1,048 | 15 | -3,0 | 952 | 0,38 |  | 35,370 |  | 35,370 |
| М-н "Азия №2" ул.Московская 9а | 5208 | 1,048 | 15 | -3,0 | 1886 | 0,38 |  | 70,060 |  | 70,060 |
| М-н Зайцевой ул.Московская 9а | 5208 | 1,048 | 15 | -3,0 | 191 | 0,38 |  | 6,900 |  | 6,900 |
| ТСЖ "Северянка" ул.Московск.15а | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 16681 | 0,37 |  | 705,380 |  | 705,380 |
| Админ.помещ.ул.Московская 5 | 5208 | 1,048 | 18 | -3,0 | 20 | 0,43 |  | 1,209 |  | 1,209 |
| Магазин ул.Московская 39 | 5208 | 1,048 | 15 | -3,0 | 140 | 0.38 |  | 5,120 |  | 5,120 |
| М-н "Продукты" ул.Московская 31 | 5208 | 1,048 | 15 | -3,0 | 3669 | 0,38 |  | 136,570 |  | 136,570 |
| "Игровые автоматы" ул.Москов. 18 | 5208 | 1,048 | 16 | -3,0 | 635 | 0,43 |  | 31,280 |  | 31,280 |
| М-н Маргиева Ю.В. ул.Москов. 18 | 5208 | 1,048 | 15 | -3,0 | 624 | 0,38 |  | 23,130 |  | 23,130 |
| М-н Маргиева А.И. ул.Москов. 18 | 5208 | 1,048 | 15 | -3,0 | 963 | 0,38 |  | 35,810 |  | 35,810 |
| Магазин ул.Московская 23 | 5208 | 1,048 | 15 | -3,0 | 738,0 | 0,38 |  | 27,339 |  | 27,339 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  | 35160,5 |

Расчет потерь в надземных, подземных и трубопроводах проложенных в помещениях потребителей
Потери тепла в теплосетях потребителя

| Назначение сети (отопление, ГВС) | Время работы,ч | Среднесезон. (в отоп. период) | Среднесезон, (в летний период) | Диаметр (мм) | Длина трубопро вода,па- ропрово-да (п.м) | Потери тепла с пов-ти изоля-ции, Гкал | Диаметр (мм) | Длина трубопрово да,па-ропрово-да (м) | Потери тепла с пов-ти изоля-ции, Гкал | Всего потери с пов-ти изоляции, Гкал | Потери тепла с утечками, Гкал будут рассчитаны из этого объема заполнения, м куб | Суммарные потери, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающ.трубопро вод | прим |  |  | обр.трубопро вода | прим |  |  |  |  |  |
| Отопление | 5208 | 95/60 | 95/60 | 76 | подзем | 50 | 13,19 | 76 | подзем | 50 | 9,80 | 22,99 | 0,28 | 23,28 |
| ГВС | 8400 | 70/50 | 70/50 | 76 | подзем | 50 | 21,27 | 57 | подзем | 50 | 13,63 | 34,90 | 0,35 | 35,25 |
| Отопление | 5208 | 95/60 | 95/60 | 159 | подзем | 650 | 251,41 | 159 | подзем | 650 | 184,60 | 436,02 | 17,49 | 453,50 |
| Отопление | 5208 | 95/60 | 95/60 | 108 | подзем | 250 | 79,12 | 108 | подзем | 250 | 57,48 | 136,59 | 2,99 | 139^8 |
| Отопление | 5208 | 95/60 | 95/60 | 159 | надзем | 94 | 30,68 | 159 | надзем | 94 | 24,68 | 55,35 | 2,53 | 57,88 |
| ГВС | 8400 | 70/50 | 70/50 | 76 | надзем | 94 | 31,89 | 48 | надзем | 94 | 20^0 | 52,39 | 0,58 | 52,97 |
| Отопление | 5208 | 95/60 | 95/60 | 89 | помещ. | 40 | 7,96 | 89 | помещ. | 40 | 5,76 | 13,72 | 0,31 | 14,04 |
| Отопление | 5208 | 95/60 | 95/60 | 89 | надзем | 60 | 14,36 | 89 | надзем | 60 | 11,46 | 25,81 | 0,47 | 26,29 |
| ГВС | 8400 | 70/50 | 70/50 | 76 | надзем | 40 | 13,57 | 76 | надзем | 40 | 10,78 | 24,35 | 0,37 | 24,71 |
| Отопление | 5208 | 95/60 | 95/60 | 76 | надзем | 45 | 9,46 | 76 | надзем | 45 | 7,52 | 16,98 | 0,26 | 17,24 |
| ГВС | 8400 | 70/50 | 70/50 | 57 | надзем | 45 | 13,69 | 32 | надзем | 45 | 9,82 | 23,50 | 0,14 | 23,64 |
| 1 Итого по сетям потребителя | 486,59 |  | 356,03 |  | 25,77 | 836 |

Потери тепла в теплосетях, принадлежащих ЭСО

| Назначение сети (отопление, ГВС) | Время работы, ч | Среднесезон. в в отоп, период | Среднесезон. (в летний период | Диаметр (мм) | Длина трубопровода,паропровода (пм.) | Потери тепла с пов-ти изоля-ции, Гкал | Диаметр (мм) | Длина трубопрово да,па- ропровода (пм) | Потери тепла с пов-ти изоляции, Гкал | Всего потери с пов-ти изоляции | Потери тепла с утечками, Гкал | Суммарные потери, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающ. трубопро вода | прим |  |  | обр трубопровода | прим |  |  |  |  |  |
| Отоплен.+ГВС | 8400 | 95/60 | 70/50 | 426 | назем.(магистраль) | 76,5 | 76,95 | 426 | назем.(магистраль) | 76,5 | 63,80 | 140,76 | 25,05 | 165,80 |
| Отоплен.+ГВС | 8400 | 95/60 | 70/50 | 325 | назем.(магистраль) | 776 | 644,46 | 325 | назем.(магистраль) | 776 | 527,71 | 1172,17 | 142,90 | 1315,07 |
| Отоплен.+ГВС | 8400 | 95/60 | 70/50 | 273 | назем.(магистраль) | 267 | 196,76 | 273 | назем.(магистраль) | 267 | 157,59 | 354,35 | 34,01 | 388,36 |
| Отоплен.+ГВС | 8400 | 95/60 | 70/50 | 273 | подзем.(магистраль) | 557 | 481,14 | 273 | подзем.(магис траль) | 557 | 364,50 | 845,63 | 70,96 | 916,59 |
| Отоплен.+ГВС | 8400 | 95/60 | 70/50 | 219 | назем.(магистраль) | 38 | 24,45 | 219 | назем.(магистраль) | 38 | 19,50 | 43,95 | 3,02 | 46,97 |
| Отоплен.+ГВС | 8400 | 95/60 | 70/50 | 219 | подзем.(магистраль) | 727 | 545,52 | 219 | подзем. | 727 | 404,» | 949,90 | 57,78 | 1007,69 |
| Отоплен.+ГВС | 8400 | 95/60 | 70/50 | 219 | внутри дома(магистраль) | 242 | 149,68 | 219 | внутри дома (магистр аль) | 242 | 133,48 | 283,16 | 19,24 | 302,40 |
| Отоплен.+ГВС | 8400 | 95/60 | 70/50 | 159 | назем.(магистраль) | 609 | 320,56 | 159 | назем.(магистраль) | 457 | 193,50 | 514,06 | 23,13 | 537,19 |
| Отоплен.+ГВС | 8400 | 95/60 | 70/50 | 159 | подзем.(магистраль) | 2022 | 1261,44 | 159 | подзем. | 1034 | 473,65 | 1 735,09 | 66,30 | 1801,39 |
| Отоплен.+ГВС | 8400 | 95/60 | 70/50 | 159 | внутри дома(магистраль | 130 | 69,58 | 159 | внутри дома(магистр | 60 | 27,00 | 96,58 | 4,12 | 100,70 |
| ГВС | 8400 |  | 70/50 | 133 | назем.(магистраль) | 0 | 0,00 | 133 | назем.(магист раль) | 60 | 23,10 | 23,10 | 0,90 | 24,00 |
| Отоплен.+ГВС | 8400 | 95/60 | 70/50 | 133 | подзем.(магистраль) | 451 | 251,85 | 133 | подзем. | 322 | 133,45 | 385,30 | 11,65 | 396,95 |
| ГВС | 8400 |  | 70/50 | 133 | внутри дома(магистра | 0 | 0,00 | 133 | внутри дома(магистр | 130 | 50,95 | 50,95 | 1,96 | 52,91 |
| Отоплен.+ГВС | 8400,00 | 95/60 | 70/50 | 108 | надзем. | 428 | 128,70 | 108 | надзем. | 368 | 81,95 | 210,65 | 7,68 | 218,33 |
| Отоплен.+ГВС | 8400,00 | 95/60 | 70/50 | 108 | подзем | 1483,00 | 603,54 | 108 | подзем | 991,00 | 256,02 | 859,56 | 23,86 | 883,42 |
| Отоплен.+ГВС | 8400,00 | 95/60 70/50 | 108 | внутри дома | 62,00 | 25,07 | 108 | внутри дома | 0,00 | 0,00 | 25,07 | 0,60 | 25,67 |
| гвс+отпление | 8400,00 | 95/60 | 70/50 | 89 | надзем. | 144,00 | 47,22 | 89 | надзем. | 57,00 | 10,88 | 58,11 | 1,27 |
| гвс+отпление | 8400,00 | 95/60 | 70/50 | 89 | подзем | 978,00 | 349,99 | 89 | подзем | 1690,00 | 496,62 | 846,61 | 16,88 |
| гвс+отпление | 8400,00 | 95/60 | 70/50 | 76 | надоем. | 322,00 | 105,36 | 76 | надзем. | 634,00 | 168,86 | 274,22 | 4,39 |
| гвс+отпление | 8400,00 | 95/60 | 70/50 | 76 | подзем | 727,00 | 301,96 | 76 | подзем | 991,00 | 308,04 | 610,00 | 7,89 |
| гвс | 8400,00 |  | 70/50 | 76 | внутри дома | 0,00 | 0,00 | 76 | внутри дома | 62,00 | 13,50 | 13,50 | 0,28 |
| гвс | 8400,00 | 95/60 | 70/50 | 57 | надзем. | 0,00 | 0,00 | 57 | надзем. | 70,00 | 17,07 | 17,07 | 0,17 |
| гвс | 8400,00 | 95/60 | 70/50 | 57 | подзем | 219,00 | 82,64 | 57 | подзем | 674,00 | 183,78 | 266,42 | 2,15 |
| гвс | 8400,00 | 95/60 | 70/50 | 48 | подзем | 25,00 | 5,44 | 48 | подзем | 183,00 | 43,52 | 48,97 | 0,34 |
| гвс | 8400,00 | 95/60 | 70/50 | 32 | подзем | 75,00 | 22,74 | 32 | подзем | 75,00 | 16,36 | 39,10 | 0,11 |
| Всего потери по ЗАО «Промстройматериалы» | 10408 |

## 2.1.2.4. Котельная ОАО «ВМЗ»

Исходные данные и результаты расчетов расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию

потребителей от котельной ОАО «ВМЗ»

| Наименование объекта | Год постройки | Количество этажей подъездов | Продолжительность работы систем отопления/вентиляция(час.) | Поправочный коэфф на расчетную темпер. наружного воздуха г) | Усредненная расчетная темпер. внутреннего воздуха в здании, (˚С) | Средняя темпер, наружного воздуха (˚С) | Объем здания по наружному обмеру. Vh (m3) | Фактический отапливаемый объем, м3 | Удельная харак-ка объекта | Расход тепла | Суммарный расход тепла на отопление и вентиляцию, (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопительная (ккал/м3час•С) | вентиляционная (ккал/м3час•С) | на отопление (Гкал) | на вентиляцию (Гкал) |  |
| Жилые дома |
| Ж/дом ул.25 Октября,25 | 1961 | З этажа 2 подъезда | 5208 | 1,048 | 18 | -3 | 2782.6 |  | 0,47 | 0 | 149,9 |  | 149,9 |
| Ж/дом ул.25 Октября,27 | 1959 | Зэтажа 3 подъезда | 5208 | 1,048 | 18 | -3 | 5941 |  | 0,41 | 0 | 279,187 |  | 279,187 |
| Ж/дом ул 25 Октября,29 | 1960 | Зэтажа 3 подъезда | 5208 | 1,048 | 18 | -3 | 4341 |  | 0,42 | 0 | 208,973 |  | 208,973 |
| Ж/дом ул.25 Октября,33 | 1949 | 2этажа 3 подъезда | 5208 | 1,048 | 18 | -3 | 3370,5 |  | 0.44 | 0 | 169,98 |  | 169,98 |
| Ж/дом ул.Маяковского,3А | 1962 | 2этажа 1 подъезда | 5208 | 1,048 | 18 | -3 | 1257 |  | 0,59 | 0 | 85,004 |  | 85,004 |
| Жилой дом ул 25 Окт 31 | 1958 | 2этажа 1 подъезд | 5208 | 1,048 | 18 | -3 | 2120 |  | 0,52 | 0 | 126,355 |  | 126,355 |
| Ж/дом ул.25 Октября,23 | 1956 | 2этажа 1 подъезд | 5208 | 1,048 | 18 | -3 | 1312 |  | 0,52 | 0 | 78,197 |  | 78197 |
| Общежитие.пр 250 Окт ,4 | 1981 | 5этажа 1 подъезд | 5208 | 1,048 | 18 | -3 | 8999 |  | 0,4 | 0 | 412,578 |  | 412,578 |
| Общежитие,пр.25 Окт 4 | 1981 | 5этажа 1 подъезд | 5208 | 1,048 | 18 | -3 | 8840 |  | 0,4 | 0 | 405.288 |  | 405,288 |
| Магазины |
| д 33.кв №10 Глобус" | 1949 2 этажа 3 подъезда | 5208 | 1,048 | 15 | -3 | 269 |  | 0,44 | 0 | 11,628 |  | 11,628 |
| д 33 кв. №9 "Продукты" |  | 5208 | 1,048 | 15 | -3 | 378 |  | 0,44 | 0 | 16,34 |  | 16,34 |
| д 33 кв №1 Воробьев С.В. |  | 5208 | 1,048 | 15 | -3 | 214 |  | 0,44 | 0 | 9,251 |  | 9,251 |
| д.33 кв.2 |  | 5208 | 1,048 | 15 | -3 | 137 |  | 0,44 | 0 | 5,922 |  | 5,922 |
| д33.кв. №3 |  | 5208 | 1,048 | 15 | -3 | 141 |  | 0,44 | 0 | 6,095 |  | 6,095 |
| д 33.кв №11 Гусарова Л Е |  | 5208 | 1,048 | 15 | -3 | 142 |  | 0,44 | 0 | 6,138 |  | 6,138 |
| д 33.кв.№12 Михейченкова |  | 5208 | 1,048 | 15 | -3 | 207,5 |  | 0,44 | 0 | 8,97 |  | 8,97 |
| д.33.кв №18 Новикова Л. |  | 5208 | 1,048 | 15 | -3 | 226 |  | 0,44 | 0 | 9,769 |  | 9,769 |
| д 33.кв №10-20 Зайцева |  | 5208 | 1,048 | 15 | -3 | 413 |  | 0,44 | 0 | 17,853 |  | 17,853 |
| д.29,ООО "Панта" | 1960 | 3 этажа 3 подъезда | 5208 | 1,048 | 15 | -3 | 230 |  | 0,42 | 0 | 9,49 |  | 9,49 |
| д.29 Магазин №22 |  |  | 5208 | 1,048 | 15 | -3 | 2302 |  | 0,42 | 0 | 94,986 |  | 94,986 |
| д 27.кв №1 магазин "Азия" | 1959 | 3 этажа 3 подъезда | 5208 | 1,048 | 15 | -3 | 208 |  | 0,41 | 0 | 8,378 |  | 8,378 |
| д 27,кв №2 аптека "Аура" |  |  | 5208 | 1,048 | 15 | -3 | 259 |  | 0,41 | 0 | 10,432 |  | 10,432 |
| д 27,кв №3 маг "Сказка" |  |  | 5208 | 1,048 | 15 | -3 | 326 |  | 0,41 | 0 | 13,131 |  | 13,131 |
| д.27.кв №12 маг "Шарм" |  |  | 5208 | 1,048 | 15 | -3 | 342 |  | 0,41 | 0 | 13,776 |  | 13,776 |
| д 27.» №19 маг "Глория" |  |  | 5208 | 1,048 | 15 | -3 | 245 |  | 0,41 | 0 | 9,869 |  | 9,869 |
| д 27,кв №20 маг "Сантех" |  |  | 5208 | 1,048 | 15 | -3 | 209 |  | 0,41 | 0 | 8,419 |  | 8,419 |
| д 25.кв.№1 маг Игрушки | 1961 | 3 этажа 2 подъезда | 5208 | 1,048 | 15 | -3 | 129 |  | 0,47 | 0 | 5,957 |  | 5,957 |
| д.25.кв.№2 Корначев |  |  | 5208 | 1,048 | 15 | -3 | 180 |  | 0,47 | 0 | 8,311 |  | 8,311 |
| д.25.кв №3 маг "Обувь" |  |  | 5208 | 1,048 | 15 | -3 | 222,4 |  | 0,47 | 0 | 10,269 |  | 10,269 |
| д 25 кв №14 Каверзнева |  |  | 5208 | 1,048 | 15 | -3 | 184 |  | 0,47 | 0 | 8,496 |  | 8,496 |
| магазин Овощи |  |  | 5208 | 1,048 | 15 | -3 | 281 |  | 0,47 | 0 | 12,975 |  | 12,975 |
| д 23,маг "Нептун" | 1956 | 2 этажа 1 подъезд | 5208 | 1,048 | 15 | -3 | 597 |  | 0,52 | 0 | 30,499 |  | 30,499 |
| "Топограф" пр4 | 1981 | 1 этажа | 5208 | 1,048 | 18 | -3 | 633 |  | 0,65 | 0 | 47,159 |  | 47,159 |
| "Землемер" пр4 |  |  | 5208 | 1,048 | 18 | -3 | 64,38 |  | 0,65 | 0 | 4,796 |  | 4,796 |
| чп Кавун С.Г. пр4 |  |  | 5208 | 1,048 | 18 | -3 | 136,8 |  | 0,65 | 0 | 10,192 |  | 10,192 |
| "Оптика"пр4 |  |  | 5208 | 1,048 | 18 | -3 | 201 |  | 0,65 | 0 | 14,975 |  | 14,975 |
| "Оптика" пр4 | 1981 | 5 этажа 2 подъезда | 5208 | 1,048 | 18 | -3 | 128 |  | 0,65 | 0 | 9,536 |  | 9,536 |
| Финасируемые с бюджета |
| УПК, ул.25 Октября, 21 |  |  | 5208 | 1,048 | 16 | -3 | 10903 |  | 0,33 | 0 | 373,118 |  | 373,118 |
| Школа №5 |  |  | 5208 | 1,048 | 16 | -3 | 11937 |  | 0,33 | 0 | 408,503 |  | 408,503 |
| Д/с №10,ул.3аслонова,7 |  |  | 5208 | 1,048 | 20 | -3 | 8309 |  | 0,34 | 0 | 354,64 |  | 364,64 |
| Итого 1136,261 |
| Магазин СП ул Красноармейское ш1 |  |  | 5208 | 1,048 | 15 | -3 | 205 |  | 0,38 | 0 | 7,653 |  | 7,653 |
| ООО Элегия,.ул.25Окт ,35 |  |  | 5208 | 1,048 | 18 | -3 | 2391 |  | 0,52 | 0 | 142,506 |  | 142,506 |
| ООО "Акросоп" (Рынок) |  |  | 5208 | 1 | 15 | -3 | 13200 |  | 0.31 | 0,27 | 383.6 |  | 165 |
| Итого 315,159 |
| Хлебокомбинат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кондитерский цех |  |  | 5208 |  | 10 | -3 | 1622 0,55 |  | 0,55 | 0 | 60,399 |  | 60,399 |
| Главный корпус |  |  | 5208 |  | 10 | -3 | 10052 0.55 |  | 0,55 | 0 | 374.308 |  | 374,308 |
| Гараж |  |  | 5208 |  | 10 | -3 | 2299 0.6 |  | 0,6 | 0 | 93,391 |  | 93,391 |
| Проходная |  |  | 5208 |  | 10 | -3 | 108 0,6 |  | 0,6 | 0 | 4,387 |  | 4,387 |
| Цех розлива воды |  |  | 5208 |  | 10 | -3 | 8692 0,55 |  | 0,55 | 0 | 323,666 |  | 323,666 |
| Итого | 856,151 |
| ОАО "ВМЗ" |  |  | 5208 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Главный корпус | 1964 |  | 5208 |  | 10 | -3 | 179748 |  | 0,5 | 0 | 6084,829 |  | 6084,829 |
| Бытовки гп корпуса |  |  | 5208 |  | 18 | -3 | 14478 |  | 0,35 | 0 | 554,2 |  | 554,2 |
| Кузнечный участок |  |  | 5208 |  | 10 | -3 | 5288 |  | 0,5 | 0 | 179,009 |  | 179,009 |
| Литейный цех | 1955 |  | 5208 |  | 10 | -3 | 18415 |  | 0,5 | 0 | 623,385 |  | 623,385 |
| Бытовки питейного цеха |  |  | 5208 |  | 18 | -3 | 2478 |  | 0,43 | 0 | 116,536 |  | 116.536 |
| Обрубка и ТИП |  |  | 5208 |  | 10 | -3 | 9663 |  | 0.5 | 0 | 327,112 |  | 327,112 |
| Корпус заводоуправления |  |  | 5208 |  | 18 | -3 | 57190 |  | 0,35 | 0 | 2189,165 |  | 2189,165 |
| Компрессорная |  |  | 5208 |  | 10 | -3 | 3277 |  | 0.53 | 0 | 117.589 |  | 117,589 |
| Котельная | 1965 |  | 5208 |  | 10 | -3 | 6102 |  | 0.1 | 0,4 | 41.313 |  | 206.565 |
| Контора склада |  |  | 5208 |  | 18 | -3 | 135 |  | 0,43 | 0 | 6.349 |  | 6.349 |
| Отдел кадров |  |  | 5208 |  | 18 | -3 | 673 |  | 0,43 | 0 | 31,65 |  | 31,65 |
| Торговый отдел |  |  | 5208 |  | 18 | -3 | 9917 |  | 0.38 | 0 | 412,149 |  | 412,149 |
| АТС |  |  | 5208 |  | 18 | -3 | 350 |  | 0.37 | 0 | 14,163 |  | 14,163 |
| Контора ТХУ |  |  | 5208 |  | 18 | -3 | 430 |  | 0,43 | 0 | 20,222 |  | 20,222 |
| Гараж ТХУ |  |  | 5208 |  | 10 | -3 | 2815 |  | 0,6 | 0 | 114,352 |  | 114352 |
| Цех упаковки |  |  | 5208 |  | 10 | -3 | 7498 |  | 0,57 | 0,55 | 289,357 |  | 568,562 |
| Цех ВЦН |  |  | 5208 |  | 10 | -3 | 3401 |  | 0,5 | 0.5 | 115,131 |  | 230,262 |
| Участок НО |  |  | 5208 |  | 10 | -3 | 2225 |  | 0,5 | 0,5 | 75,321 |  | 150,642 |
| Уч-к пригот краски |  |  | 5208 |  | 10 | -3 | 259 |  | 0.5 | 0 | 8,768 |  | 8,768 |
| Цех МПП |  |  | 5208 |  | 10 | -3 | 4318 |  | 0,5 | 0.5 | 146,173 |  | 292,346 |
| Контора упаковки |  |  | 5208 |  | 18 | -3 | 301 |  | 0,43 | 0 | 14,156 |  | 14,156 |
| Пристр к котельной |  |  | 5208 |  | 18 | -3 | 967 |  | 0,43 | 0 | 45,476 |  | 45,476 |
| Столовая |  |  | 5208 |  | 16 | -3 | 3153 |  | 0,35 | 0 | 114,44 |  | 114,44 |
| Итого по заводу 12421,927 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14167,016 | 1115,186 | 18158,8 |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1915,46 |
| в т. ч. на сторону |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4648,643 |

Исходные данные и результаты расчетов расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение

| Наименование объекта | Число жителей, пользующихся ГВС, m (чел.) | Норма расхода горячей воды на 1 чел , а (литр) | Тип ситемы плоснабжен | Коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды в неотопительныи период | Средний часовой расход тепла в зимний период, (ккал/час.) | Продолжительность работы системы ГВС в отопительный период, (сут.) | Кол-во часов работы ГВС в сутки в зимний период, (час.) | Средний часовой расход тепла в летний период (ккал/час.) | Продолжительность работы системы ГВС в не отапливаемый период, (сут.) | Кол-во часов работы ГВС в сутки в летний период, (час.) | Коэфф учитыв потери тепла в трубопр ГВС | Годовая потребность в тепловой энергии, (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детский сад №16 | 250 | 25 | закрытая | 0,8 | 15625 | 217 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 81 |
| ОАО «ВМЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС душевых сеток | 50 | 230 | закрытая | 1 | 28750 | 217 | 24 |  |  |  | 0,2 | 50 |
| работающих | 1000 | 7 | закрытая | 1 | 17500 | 217 | 24 |  |  |  | 0,2 | 30 |
| на кг сухого белья | 100 | 25 | закрытая | 1 | 6250 | 217 | 24 |  |  |  | 0,2 | 11 |
| на 1 условное блюдо | 1500 | 16 | закрытая | 1 | 60000 | 217 | 24 |  |  |  | 0,2 | 104 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1173,2 |

Потери тепла в теплосетях потребителя (подземная прокладка)

| Номер по схеме (число) | Тип прокладки (бесканальная или в тоннелях и каналах) | Год ввода в эксплуатацию | Тип и марка изоляции | Назначение сети (отопление, ГВС) | Расположение (Д - до ЦТП, О -от ЦТП, П -без ЦТП) | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод | Потери тепла. (Гкал) | Суммарные потери. (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | с утечками из трубопровода | с поверхности изол. трубопровода |  |
| 1 | бесканальная | 1982 | Мин вата | отопл |  | 100 | 355 |  |  |  |  | 116,9 |

Потери тепла в сетях принадлежащих ЭСО (надземная прокладка)

| Номер по схеме (число) | Тип прокладки (бесканальная или в тоннелях и каналах) | Год ввода в эксплуатацию | Тип и марка изоляции | Назначение сети (отопление, ГВС) | Расположение (Д - до ЦТП, О -от ЦТП, П -без ЦТП) | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод | Потери тепла. (Гкал) | Суммарные потери. (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | с утечками из трубопровода | с поверхности изол. трубопровода |  |
| 1 | открытая | 1982 | Минвата | отопл |  | 219 |  | 604 |  |  | 604 | 401,8 |

Потери тепла в сетях принадлежащих ЭСО (подземная прокладка)

| Номер по схеме (число) | Тип прокладки (бесканальная или в тоннелях и каналах) | Год ввода в эксплуатацию | Тип и марка изоляции | Назначение сети (отопление, ГВС) | Расположение (Д - до ЦТП, О -от ЦТП, П -без ЦТП) | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод | Потери тепла. (Гкал) | Суммарные потери. (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | с утечками из трубопровода | с поверхности изол. трубопровода |  |
| 1 | бесканальная | 1982 | Битум перлит | отопл |  | 219 | 215 |  |  |  |  | 108,8 |
| 2 |  | 1982 |  | отопл |  | 159 | 440 |  |  |  |  | 176 |
| 3 |  | 2008 | ппу | отопл |  | 108 | 240 |  |  |  |  | 79,1 |
| 4 |  | 1982 |  | отопл |  | 89 | 104 |  |  |  |  | 31,7 |
| 5 |  | 1982 |  | отопл |  | 50 | 126 |  |  |  |  | 33,2 |
| 6 |  | 1982 |  | отопл |  | 40 | 37 |  |  |  |  | 8,3 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,3 |

## 2.1.2.5. Котельная ОАО «Завод ЖБИ»

ПЕРЕЧЕНЬ

потребителей энергии (абонентов) на 2013 год

| № п/п | Наименование организации потребителя, юридический адрес, телефон | Объем тепловой энергии на отопление, отпускаемой в соответствии с договором | Объем тепловой энергии , отпускаемой в соответствии с договором произв. нужд. | Объем тепловой энергии (всего), отпускаемой в соответствии с договором |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОАО «Вяземский ДСК»; |  |  |  |
|  | 215110,Смоленская область, г.Вязьма |  |  |  |
|  | ул.Сычевское шоссе,50 |  |  |  |
|  | (08131) 4-12-37 (теплоэнергия в виде |  |  |  |
|  | пара, по счетчику) |  | 6300 | 6300 |
| 2. | ФГУ ДЭП №2; |  |  |  |
|  | 215110, Смоленская область, г.Вязьма |  |  |  |
|  | ул.Сычевское шоссе,54 |  |  |  |
|  | (08131) 4-15-81 (теплоэнергия в виде |  |  |  |
|  | горячей воды по счетчику) |  | 1200 | 1200 |
| 3. | ИП Ханженков СМ. |  |  |  |
|  | 215110, Смоленская область, г.Вязьма |  | 300 | 300 |
|  | Итого: |  | 7800 | 7800 |

Техническая характеристика оборудования производственно-отопительной котельной ОАО «ЗАВОД ЖБИ»

| № п. п. | Тип и количе- ство кот- лов | Про- из во- ди- тель - ность ко- тель- ной, Гкал/ ч, т/ч | Расчетная присо едине иная теп- ловая на- груз- ка по- тре-бите- лей, Гкал/ ч | Завод- изгото- витель котлов | Год вво- да ко- тел ь нон в экс-плу-ата-цшо | Вид топлиа | Тип ХВО | Тип автоматики ре- гулировани я | Тип деаэраторов | Нали чие и тип ох- лади- телей выпара | Учет отпус- ка теп- ловой энер- гии, типы приборов учета | Давление и темпе- ратура пара | Тип экономайзезра | Тем- пера- тура уходя щих га- зов, ˚С | Нали чие ре- жим- ных карт, сред- ний КПД котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел Па- ровой ДЕ- 25-14 Гм (ст.№1) | 5,8 Гкал/ч; 10.2 т/ч | 5.17 | Бийский котельный завод | 1990 | основ- ное - газ резерв- ного - нет | Na- ка- тиони рова- ние |  | атмо- сфер- ным ДСА 100/50 | охлади- теля вы- пара нет | СГ- ЭКВ-Т- 1.0-205, СПТ- 961, ВСХ- 200, СТВ -80 | 8,5 кгс/см2; 173˚С | ВТИ- ОБ1- 808Н | 105 | 92,8 |
| 2 | Котел па- ровой ДЕ- 25-14 Гм (ст.№З) | 8,98 Гкал/ч: 16 т/ч |  |  | 1989 |  |  |  |  |  |  | 8,0 кгс/см2 170 °С | ВТИ- ЭБ1- шн | 121 | 93.2 |

РАСЧЕТ

общего объема производства тепловой энергии по котельной ОАО «Завод ЖБИ» в натуральном

выражении на регулируемый период (2013 год)

| Потребители | Всего тепло-энергии | По видам теплоносителя | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Горячая вода | Пар | Отопление | гвс | Производственные нужды |
| Отпуск на сторону |  |  |  |  |  |  |
| 1/ ОАО«ВДСК» | 6300 | - | 6300 | - | - | 6300 |
| 2. ФГУ ДЭП№2 | 1200 | 1200 | 1 |  | - | - |
| З.ИП Ханженков СМ. | 300 | - | 300 | - | - | 300 |
| ИТОГО: | 7800 | 1200 | 6600 | 1200 | - | 6600 |
| Собственные нужды завода |  |  |  |  |  |  |
| 1 .Производственное потребление | 23720 | - | 23720 | - | - | 23720 |
| 2. Прочее потребление (вода на отопление и хоз.-бытовые нужды)* | 2307 | 2307 | - | 2307 | - | - |
| ИТОГО: | 26027 | 2307 | 23720 | 2307 | - | 23720 |
| 3. Потери в сетях завода | 609 |  |  |  |  |  |
| Потери котельной |  |  |  |  |  |  |
| 1. Расход тепла на нужды деаэрации, химводоочистки, утечки и испарение при опробовании и выявлении неисправностей , потери с продувочной водой, потери на растопку котлов | 888 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 888 | - |  |  |  |  |
| Всего по котельной: | 35324 |  |  |  |  |  |
| -в том числе : |  |  |  |  |  |  |
| - полезное потребление - потери | 33827 1497 |  |  |  |  |  |

| Характеристики тепловых сетей, находится на территории ОАО «Завод ЖБИ» |
| --- |
| Наименование участка (назначение) | Наружный диаметр трубопроводов на участке, DHap, мм | Протяженность трубопровода на участке, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год проектирования участка трубопровода | Эксплуатационный график работы участка тепловой сети (для водяных тепловых сетей), температура теплоносителя (для конденсато-проводов и паровых тепловых сетей) | Число часов работы участка в году, ч | Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К | Среднегодовые часовые тепловые потери, ккал/ч |
| Наименование теплосети: | Водяная система теплоснабжения |
| Участок №1 (Подающий, Отопление) | 57 | 240 | другой материал | Надземная прокладка | 1998 | Температурный график 95/70 °С | 5208 | 1 | 5381,85 |
| Участок №2 (Обратный, Отопление) | 57 | 240 | другой материал | Надземная прокладка | 1998 | Температурный график 95/70 °С | 5208 | 1 | 4317,56 |
| Участок №3 (Подающий, Отопление) | 57 | 125 | другой материал | Надземная прокладка | 1998 | Температурный график 95/70 °С | 5208 | 1 | 2803,05 |
| Участок №4 (Обратный, Отопление) | 57 | 125 | другой материал | Надземная прокладка | 1998 | Температурный график 95/70 °С | 5208 | 1 | 2248,73 |
| Участок №5 (Подающий, Отопление) | 57 | 20 | другой материал | Надземная прокладка | 1998 | Температурный график 95/70 °С | 5208 | 1 | 448,49 |
| Участок №6 (Обратный, Отопление) | 57 | 20 | другой материал | Надземная прокладка | 1998 | Температурный график 95/70 °С | 5208 | 1 | 359,80 |
| Участок №7 (Подающий, Отопление) | 45 | 160 | другой материал | Надземная прокладка | 1998 | Температурный график 95/70 °С | 5208 | 1 | 3306,48 |
| Участок №8 (Обратный, Отопление) | 45 | 160 | другой материал | Надземная прокладка | 1998 | Температурный график 95/70 °С | 5208 | 1 | 2532,30 |
| Участок №9 (Подающий, Отопление) | 89 | 125 | другой материал | Надземная прокладка | 1998 | Температурный график 95/70 °С | 5208 | 1 | 3609,19 |
| Участок №10 (Обратный, Отопление) | 89 | 125 | другой материал | Надземная прокладка | 1998 | Температурный график 95/70 °С | 5208 | 1 | 2875,il |
| Участок №11 (Подающий, Отопление) | 89 | 30 | другой материал | Надземная прокладка | 1998 | Температурный график 95/70 °С | 5208 | 1 | 866,21 |
| Участок №12 (Обратный, Отопление) | 89 | 30 | другой материал | Надземная прокладка | 1998 | Температурный график 95/70 °С | 5208 | 1 | 690,03 |
| Участок №13 (Подающий, Отопление) | 57 | 40 | другой материал | Надземная прокладка | 1998 | Температурный график 95/70 °С | 5208 | 1 | 896,97 |
| Участок №14 (Обратный, Отопление) | 57 | 40 | другой материал | Надземная прокладка | 1998 | Температурный график 95/70 °С | 5208 | 1 | 719,59 |
| Участок №15 (Подающий, Отопление) | 133 | 230 | другой материал | Надземная прокладка | 1998 | Температурный график 95/70 °С | 5208 | 1 | 8395,52 |
| Участок №16 (Обратный, Отопление) | 133 | 230 | другой материал | Надземная прокладка | 1998 | Температурный график 95/70 °С | 5208 | 1 | 6772,18 |
| Участок № 17 (Подающий, Отопление) | 89 | 340 | другой материал | Надземная прокладка | 1998 | Температурный график 95/70 °С | 5208 | 1 | 9817,00 |
| Участок №18 (Обратный, Отопление) | 89 | 340 | другой материал | Надземная прокладка | 1998 | Температурный график 95/70 °С | 5208 | 1 | 7820,31 |
| Участок №19 (Подающий, Отопление) | 110 | 370 | другой материал | Надземная прокладка | 1998 | Температурный график 95/70 °С | 5208 | 1 | 11597,97 |
| Участок №20 (Обратный, Отопление) | 110 | 370 | другой материал | Надземная прокладка | 1998 | Температурный график 95/70 °С | 5208 | 1 | 9218,62 |
| Участок №21 (Подающий, Отопление) | 110 | 50 | другой материал | Надземная прокладка | 1998 | Температурный график 95/70 °С | 5208 | 1 | 1567,29 |
| Участок №22 (Обратный, Отопление) | 110 | 50 | другой материал | Надземная прокладка | 1998 | Температурный график 95/70 °С | 5208 | 1 | 1245,76 |
| Участок №23 (Подающий, Отопление) | 120 | 45 | другой материал | Непроходной канал | 1998 | Температурный график 95/70 °С | 5208 | 1 | 1379,13 |
| Участок №24 (Обратный, Отопление) | 120 | 45 | другой материал | Непроходной канал | 1998 | Температурный график 95/70 °С | 5208 | 1 | 885,56 |
| Паровая система теплоснабжения |
| Участок 1 (Подающий, Технология) | 219 | 45 | другой материал | Непроходной канал | 1998 | Пар:Т=154°С, Р=5,9 ата, h=155,07 ккал/кг | 3904 | 1 | 3625,08 |
| Участок 3 (Подающий, Технология) | 45 | 160 | другой материал | Надземная прокладка | 1998 | Пар:Т=135°С, Р=3,9 ата, h=135,55 ккал/кг | 3904 | 1 | 5994,47 |
| Участок 5 (Подающий, Технология) | 159 | 370 | другой материал | Надземная прокладка | 1998 | Пар:Т=118,5°С, Р=3,65 ата, h=118,77 ккал/кг | 3904 | 1 | 24056,09 |
| Участок 7 (Подающий, Технология) | 110 | 50 | другой материал | Надземная прокладка | 1998 | Пар:Т=118,5°С, Р=3,65 ата, h=118,77 ккал/кг | 3904 | 1 | 2610,40 |

## 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия централизованных  источников тепловой энергии

В таблице ниже приведен список потребителей, запитанных от котельных ООО «СРТЭ».

| Наименование объекта | Год постройки | Конструктивные особенности (кол-во этажей, кол-во подъездов) | Объем здания по наружно-му обмеру, Vн(м3) | Фактический отапливаемый объем здания, (м3) | Наименование источника централизованного теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  | Котельная №1 (ул. Кронштадская, 21) |
| Ж.д.ул.Восстания 3 | после 1958 | 5 | 17865 | 17437 |  |
| Ж.д.ул.Восстания 5а | после 1958 | 5 | 17973 | 17973 |  |
| Ж.д.пер.Загородный 2 | после 1958 | 9 | 14003 | 12517 |  |
| Ж.д.пер.Загородный 2а | после 1958 | 4 | 5994 | 2843 |  |
| Ж.д.пер.Загородный 10 | после 1958 | 5 | 7150 | 6886 |  |
| Ж.д.пер.Загородный 21 | после 1958 | 9 | 15410 | 15410 |  |
| Ж.д.пер.Загородный 25 | после 1958 | 5 | 17819 | 17549 |  |
| Ж.д.пер.Загородный 27 | после 1958 | 5 | 17867 | 17867 |  |
| Ж.д.ул.Кронштадская 23 | после 1958 | 5 | 21137 | 20298 |  |
| Ж.д.ул.Кронштадская 25 | после 1958 | 5 | 17933 | 17749 |  |
| Ж.д.ул.Кронштадская 27 | после 1958 | 5 | 17981 | 17717 |  |
| Ж.д.ул.Кронштадская 29 | после 1958 | 5 | 21817 | 21366 |  |
| Ж.д.ул.Кронштадская 31 | после 1958 | 5 | 16363 | 16224 |  |
| Ж.д.ул.Кронштадская 33 | после 1958 | 5 | 16186 | 15994 |  |
| Ж.д.пр.25 Октября 2 | после 1958 | 9 | 28452 | 27938 |  |
| Ж.д.ул.25 Октября 6 | до 1958 | 2 | 3860 | 3161 |  |
| Ж.д.ул.25 Октября 8 | до 1958 | 2 | 2394 | 1415 |  |
| Ж.д.ул.25 Октября 13 | после 1958 | 9 | 13124 | 13124 |  |
| Ж.д.ул.25 Октября 15 | после 1958 | 9 | 14825 | 14825 |  |
| Ж.д.ул.25 Октября 16 | до 1958 | 2 | 2483 | 1425 |  |
| Ж.д.ул.25 Октября 17 | после 1958 | 9 | 14465 | 14465 |  |
| Ж.д.ул.25 Октября 18 | после 1958 | 5 | 13335 | 13151 |  |
| Ж.д.ул.25 Октября 22 | до 1958 | 2 | 2176 | 1283 |  |
| Ж.д.ул.25 Октября 24 | после 1958 | 4 | 7970 | 6690 |  |
| Ж.д.ул.25 Октября 26 | после 1958 | 4 | 8224 | 8092 |  |
| Ж.д.ул.25 Октября 28 | после 1958 | 4 | 7970 | 6008 |  |
| Ж.д.ул.25 Октября 30 | после 1958 | 4 | 8039 | 7911 |  |
| Ж.д.ул.Репина 9 | после 1958 | 2 | 1076 | 1076 |  |
| Ж.д.ул.Репина 9а | после 1958 | 4 | 4873 | 4873 |  |
| Ж.д.ул.Репина 11 | после 1958 | 2 | 3938 | 3808 |  |
| Ж.д.ул.Репина 11а | после 1958 | 4 | 7940 | 6686 |  |
| Ж.д.ул.Репина 15 | после 1958 | 2 | 1645 | 1645 |  |
| Ж.д.ул.Репина 15а | после 1958 | 5 | 10638 | 10482 |  |
| Ж.д.ул.Репина 16а | после 1958 | 9 | 14693 | 14216 |  |
| Ж.д.ул.Репина 17 | после 1958 | 5 | 13360 | 12743 |  |
| Ж.д.ул.Репина 17а | после 1958 | 9 | 15327 | 14793 |  |
| Ж.д. ул.Репина 11б | после 1958 | 5 |  |  |
| Ж.д.ул.Восстания 1 | после 1958 | 5 | 35674 | 24521 |  |
| Общежитие ул.Кронштадтск. 35 | после 1958 | 5 | 15566 | 14823 |  |
| Общежитие ул.Кронштадт.37 | после 1958 | 5 | 9467 | 9274 |  |
| Общежитие ул.Кронштадск.37а | после 1958 | 5 | 9766 | 9387 |  |
| Итого |  |  | 496778 | 465645 |  |
| Жидорганизации |  |  |  |  |  |
| Ж.д.ПЖРО пер.Загородн.23 |  |  | 13903 | 13903 |  |
| Цок. этаж в ж.д. Восстания,9 ООО Инжсервис |  |  | 3554 | 3554 |  |
| Итого |  |  | 17457 | 17457 |  |
| ЖСК |  |  |  |  |  |
| Ж.д. "Юбилейный"ул.Восстан.7 |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 0 | 0 |  |
| Бюджет МО |  |  |  |  |  |
| Ср.школа N2 п.Загородный 11 |  |  | 23118 | 23118 |  |
| Д/сад N1 ул.Кронштадтская 33 |  |  | 8282 | 8282 |  |
| Адм.здание ул.25 Октября 11 |  |  | 7183 | 7183 |  |
| Админист. Помещение Совет депутатов |  |  | 295 | 295 |  |
| Админ. Помещение Вяземского городского поселения |  |  | 892 | 892 |  |
| Музык.школа ул.Бауманская 7 |  |  | 6514 | 6514 |  |
| Муз -гараж ул.Бауманская 7 |  |  | 349 | 349 |  |
| Клуб "Ровесник" ул.Репина 11а |  |  | 7940 | 958 |  |
| Стадион "Салют" пр.25 Октяб.3 |  |  |  |  |
| Вечерняя школа, ул. Репина 7 |  |  | 3986 | 3986 |  |
| Итого |  |  | 58559 | 51577 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Гараж Роснедвиж ул.Бауманск.7 |  |  | 137 | 137 |  |
| Офис Роснедвиж.пер.Загород.2а |  |  | 5994 | 912 |  |
| Дет.комната ОВД ул.Восст.3/2 |  |  | 17865 | 175 |  |
| Офис Кадастр..пер.Загородн.2а |  |  | 5994 | 272 |  |
| Офис "Технадзор" ул.25 Октяб. 4 |  |  | 362 | 362 |  |
| Итого |  |  | 30352 | 1858 |  |
| Промышленные |  |  |  |  |  |
| Гостиница ул.Репина 16а |  |  | 14693 | 232 |  |
| ЦТК -Дом связи ул.25 Октябр 13 |  |  |  |  |
| ЦТК -АТС5 ул.Просвещения 25 |  |  |  |  |
| Почтамт ул.25 Октября 13 |  |  | 3347 | 3347 |  |
| Итого |  |  | 18040 | 3579 |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |
| Офис "ВОС" ул.Репина 11 |  |  | 3938 | 130 |  |
| Офис "Лесничество" ул.25 Окт.4 |  |  | 340 | 340 |  |
| Офис Плахиной Т. ул.25 Октяб. 8 |  |  | 2394 | 253 |  |
| Офис "Такси" ул.Репина 16а |  |  | 14693 | 66 |  |
| Гараж ОСБ ул.25 Октября 18 |  |  | 121 | 121 |  |
| ГСПК "Гараж"( Хохлова)ул.Восстан,1 |  |  | 1680 | 1680 |  |
| Парикмах."Карэ"ул.25 Октября 28 |  |  | 7970 | 123 |  |
| Помещ. "См-Фарм" ул.25 Окт.28 |  |  | 7970 | 793 |  |
| М-н "Булочная" ул.Кронштадт.23 |  |  | 21137 | 399 |  |
| М-н "Продукты" ул.Кронштадт.23 |  |  | 21137 | 314 |  |
| М-н "Экран" пр.25 Октября 2 |  |  |  |  |
| М-н "Пионер" ул.25 Октября 6 |  |  | 3860 | 339 |  |
| М-н "Ассорти" ул.25 Октября 6 |  |  |  |  |
| М-н "Электроника" ул.25 Окт.8 |  |  |  |  |
| М-н "Эдем" ул.25 Октября 16 |  |  |  |  |
| М-н "Айболит" ул.25 Октября 16 |  |  |  |  |
| М-н "Билайн" ул.25 Октября 18 |  |  | 1233 | 1233 |  |
| М-н "Евросвет" ул.25 Окт.18 |  |  | 654 | 654 |  |
| М-н "Миллениум" ул.25 Октяб 22 |  |  | 2176 | 184 |  |
| М-н "Аптечн.пункт" ул.25 Окт.22 |  |  | 2176 | 301 |  |
| М-н "Продукты" ул.25 Октяб.22 |  |  | 2176 | 245 |  |
| М-н "Босфор" ул.25 Октября 24 |  |  | 7970 | 285 |  |
| М-н "Игрушки" ул.25 Октября 24 |  |  | 7970 | 309 |  |
| М-н "Крутышка" ул.25 Октяб.24 |  |  | 7970 | 338 |  |
| М-н "Бисквит" ул.25 Октяб.24 |  |  | 7970 | 162 |  |
| М-н "Окна,двери" ул.25 Окт.24а |  |  | 112 | 112 |  |
| Цех "Окна,двери" ул.25 Окт.24а |  |  | 1092 | 1092 |  |
| Офис "Окна" ул.25 Октября 24а |  |  | 112 | 112 |  |
| М-н "Парламент" ул.25 Октяб.28 |  |  | 7970 | 192 |  |
| М-н "Обувь" ул.25 Октября 28 |  |  | 7970 | 145 |  |
| Парикм.Елистрат,ул.Кронш.д.35 |  |  | 15566 | 32 |  |
| Офис ул. 25 Октября 16 Баврина |  |  | 2483 | 200 |  |
| Административное помещение Кронштадтская, 35 Евро Стро-Центр |  |  | 15566 | 711 |  |
| Магазин Продукты Кронштадтская, 37 Алексеева |  |  | 9467 | 193 |  |
| Магазин Продукты Кронштадтская, 37а Захаровой |  |  | 9766 | 379 |  |
| Офис РОСНО ул. 25 Октября 28 Калини С. |  |  | 7970 | 313 |  |
| Офис"Содествие"ул.25Октября,4 |  |  | 741 | 741 |  |
| Офис"Содествие"ул.25Октября,4 |  |  | 542 | 542 |  |
| Теп.узел"Содеств"ул.25Октября,4 |  |  | 24 | 24 |  |
| М-н Алексеев ул.25Октября.4 |  |  | 244 | 244 |  |
| Офис Алексеев ул.25Октября.4 |  |  | 296 | 296 |  |
| Помещ.Меркушеваул.25Октяб.4 |  |  | 319 | 319 |  |
| ИП Иванова И. м-н ул.25 Октября 28 |  |  | 7970 | 238 |  |
| Салон "Гламур" Калининой Т.В., ул.Восстания,1 |  |  | 198 | 198 |  |
| Офис ООО "Комит" Сухарева С.А. ул.Восстания,1 |  |  | 198 | 198 |  |
| М-н "Читать модно" Радченко Н.Н. ул.Восстания,1 |  |  | 313 | 313 |  |
| Магазин Макаревич С.В. ул.Восстания,1 |  |  | 238 | 238 |  |
| М-н "Веселый лабиринт" Дорофеевой А.В. ул.Восстания,1 |  |  | 234 | 234 |  |
| М-н "Пиломастер-С" Герд Е.В.ул.Восстания,1 |  |  | 154 | 154 |  |
| М-н "Продукты" Михайлова А.В. ул.Восстания,1 |  |  | 180 | 180 |  |
| М-н "Картриджи" Фляжниковой Е.В.ул.Восстания,1 |  |  | 57 | 57 |  |
| М-н "Дом и офис" Никитина М., Восстания,д.1 |  |  | 296 | 296 |  |
| Офис Авоська,ул.Восстания,д.1 |  |  | 181 | 181 |  |
| М-н"Самая детская обувь" Димитрова,ул.Восстания д.1 |  |  | 133 | 133 |  |
| ООО"Контур"Малахов ул.Восстания,д.1 |  |  | 217 | 217 |  |
| Офисс"Нотариус" ул.Востания,д.1 |  |  | 119 | 119 |  |
| Офис "Мебель на заказ" Сидоренко С.В. ул.Восстания,1 |  |  | 92 | 92 |  |
| Офис ООО "Тверьметаллк-т" Иванова С.В. ул.Восстания,1 |  |  | 144 | 144 |  |
| Итого |  |  | 216499 | 16908 |  |
| Население |  |  |  |  | Котельная №2 (ул. Кронштадская, 6) |
| Ж.д.ул.Бауманская 2 | после 1958 | 4 |  |  |
| Ж.д.ул.Бауманская 5 | до 1958 | 2 | 1429 | 1050 |  |
| Ж.д.ул.Бауманская 6 | после 1958 | 4 | 7290 | 7168 |  |
| Ж.д.ул.Бауманская 8 | после 1958 | 4 | 7944 | 7330 |  |
| Ж.д.ул.Восстания 4 | после 1958 | 5 | 13586 | 13586 |  |
| Ж.д.ул.Восстания 6 | после 1958 | 5 | 13050 | 12539 |  |
| Ж.д.ул.Покровского 2а | после 1958 | 4 | 14675 | 10243 |  |
| Ж.д.ул.Покровского 3 | после 1958 | 4 | 18697 | 16869 |  |
| Ж.д.ул.Космонавтов 6 | после 1958 | 4 | 4430 | 4324 |  |
| Ж.д.ул.Космонавтов 8 | после 1958 | 4 | 8314 | 5588 |  |
| Ж.д.ул.Космонавтов 10 | после 1958 | 4 | 8432 | 5820 |  |
| Ж.д.ул.Кронштадская 1 | после 1958 | 4 | 7570 | 7226 |  |
| Ж.д.ул.Кронштадская 2 | после 1958 | 4 | 5134 | 4322 |  |
| Ж.д.ул.Кронштадская 3 | после 1958 | 4 | 7780 | 6773 |  |
| Ж.д.ул.Кронштадская 3а | после 1958 | 5 | 10883 | 10511 |  |
| Ж.д.ул.Кронштадская 5 | после 1958 | 5 | 13231 | 10226 |  |
| Ж.д.ул.П.Коммуны 2 | после 1958 | 4 | 8573 | 6250 |  |
| Ж.д.ул.П.Коммуны 6 | после 1958 | 4 | 6447 | 3730 |  |
| Ж.д.ул.Л.Шмидта 2 | после 1958 | 5 | 15010 | 11334 |  |
| Ж.д.ул.Л.Шмидта 6а | после 1958 | 1 | 521 | 521 |  |
| Ж.д.ул.Л.Шмидта 8 | после 1958 | 2 | 1179 | 1179 |  |
| Ж.д.ул.Л.Шмидта 10 | после 1958 | 5 | 13036 | 13036 |  |
| Ж.д.ул.Л.Шмидта 10а | после 1958 | 5 | 7040 | 6330 |  |
| Ж.д.ул.Л.Шмидта 12 | после 1958 | 5 | 13068 | 12781 |  |
| Итого |  |  | 207319 | 178736 |  |
| ЖСК |  |  |  |  |  |
| ТД "Тополь" ул.Восстания 2 |  |  |  |  |
| ТД "Вероника" ул.Восстания 10 |  |  |  |  |
| ТСЖ "Березка" ул.Покровского 1 |  |  |  |  |
| ТСЖ "Спутник" ул.Бауманская 4 |  |  |  |  |
| ТД "Эдельвейс" ул.Покровск.3а |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |
| Жил.организации |  |  |  |  |  |
| Офис "Инжсервис" ул.Покров.2а |  |  | 14675 | 29 |  |
| Итого |  |  | 14675 | 29 |  |
| Бюджет МО |  |  |  |  |  |
| ДК ВРКДЦ пл.Советская 2а |  |  | 19122 | 19122 |  |
| Выставоч..зал ул.Восстания 8 |  |  | 634 | 634 |  |
| Дет.библиотека ул.Кронштадт 2а |  |  | 2151 | 2151 |  |
| Детский сад N3 ул.Бауманская 10 |  |  | 2457 | 2457 |  |
| Детский сад N3 ул.Бауманская 10 |  |  | 6010 | 6010 |  |
| Дом дет.творчест.ул.Покровск.2 |  |  | 2762 | 2762 |  |
| Помещение(М-н "Стиль") ул.П.Коммуны 2 |  |  | 465 | 465 |  |
| Итого |  |  | 33601 | 33601 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Мед.колледж ул.Бауманская 1 |  |  |  |  |
| Мед.колледж -пристройка ул.Бауман.1 |  |  |  |  |
| ЦРБ -детская поликлин. ул.Космонавт.4 |  |  | 7784 | 7784 |  |
| ЦРБ -лаборат.ул.Покровского 3 |  |  | 749 | 749 |  |
| Офис Мир.судьи ул.Бауманская 3 |  |  | 984 | 984 |  |
| Итого |  |  | 9517 | 9517 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Офис УФСИН ул.Космонавтов 1 |  |  | 432 | 432 |  |
| Офис ВТЭК ул.Бауманская 3 |  |  | 757 | 757 |  |
| МНС -адм.здан.ул.Космонавтов 2 |  |  | 5955 | 5955 |  |
| Статистика-адм.здание ул.Космон. 1 |  |  | 1438 | 1438 |  |
| Итого |  |  | 8582 | 8582 |  |
| Промышленные |  |  |  |  |  |
| ВЭС -ул.Кронштадская 4 |  |  | 8077 | 8077 |  |
| ВЭС -связь ул.Кронштадская 4 |  |  | 1338 | 1338 |  |
| ВЭС -гаражи ул.Кронштадская 4 |  |  | 1368 | 1368 |  |
| Гостиница ул.Бауманская 8 |  |  | 7944 | 186 |  |
| Гостиница ул.Кронштадская 3 |  |  | 7780 | 156 |  |
| Итого |  |  | 26507 | 11125 |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |
| ГостиницаООО "Лотос" ул.Космонавт.4 |  |  |  |  |
| Офис "Провинция" ул.Покров.2а |  |  | 14675 | 636 |  |
| Офис "Вита-Дент" ул.Покров.2а |  |  |  |  |
| Школа англ. языка Оксфорд ул.Покров.2а |  |  | 14675 | 318 |  |
| Офис Россельбанк ул.Покров.2а |  |  | 14675 | 1543 |  |
| Типография -адм.здание ул.П.Ком 4 |  |  | 2817 | 2817 |  |
| Помещение Жукова ул.Кроншт.5 |  |  | 13231 | 432 |  |
| Пом.Елисеева(Кол.бизн)ул.Л.Шмид 6 |  |  | 866 | 866 |  |
| Обувная мастер.ул.Космонавтов,2а |  |  | 645 | 645 |  |
| Маст. "Каблучок" ул.Кронштад.5 |  |  | 13231 | 376 |  |
| М-н Огиенко ул.25 Октября 2а |  |  | 1237 | 1237 |  |
| М-н Заболотного ул.Кронштад.2 |  |  | 5134 | 362 |  |
| Аптечн.пункт ул.Кронштадская 2 |  |  | 5134 | 173 |  |
| Магазин Гореликова ул.Кроншд.1 |  |  | 7570 | 92 |  |
| Магазин Апенкин Кронштадская,д.2 |  |  | 5134 | 153 |  |
| М-н "Лотос" ул.Кронштадская 2 |  |  | 5134 | 258 |  |
| Фотоателье ул.Кронштадская 3 |  |  | 7780 | 168 |  |
| ТОЦ "Инжсервис" ул.25Октябр 2а |  |  |  |  |
| Офис "Норд"ул.Кронштадская 1 |  |  | 7570 | 84 |  |
| Салон "Идеал" ул.Кронштадт. 3 |  |  | 7780 | 416 |  |
| М-н "Смолмясо" ул.Кронштад.3 |  |  | 7780 | 252 |  |
| М-н "Облака" (Аладдин)ул.Кронштадская 5 |  |  | 13231 | 268 |  |
| Магазин N38 Дубровского ул.Кронштадская 5 |  |  | 13231 | 1291 |  |
| Магазин N36 ул.П.Коммуны 2 |  |  | 8573 | 1319 |  |
| М-н"Цветы"ИП Тишкинаул.П.Ком,2 |  |  | 50 | 50 |  |
| М-н "Ритуал" ул.П.Коммуны 2 |  |  | 87 | 87 |  |
| М-н "Экперт"Егоров ул.П.Коммуны 6 |  |  | 6447 | 1680 |  |
| М-н ИП Буренков ул.П.Коммуны 6 |  |  | 6447 | 909 |  |
| Магазин Бочкарева(м-н "Сантехника") ул.П.коммуны 6 |  |  | 792 | 792 |  |
| М-н МП "Орша" ул.Л.Шмидта 2 |  |  | 15010 | 3676 |  |
| М-н "Садко"ул.Л.Шмидта 10а |  |  | 7040 | 264 |  |
| М-н "Быт.техник" ул.Л.Шмидт 10а |  |  | 7040 | 289 |  |
| Мебельный салон ул.Л.Шмидта 12 |  |  | 13068 | 287 |  |
| М-н "Метро" ул.Бауманская 2 |  |  |  |  |
| М-н ООО "Рыбка" ул.Бауманская 5 |  |  |  |  |
| М-н "Акцент" ул.Бауманская 5 |  |  | 1429 | 145 |  |
| Центр "Луидор" ул.Космонавтов 1 |  |  | 1256 | 1256 |  |
| М-н"Фаберлик" ул.Космонавтов 1 |  |  | 90 | 90 |  |
| М-н "Эльдорадо" ул.Космонавт.8 |  |  | 8314 | 2419 |  |
| М-н "Карина" ул.Космонавтов 8 |  |  | 247 | 247 |  |
| М-н "Модн.подвальчик" ул.Косм.8 |  |  | 195 | 195 |  |
| М-н N48 "Продукты" ул.Космон.10 |  |  | 8432 | 898 |  |
| М-н "Магнит" ул.Космонавт. 10 |  |  | 8432 | 1540 |  |
| М-н "Левша" (Камины)ул.Космонавт.10а |  |  | 241 | 241 |  |
| М-н "Василек" ул.Восстания 6 |  |  | 13050 | 381 |  |
| М-н "Позитроника"ул.Покровск.3 |  |  | 18697 | 773 |  |
| Магазин Алимова ул.Бауманская д.8 |  |  | 7944 | 141 |  |
| Интернет-клуб Восстания 6 |  |  | 13050 | 158 |  |
| М-н "Сытый папа" ул.Кронштад.3а |  |  |  |  |
| Гинекол.кабинет ул.Кронштадт.3а |  |  | 10883 | 165 |  |
| Итого |  |  | 318344 | 30389 |  |
| Хоз. Нужды |  |  |  |  |  |
| ВФ -админ.здание ул.Кронштад.4 |  |  | 3478 | 3478 |  |
| ВФ -гаражи ул.Кронштадская 4 |  |  | 5375 | 5375 |  |
| ВЭС -адм.здание ул.Кронштад.4 |  |  | 250 | 250 |  |
| ВЭС -гаражи ул.Кронштадская 4 |  |  | 736 | 736 |  |
| Итого |  |  | 9839 | 9839 |  |
| Население |  |  |  |  | Котельная №3 (ул. С. Перовской) |
| Ж.д.пл.Ефремова .3 | до 1958 | 3 | 8747 | 8134 |  |
| Ж.д.ул.Комсомольская 3 | до 1958 | 2 | 4949 | 4855 |  |
| Ж.д.ул.П.Коммуны 1 | до 1958 | 3 | 8878 | 5932 |  |
| Ж.д.ул.П.Коммуны 3 | после 1958 | 3 | 6415 | 4733 |  |
| Ж.д.ул.П.Коммуны 3а | после 1958 | 5 | 14219 | 13816 |  |
| Ж.д.ул.П.Коммуны 5 | после 1958 | 3 | 6035 | 5777 |  |
| Ж.д.ул.П.Коммуны 5а | после 1958 | 3 | 5377 | 5004 |  |
| Ж.д.ул.П.Коммуны 7 | после 1958 | 3 | 6366 | 6366 |  |
| Ж.д.ул.П.Коммуны 8 | после 1958 | 5 | 10897 | 7947 |  |
| Ж.д.ул.П.Коммуны 9 | после 1958 | 2 | 1384 | 1115 |  |
| Ж.д.ул.П.Коммуны 12 | после 1958 | 3 | 5234 | 5084 |  |
| Ж.д.ул.П.Коммуны 15 | до 1958 | 2 | 1495 | 1495 |  |
| Ж.д.ул.Ленина 1/2 | до 1958 | 3 | 17002 | 10137 |  |
| Ж.д.ул.Ленина 3 | до 1958 | 3 | 5267 | 4628 |  |
| Ж.д.ул.Ленина 4 | до 1958 | 2 | 3953 | 3953 |  |
| Ж.д.ул.Ленина 6 | до 1958 | 2 | 1808 | 1384 |  |
| Ж.д.ул.Ленина 7 | до 1958 | 2 | 1682 | 1301 |  |
| Ж.д.ул.Ленина 8 | до 1958 | 2 | 1303 | 1303 |  |
| Ж.д.ул.Ленина 10 | до 1958 | 2 | 1754 | 1239 |  |
| Ж.д.ул.Ленина 11а | до 1958 | 1 | 322 | 322 |  |
| Ж.д.ул.Ленина 12 | после 1958 | 3 | 5020 | 5020 |  |
| Ж.д.ул.Ленина 14 | после 1958 | 3 | 4161 | 3996 |  |
| Ж.д.ул.Ленина 25а | после 1958 | 4 | 6165 | 5386 |  |
| Ж.д.ул.Ленина 29 | после 1958 | 4 | 5133 | 5133 |  |
| Ж.д.ул.Ленина 31 | после 1958 | 4 | 5018 | 4492 |  |
| Ж.д.ул.25 Октября 1 | после 1958 | 3 | 6686 | 4648 |  |
| Ж.д.ул.25 Октября 3 | после 1958 | 3 | 6424 | 5162 |  |
| Ж.д.ул.25 Октября 5 | после 1958 | 3 | 6270 | 4958 |  |
| Ж.д.ул.25 Октября 7 | после 1958 | 3 | 6097 | 4966 |  |
| Ж.д.ул.1 Мая 4 | после 1958 | 4 | 6412 | 6042 |  |
| Ж.д. пер.Устинкин 2 | после 1958 | 1 | 77 | 77 |  |
| Ж.д.пер.Устинкин 5 | после 1958 | 3 | 2790 | 2471 |  |
| Ж.д.пер.Устинкин 7а | после 1958 | 5 | 16683 | 16589 |  |
| Ж.д. пер.Устинкин 30 | после 1958 | 5 | 3682 | 3518 |  |
| Ж.д.ул.С.Перовской 1 | после 1958 | 2 | 3495 | 3303 |  |
| Ж.д.ул.С.Перовской 2 | после 1958 | 2 | 1305 | 911 |  |
| Ж.д.ул.С.Перовской 3 | после 1958 | 2 | 3619 | 3619 |  |
| Ж.д.ул.С.Перовской 4 | после 1958 | 1 | 1234 | 1054 |  |
| Ж.д.ул.С.Перовской 5 | после 1958 | 2 | 3605 | 3451 |  |
| Ж.д.ул.С.Перовской 6 | после 1958 | 2 | 1284 | 1284 |  |
| Ж.д.ул.С.Перовской 7 | после 1958 | 5 | 12665 | 12566 |  |
| Ж.д.ул.С.Перовской 8 | после 1958 | 2 | 3573 | 3573 |  |
| Ж.д.пер.Страховой 1 | после 1958 | 3 | 6542 | 6009 |  |
| Ж.д.ул.Просвещения 7 | после 1958 | 3 | 5316 | 4734 |  |
| Общежитие ул.Ленина 33 | до 1958 | 2 | 3256 | 2875 |  |
| Общежитие ул.Ленина 35 | до 1958 | 2 | 3604 | 3568 |  |
| Итого |  |  | 243203 | 213930 |  |
| Бюджет МО |  |  |  |  |  |
| ЗАГС ул.Ленина 25 |  |  | 1737 | 1737 |  |
| Ср.школа N1 -здание ул.Ленина 9 |  |  | 16872 | 16872 |  |
| Ср.школа N4 ул.Ленина 47 |  |  | 10857 | 10857 |  |
| Спортклуб "Спартак" ул.Ленина 4 |  |  | 2714 | 2714 |  |
| Музей Советская пл.3 |  |  | 3250 | 3250 |  |
| Художеств.школа ул.Ленина 17 |  |  | 773 | 773 |  |
| ЦБС -рай.библиотека ул.Ленина 11 |  |  | 7764 | 7764 |  |
| ЦБС -литерат.салон ул.Ленина 11 |  |  | 1278 | 1278 |  |
| ЦБС -гор.библиот.ул.П.Коммуны 13 |  |  | 623 | 623 |  |
| Помещение ЦД иЮиЭ (офис Техинвентаризация) ул.Покровск.12 |  |  | 798 | 798 |  |
| Итого |  |  | 46666 | 46666 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Стоматол-поликл ул.П.Коммун 8 |  |  | 10897 | 2733 |  |
| Жилое помещение ЦРБ, ул.25Октября,5 |  |  | 6270 | 272 |  |
| Стоматол-адм.зд.ул.П.Коммуны 10 |  |  | 683 | 683 |  |
| ПУ12 ул.25 Октября 3а |  |  |  |  |
| Админ. пом. ул. Ленина 1/2 |  |  | 870 | 870 |  |
| Итого |  |  | 18720 | 4558 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Суд.-админ.здание ул.1 Мая 2 |  |  |  |  |
| Суд.-гараж ул.1 Мая 2 |  |  |  |  |
| Админ.здание ул.Ленина 15 |  |  |  |  |
| Административное здание ул.Ленина 27 |  |  | 2270 | 2270 |  |
| ОВД -адм.здание ул.Просвещен.11 |  |  |  |  |
| Админ.здание ул.Просвещения 9 |  |  |  |  |
| ПЧ -админ.здание пер.Страховой 2 |  |  | 5082 | 5082 |  |
| ПЧ -пожарное депо пер.Страхов 2 |  |  | 1145 | 1145 |  |
| Прокурат.-адм.зд.ул.Просвещен.8 |  |  | 962 | 962 |  |
| Прокурат.-гараж ул.Просвещен.8 |  |  | 60 | 60 |  |
| Прокурат.-гараж пер.Устинкин 1а |  |  | 89 | 89 |  |
| Судебные прист. ул.П.Коммуны 13 |  |  | 601 | 601 |  |
| Итого |  |  | 10209 | 10209 |  |
| Промышленные |  |  |  |  |  |
| ЦТК -доставка ул.Ленина 19 |  |  | 1013 | 1013 |  |
| ЦТК -центр пл.Ефремова 1/2 |  |  | 4564 | 4564 |  |
| ЦТК - пл.Ефремова 1/2 |  |  | 590 | 590 |  |
| ЦТК -вагончик пл.Ефремова 1/2 |  |  | 79 | 79 |  |
| ЦТК -гараж пл.Ефремова 1/2 |  |  | 632 | 632 |  |
| Швейная -ф-ка ул.П.Коммуны 13 |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 6878 | 6878 |  |
| Жил организации |  |  |  |  |  |
| ПЖРО -админ.здание ул.1 Мая 8 |  |  | 3793 | 3793 |  |
| ПЖРО -гараж ул.1 Мая 8 |  |  | 2849 | 2849 |  |
| Итого |  |  | 6642 | 6642 |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |
| ОСБ -адм.здание ул.25 Октября 9 |  |  |  |  |
| ОСБ -филиал ул.Ленина 1/2 |  |  | 17002 | 809 |  |
| Филиал МГИУ ул.Просвещения 6а |  |  | 4602 | 4602 |  |
| Филиал МГИУ Гараж ул.Просвещения 6а |  |  | 147 | 147 |  |
| Офис Фаворит ул.25 Октября 7 |  |  | 6097 | 98 |  |
| Редакция газеты "Вяземский вест."ул.Ленина 21 |  |  | 407 | 407 |  |
| Офис ООО"ВидСтрой. ул.Ленина 21 |  |  | 130 | 130 |  |
| ООО"Перевозчик" ул.Ленина,21 |  |  | 160 | 160 |  |
| ООО"ТЭР" ул.Ленина,21 |  |  | 108 | 108 |  |
| Помещение Баврина,ул.Ленина,д.21 |  |  | 56 | 56 |  |
| ПЖРО-помещения,ул.Ленина д.21 |  |  | 1558 | 1558 |  |
| Офис ВМФ СОФОМС ул.Ленина 21 |  |  | 500 | 500 |  |
| Офис "Стройзаказчик"ул.Ленина 21 |  |  | 155 | 155 |  |
| Офис "Единая Россия"ул.Ленина 21 |  |  | 108 | 108 |  |
| Офис КПРФ ул.Ленина 21 |  |  | 54 | 54 |  |
| Офис "Нептун" ул.П.Коммуны 1 |  |  | 8878 | 23 |  |
| Офис нотариуса ул.Покровского 12 |  |  | 220 | 220 |  |
| Пенсионный фонд ул.П.Коммуны 13 |  |  | 2225 | 2225 |  |
| Помещ.Кабанцевой ул.Ленина 1/2 |  |  | 17002 | 370 |  |
| Помещение Титовой ул.Ленина 31 |  |  | 5018 | 149 |  |
| Гараж инкассации ул.П.Коммуны 11 |  |  | 934 | 934 |  |
| Гараж Эпп пер.Устинкин 1а |  |  | 254 | 254 |  |
| Церковь Введения ул.П.Ком.18 |  |  | 2579 | 2579 |  |
| РКЦ -адм.здание ул.П.Коммуны 11 |  |  |  |  |
| Учкомбинат ул.Ленина 7 |  |  | 1682 | 381 |  |
| Кинотеатр "Победа" ул.Ленина 13 |  |  | 4634 | 4634 |  |
| Ресторан "Ямской" Советская пл.2 |  |  | 767 | 767 |  |
| Ателье "Силуэт" ул.25 Октября 3а |  |  |  |  |
| Аптечный пункт ул.25 Октября 3 |  |  | 6424 | 185 |  |
| Аптека ул.25 Октября 7 |  |  | 6097 | 132 |  |
| М-н "Маленьк.страна" ул.П.Коммун1 |  |  | 8878 | 335 |  |
| М-н"Зол.подкова"Викторова ул.П.Ком.1/1 |  |  |  |  |
| М-н "Обувь" ул.П.Коммун.1/2 |  |  | 8878 | 252 |  |
| М-н "Овощи" ул.П.Коммуны 3 |  |  | 6415 | 467 |  |
| М-н "Канцтовары" ул.П.Коммуны 3 |  |  | 6415 | 222 |  |
| М-н "Ювелирный" ул.25 Октября 1 |  |  | 6686 | 188 |  |
| М-н "Каприз" ул.25 Октября 1 |  |  |  |  |
| М-н "Татьяна" ул.25 Октября 1 |  |  | 6686 | 346 |  |
| М-н "Продукты" ул.25 Октября 1 |  |  | 6686 | 490 |  |
| М-н "Канцтовары" ул.25 Октября 3 |  |  | 6424 | 710 |  |
| М-н "Интерьер" ул.25 Октября 3 |  |  |  |  |
| М-н "Аудио-видио" ул.25 Октября 3 |  |  | 6424 | 166 |  |
| М-н "Подарки" ул.25 Октября 5 |  |  | 6270 | 170 |  |
| М-н "Топ-Тыжка" ул.25 Октября 5 |  |  | 6270 | 162 |  |
| М-н "Элегант" ул.25 Октября 5 |  |  | 6270 | 204 |  |
| М-н "Часы" ул.25 Октября 5 |  |  | 6270 | 303 |  |
| М-н "Спорт,туризм" ул.25 Октября 7 |  |  | 6097 | 339 |  |
| М-н "Одежда" ул.25 Октября 7 |  |  | 6097 | 222 |  |
| М-н "Колибри" ул. 25 Октября 7 |  |  | 6097 | 170 |  |
| М-н "Стимул" ул.Покровского 12 |  |  | 177 | 177 |  |
| М-н "Продукты" ул.С.Перовской 7 |  |  | 97 | 97 |  |
| М-н "Хозтовары" ул.Кирова 2 |  |  | 355 | 355 |  |
| М-н Ткачук ул.Ленина 1/2 |  |  | 17002 | 2205 |  |
| М-н "Башмачок" ул.Ленина 6 |  |  | 1808 | 294 |  |
| М-н Батенина ул.Ленина 6 |  |  |  |  |
| М-н "Вяземск.тракт" ул.Ленина 10 |  |  |  |  |
| М-н "Электротовары" ул.Ленина 10 |  |  |  |  |
| М-н "Алтынъ" ул.Ленина 23 |  |  |  |  |
| М-н "Комфорт" ул.Ленина 31 |  |  | 5018 | 273 |  |
| М-н "Одежда" ул. 25 Октября, 3 Мирский |  |  | 6424 | 118 |  |
| М-н "Рыбачок" ул. Ленина, 33 Мамичев |  |  | 3256 | 182 |  |
| Магазин ул. Ленина 33 Шушпанова Л.Н. |  |  | 3256 | 141 |  |
| Админ. Помещение ул. Ленина 33 Барановой |  |  | 3256 | 58 |  |
| Итого |  |  | 235310 | 30391 |  |
| Хоз.нужды |  |  |  |  |  |
| ВФ -мастерские ул.П.Коммуны |  |  | 950 | 950 |  |
| Итого |  |  | 950 | 950 |  |
| Население |  |  |  |  | Котельная №4 (ул. Комсомольская (ЦРБ)) |
| Ж.д.ул.Герцена 13а | после 1958 | 2 | 1144 | 1144 |  |
| Итого: |  |  | 1144 | 1144 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| ЦРБ -терапевт.корп.ул.Комсом.29 |  |  |  |  |
| ЦРБ -инфекцион.отд.ул.Комсом.29 |  |  |  |  |
| ЦРБ -хирургич.отд.ул.Комсом.29 |  |  |  |  |
| ЦРБ -дет.отделение ул.Комсом.29 |  |  |  |  |
| ЦРБ -роддом ул.Комсом. 29 |  |  |  |  |
| ЦРБ -неврологич.отд. ул.Комсом.29 |  |  |  |  |
| ЦРБ -психоневр.отд. ул.Комсом.29 |  |  |  |  |
| ЦРБ -ЦСО ул.Комсомольская 29 |  |  |  |  |
| ЦРБ -пищеблок ул.Комсомол.29 |  |  |  |  |
| ЦРБ -админ.корпус ул.Комсом.29 |  |  |  |  |
| ЦРБ -бухгалтерия ул.Комсомол.29 |  |  |  |  |
| ЦРБ -автогараж ул.Комсом.29 |  |  |  |  |
| ЦРБ -архив ул.Комсом.29 |  |  | 241 | 241 |  |
| ЦРБ -скорая помощь ул.Комсомол.29 |  |  | 3143 | 3143 |  |
| ЦРБ -хлораторная ул.Комсом.29 |  |  | 149 | 149 |  |
| Вяз.МОКП ул.Комсомольская 29 |  |  | 1056 | 1056 |  |
| МЦ -админ.здание ул.Герцена |  |  |  |  |
| МЦ -гараж ул.Герцена |  |  | 238 | 238 |  |
| Итого: |  |  | 4827 | 4827 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| СЭС -админ.здание ул.Герцена 16 |  |  | 2919 | 2919 |  |
| СЭС -профдезотдел.ул.Герцена 16 |  |  | 721 | 721 |  |
| СЭС -гараж ул.Герцена 16 |  |  | 1467 | 1467 |  |
| ТУ Роспотребнадзор ул.Герцена 16 |  |  | 556 | 556 |  |
| Итого: |  |  | 5663 | 5663 |  |
| ПРОЧИЕ |  |  |  |  |  |
| Центр дезинфекции ул.Герцена 16 |  |  | 883 | 883 |  |
| А/к 1459 ул.Комсомольская 35 |  |  |  |  |
| Аптечный пунк ул.Комсомольск.31 |  |  | 52 | 52 |  |
| Торговый ларек "Горячий хлеб" |  |  | 172 | 172 |  |
| Итого: |  |  | 1107 | 1107 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | Котельная №6 (ул. Ленина) |
| Главный корпус ул.Ленина 75 |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |
| Население |  |  |  |  |  |
| Ж.д.4-х кв. ул.Ленина 75б | до 1958 | 2 |  |  |
| Ж.д.22-х кв. ул.Ленина 75а | после 1958 | 2 |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |
| Население |  |  |  |  | Котельная №7 (м-н «Восток») |
| Ж.д.ул.Строителей 2 | после 1958 | 5 | 21686 | 21537 |  |
| Ж.д.ул.Строителей 4 | после 1958 | 9 | 28635 | 23756 |  |
| Ж.д.ул.Строителей 6 | после 1958 | 9 | 31656 | 28053 |  |
| Ж.д.ул.Строителей 8 | после 1958 | 9 | 15018 | 14812 |  |
| Ж.д.ул.Строителей 10 | после 1958 | 5 | 16527 | 16040 |  |
| Ж.д.ул.Строителей 10а | после 1958 | 5 | 17618 | 16738 |  |
| Ж.д.ул.Строителей 12 | после 1958 | 9 | 14118 | 13954 |  |
| Ж.д.ул.Строителей 14 | после 1958 | 5 | 18063 | 18063 |  |
| Ж.д.ул.П.Осипенко 9 | после 1958 | 5 | 15499 | 15499 |  |
| Ж.д.ул.П.Осипенко 11 | после 1958 | 5 | 29805 | 29111 |  |
| Ж.д.ул.П.Осипенко 13 | после 1958 | 5 | 12542 | 12229 |  |
| Ж.д.ул.П.Осипенко 15 | после 1958 | 5 | 12782 | 12344 |  |
| Ж.д.ул.П.Осипенко 17 | после 1958 | 5 | 13154 | 12858 |  |
| Ж.д.ул.П.Осипенко 24 | после 1958 | 5 | 14400 | 13751 |  |
| Ж.д.ул.П.Осипенко 25 | после 1958 | 9 | 63042 | 60365 |  |
| Ж.д.ул.П.Осипенко 40 | после 1958 | 5 | 13189 | 13189 |  |
| Ж.д.ул.Парковая 2 | после 1958 | 5 | 17954 | 17821 |  |
| Ж.д.ул.Парковая 4 | после 1958 | 4 | 7196 | 6775 |  |
| Ж.д.ул.Парковая 6 | после 1958 | 4 | 7475 | 7314 |  |
| Ж.д.ул.Парковая 8 | после 1958 | 4 | 7490 | 6135 |  |
| Ж.д.ул.Парковая 10 | после 1958 | 4 | 7673 | 6389 |  |
| Ж.д.ул.Парковая 16 | после 1958 | 3 | 6398 | 5974 |  |
| Ж.д.мкр Березы 1 | после 1958 | 5 | 15000 | 15000 |  |
| Ж.д.мкр Березы 2 | после 1958 | 5 | 14548 | 13598 |  |
| Ж.д.мкр Березы 3 | после 1958 | 5 | 10913 | 10511 |  |
| Ж.д.мкр Березы 4 | после 1958 | 5 | 14634 | 14634 |  |
| Ж.д.мкр Березы 6 | после 1958 | 5 | 15893 | 15554 |  |
| Ж.д.мкр Березы 8 | после 1958 | 5 | 16622 | 16473 |  |
| Ж.д.мкр Березы 10 | после 1958 | 5 | 19915 | 19915 |  |
| Ж.д.мкр Березы 14 | после 1958 | 5 | 29000 | 26820 |  |
| Ж.д.мкр Березы 15 | после 1958 | 5 | 19317 | 18410 |  |
| Ж.д.ул.Ленина 42 | после 1958 | 5 | 12637 | 12446 |  |
| Ж.д.ул.Ленина 44 | после 1958 | 3 | 2167 | 1652 |  |
| Ж.д.ул.Ленина 46 | после 1958 | 2 | 2172 | 1927 |  |
| Ж.д.ул.Ленина 48 | после 1958 | 5 | 18345 | 18044 |  |
| Ж.д.ул.Ленина 61а | после 1958 | 5 | 12462 | 12092 |  |
| Ж.д.ул.Ленина 63 | после 1958 | 4 | 8214 | 7567 |  |
| Ж.д.ул.Ленина 67 | после 1958 | 4 | 5115 | 4523 |  |
| Ж.д.ул.Ленина 69 | после 1958 | 3 | 6296 | 5066 |  |
| Ж.д.ул.Ленина 69б | после 1958 | 2 | 2094 | 2094 |  |
| Ж.д.ул.Ленина 69в | после 1958 | 4 | 2837 | 2533 |  |
| Ж.д.ул.Полевая 3 | после 1958 | 5 | 20488 | 20488 |  |
| Ж.д.ул.Полевая 5 | после 1958 | 5 | 12899 | 12763 |  |
| Ж.д.ул.Полевая 7 | после 1958 | 5 | 13328 | 13328 |  |
| Ж.д.ул.Полевая 47 | после 1958 | 9 | 26144 | 25810 |  |
| Ж.д.ул.В.Интернационалистов 3 | после 1958 |  | 29396 | 29396 |  |
| Ж.д.ул.В.Интернационалистов 5/1 | после 1958 | 9 | 16487 | 16009 |  |
| Ж.д.ул.В.Интернацилналистов 5/2 | после 1958 | 9 | 8324 | 8189 |  |
| Ж.д.ул.В.Интернационалистов 5/3 | после 1958 | 9 | 24033 | 23217 |  |
| Ж.д.ул.В.Интернационалист 12/1 | после 1958 | 5 | 11255 | 11096 |  |
| Ж.д.ул.В.Интернационалист 12/2 | после 1958 | 5 | 11468 | 11198 |  |
| Ж.д.ул.В.Интернационалист 12/3 | после 1958 | 5 | 16866 | 16127 |  |
| Ж.д.пер.1-ый Северный 1 | после 1958 | 3 | 4662 | 4472 |  |
| Ж.д.пер.1-ый Северный 7 | после 1958 | 5 | 14490 | 10496 |  |
| Ж.д.ул.Дмитрова Гора 2 | после 1958 | 5 | 13496 | 12576 |  |
| Ж.д.ул.Дмитрова гора 6 | после 1958 | 2 | 2939 | 2708 |  |
| Ж.д. пер.1-й Северный,1а | после 1958 | 5 | 7034 | 7034 |  |
| Ж.д.пер.Нахимова 1 | после 1958 | 5 | 14259 | 14095 |  |
| ж.д.ул.П.Осипенко 3 | после 1958 | 5 | 17800 | 16867 |  |
| Ж.д.ул.Плотникова 4 | после 1958 | 4 | 4614 | 4614 |  |
| ж.д.ул.Плотникова 8 | до 1958 | 2 | 3418 | 3418 |  |
| Ж.д. ул.Ленина,79в | после 1958 | 5 | 5875 | 5875 |  |
| Ж.д.ул.Плотникова 15а | после 1958 | 5 | 5040 | 4345 |  |
| Ж.д.ул.Ленина 73в | после 1958 | 3 | 2935 | 2725 |  |
| Ж.д.ул.Ленина 73г | после 1958 | 3 | 2935 | 2724 |  |
| Жил.дом ул.П.Осипенко,27. | после 1958 | 10 | 51281 | 50749 |  |
| Общежитие ул.Строителей 16 | после 1958 | 5 | 12861 | 12861 |  |
| Общежитие ул.Строителей 16а | после 1958 | 5 | 12968 | 12968 |  |
| Общежитие ул.Строителей 18 | после 1958 | 5 | 12863 | 12863 |  |
| Общежитие ул.Строителей 18а | после 1958 | 5 | 12917 | 12917 |  |
| Общежитие ул.Ленина 63а | после 1958 | 5 | 13184 | 13036 |  |
| общежитие ул.Ленина 63б | после 1958 | 5 | 12544 | 12544 |  |
| Общежитие ул.Ленина 65 | после 1958 | 4 | 6809 | 5895 |  |
| Общежитие ул.Полевая 1 | после 1958 | 5 | 14779 | 14443 |  |
| Общежитие ул.Полевая 1а | после 1958 | 5 | 10669 | 10669 |  |
| Общежитие ул.Плотникова 3 | после 1958 | 2 | 3525 | 3525 |  |
| Общежитие ул.Ленина,79б | после 1958 | 5 | 15495 | 15034 |  |
| Жилой дом ул.Строителей 10б | после 1958 | 5 | 10136 | 9943 |  |
| Ж.д. ул.Строителей,18 /блок-вставка/ | после 1958 | 3 | 3905 | 3905 |  |
| Жилой дом ул.Путевая 7 | после 1958 | 5 | 17953 | 17622 |  |
| Жилой дом ул.П.Осипенко 19 | после 1958 | 9 | 15258 | 14930 |  |
| Жилой дом ул.Ползунова 23 | после 1958 | 5 | 8704 | 8704 |  |
| Жилой дом ул.Ползунова 4а | после 1958 | 3 | 10006 | 10006 |  |
| ВСЕГО |  |  | 1156143 | 1113750 |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |
| Гараж пер.Павлова,9 |  |  | 325 | 325 |  |
| Бильярдный клуб мкр-н"Березы 15 |  |  | 19317 | 357 |  |
| магазин мкр-н"Березы 14 Сискович |  |  | 29000 | 142 |  |
| Диспетчерская "Такси" м*н Березы |  |  | 19317 | 63 |  |
| маг-н "Дашенька "ул.Ленина,48 |  |  | 135 | 135 |  |
| маг-н Продукты мкр-н Березы 14 |  |  | 29000 | 493 |  |
| Бар "Ромашка" ул.Ленина 61а |  |  | 12462 | 220 |  |
| маг-н "Продукты" мкр.Березы 2 |  |  | 14548 | 1002 |  |
| Компьютерный клуб ул.Строителей,8 |  |  | 206 | 206 |  |
| маг-н" Березка" ул.Ленина 69 |  |  | 6296 | 319 |  |
| аптека мкр.Березы,14 |  |  | 29000 | 155 |  |
| Магазин ул.Строит.8 Второй дом Вязьма |  |  | 2261 | 2261 |  |
| ОСБ -филиал ул.Строителей 6 |  |  | 804 | 804 |  |
| Маг-н "Домострой"ул.Строит., 8 |  |  | 1066 | 1066 |  |
| М-н "Миф" ул.П.Осипенко 25 |  |  | 1155 | 1155 |  |
| М-н 1-й Северный пер.7 ООО "Барс" |  |  | 14490 | 911 |  |
| Админ.здание ул.Плотникова 2 |  |  | 4535 | 4535 |  |
| Дом быта ул.Ленина 40 |  |  | 2295 | 2295 |  |
| гараж Афанасьева ул.Восточная 3 |  |  | 76 | 76 |  |
| Маг-н "Прод.товары" ЗАО "Тандер" |  |  | 3205 | 3205 |  |
| Павильон "Шиномонтаж" ул.Мира |  |  | 54 | 54 |  |
| маг-н "Промтовары"ул.Ленина 63 |  |  | 8214 | 93 |  |
| маг-н "Витязь"ул.Строителей,6 Эпп |  |  | 339 | 339 |  |
| Магазин ул.Строителей 13 |  |  | 984 | 984 |  |
| М-н "Универсал" ул.Ленина 63 ООО"Маяк" |  |  | 8214 | 394 |  |
| Маг-н "Промтовары"ул.Полевая,4 |  |  | 1671 | 1671 |  |
| М-н "Стройматер" ул.Ленина 63а |  |  | 13184 | 1847 |  |
| М-н "Фартуна" ул.Парковая 2 |  |  | 17954 | 1391 |  |
| М-н "Орфей" пер.1-ой Северный 7 |  |  | 14490 | 2311 |  |
| маг-н "Алинка" ул.П.Осипенко |  |  | 151 | 151 |  |
| магазин "Подарки" ул.Ленина 69 |  |  | 6296 | 123 |  |
| М-н "Лазурный" ул.П.Осипенко 11 |  |  | 29805 | 142 |  |
| М-н "Автозапчасти" ул.Ленина 67 |  |  | 5115 | 274 |  |
| маг-н "Карапуз" ул.Ленина,46 |  |  | 2172 | 119 |  |
| Магазин ул.Ленина 46"Навигатор" |  |  | 2172 | 126 |  |
| Аптечный пункт ул.Ленина 69 |  |  | 6296 | 158 |  |
| маг-н "Продукты " ул.Строителей,6 |  |  | 1721 | 1721 |  |
| маг-н "Лидия" ул.Строит.18 блок вст. |  |  | 123 | 123 |  |
| Маг-н Ахундова пер.1-ый Северный 7 |  |  | 14490 | 143 |  |
| Диспетч-я "Такси" ул.Строит.18 блок-вст. |  |  | 55 | 55 |  |
| М-н "Продукты", ул.Полевая, д.1 |  |  | 14779 | 172 |  |
| Обувная мастерская ул.П.Осипенко 11 |  |  | 29805 | 34 |  |
| Помещение ул. Полевая, 1 |  |  | 14779 | 230 |  |
| ВСЕГО |  |  | 382356 | 32380 |  |
| Промышленные |  |  |  |  |  |
| Автом.-адм.здание ул.Строит.13/1 |  |  |  |  |
| Квартира в ж.д.ул. П.Осипенко,27 |  |  |  |  |
| Отдел.связи ул.Строителей,18 блок-вст. |  |  | 234 | 234 |  |
| Локом.депо-дом бригад ул.Плотн 2 |  |  | 4061 | 4061 |  |
| Административное здание ул.П.Осипенко ООО"Стройкомплект" |  |  |  |  |
| Админ.здание ул.Строителей 3 |  |  | 1189 | 1189 |  |
| ВСЕГО |  |  | 5484 | 5484 |  |
| Бюджет МО |  |  |  |  |  |
| МОУ Ср.школа N4 -начальн.классы |  |  | 4450 | 4450 |  |
| Ср.школа N9 ул.Ползунова 6 |  |  | 28703 | 28703 |  |
| Ср.школа N10 ул.Плотник.10 |  |  | 14521 | 14521 |  |
| Архив ул.Плотникова 1 |  |  | 4664 | 4664 |  |
| МУК -Клуб жд ул.Плотникова1 |  |  | 1674 | 1674 |  |
| детский сад N7 мкр Березы 10а |  |  | 8633 | 8633 |  |
| детский сад N9 ул.Строител 6a |  |  | 8515 | 8515 |  |
| Спортзал ул.Ленина,73а |  |  | 5216 | 5216 |  |
| Ср.шк.8-уч.корпус ул.Ленина 7 |  |  | 11622 | 11622 |  |
| Ср.шк.8-уч.общежитие ул.Ленина 7 |  |  | 8858 | 8858 |  |
| Ср.шк.8-гараж |  |  | 2088 | 2088 |  |
| Ср.шк.8-столовая |  |  | 1891 | 1891 |  |
| Актовый зал блок/вставка ул.Строителей, 18 |  |  | 960 | 960 |  |
| Спортзал ул.Плотникова 1 ФСК "Вязьма" |  |  |  |  |
| Спортивный зал ул.Строителей,18 |  |  | 466 | 466 |  |
| ЦБС библиотека ул.Строителей 18 |  |  | 709 | 709 |  |
| Спортивно-оздоровительный центр |  |  |  |  |
| Гараж ул.Строителей,13 |  |  | 107 | 107 |  |
| Детский сад № 5 |  |  | 4376 | 4376 |  |
| Архив,ул.Плотникова,1 |  |  | 2422 | 2422 |  |
| Здание детского сада ул. В. Интернационалистов, д.1 |  |  | 937 | 937 |  |
| ВСЕГО |  |  | 110812 | 110812 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| КЭЧ военкомат ул.Ленина |  |  | 3780 | 3780 |  |
| квартира №43 ул.Строит.10 МГТУ |  |  | 16527 | 113 |  |
| Учебный корпус 2 ул.Ленина 54 |  |  | 8264 | 8264 |  |
| ВСЕГО |  |  | 28571 | 12157 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| МСКОУ школа 8вида В.Интернац |  |  |  |  |
| ПУ5 -учебный корпус новый, бытовой корпус |  |  |  |  |
| ПУ5 -учебный корпус старый |  |  |  |  |
| ПУ5 -Спальный корпус |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  | 0 | 0 |  |
| Жилищные организации |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. Ползунова д. 21 | после 1958 |  |  |  |
| Жилой дом ул. Ползунова д. 21, пристройка | после 1958 |  | 2768 | 2768 |  |
| ПЖРО пом.в блок-вставке ул.Строит.18 |  |  | 158 | 158 |  |
| Парикмахерская ул.Строителей,18 бл.вст. |  |  | 56 | 56 |  |
| Жилой дом ул. В.Интернационалистов, д.1 | после 1958 | 5 | 21971 | 21971 |  |
| ВСЕГО |  |  | 24953 | 24953 |  |
| ТСЖ |  |  |  |  |  |
| ТСЖ "Добро" цоколь.этаж ул.Строителей,8а |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  | 0 | 0 |  |
| Население |  |  |  |  | Котельная №8 (ул. Маяковского) |
| Ж.д.ул.Маяковского 2 | после 1958 | 5 | 12276 | 11975 |  |
| Ж.д.ул.Маяковского 21 | после 1958 | 5 | 11921 | 11316 |  |
| Ж.д.ул.Заслонова 1 | после 1958 | 5 | 14869 | 10728 |  |
| Ж.д.ул.Заслонова 3 | после 1958 | 5 | 32786 | 32297 |  |
| Ж.д.ул.Заслонова 5 | после 1958 | 5 | 29133 | 27971 |  |
| Ж.д.ул.Заслонова 9 | после 1958 | 5 | 9896 | 9896 |  |
| Ж.д.ул.Заслонова 24 | после 1958 | 5 | 16689 | 16220 |  |
| Ж.д.пер.Дворцовый 2 | после 1958 | 5 | 13396 | 12892 |  |
| Ж.д.ул.Красноармейское шоссе 1 | после 1958 | 4 | 8126 | 6168 |  |
| Ж.д.ул.Красноармейское шоссе 3 | до 1958 | 3 | 7802 | 6904 |  |
| Ж.д.ул.Красноармейское шоссе 3а | после 1958 | 5 | 17403 | 17147 |  |
| Ж.д.ул.Красноармейское шоссе 5 | до 1958 | 3 | 8599 | 6912 |  |
| Ж.д.ул.Красноармейское шоссе 5а | после 1958 | 5 | 17649 | 17473 |  |
| Ж.д.ул.Красноармейское шоссе 9 | до 1958 | 2 | 2467 | 2467 |  |
| Ж.д.ул.Красноармейское шоссе 9а | после 1958 | 5 | 17798 | 17798 |  |
| Ж.д.ул.Красноармейск шоссе 11а | после 1958 | 5 | 17565 | 17565 |  |
| Ж.д.ул.Красноармейск шоссе 13а | после 1958 | 5 | 13762 | 10186 |  |
| Ж.д.ул.Красноармейское шоссе 15 | после 1958 | 4 | 5068 | 4919 |  |
| Ж.д.ул.Красноармейское шоссе 17 | до 1958 | 2 | 3445 | 3257 |  |
| Ж.д.ул.Красноармейское шоссе 20 | до 1958 | 2 | 2436 | 1888 |  |
| Ж.д.ул.Красноармейское шоссе 21 | до 1958 | 2 | 1847 | 1847 |  |
| Ж.д.ул.Красноармейское шоссе 22 | до 1958 | 2 | 6282 | 5996 |  |
| Ж.д.ул.Красноармейское шоссе 24 | до 1958 | 2 | 4117 | 4117 |  |
| Ж.д.ул.Фрунзе 1 | после 1958 | 5 | 12774 | 12299 |  |
| Ж.д.ул.Фрунзе 3а | после 1958 | 3 | 3785 | 3785 |  |
| Ж.д.ул.Фрунзе 5 | до 1958 | 2 | 1811 | 1622 |  |
| Ж.д.ул.Дзержинского 2 | до 1958 | 4 | 6392 | 5688 |  |
| Ж.д.ул.Дзержинского 4 | до 1958 | 3 | 2494 | 2494 |  |
| Ж.д.ул.Дзержинского 6 | до 1958 | 2 | 3266 | 2934 |  |
| Ж.д.ул.Дзержинского 6а | после 1958 | 4 | 4925 | 4663 |  |
| Ж.д.пер.Дзержинского 4а | после 1958 | 2 | 2511 | 2511 |  |
| Ж.д.ул.Кашена 1 | после 1958 | 5 | 10885 | 10885 |  |
| Ж.д.ул.Кашена 12 | после 1958 | 2 | 2458 | 2458 |  |
| Ж.д.ул.Кашена 13 | после 1958 | 3 | 4658 | 4418 |  |
| Ж.д.ул.Кашена 20 | после 1958 | 2 | 2550 | 2458 |  |
| Ж.д.ул.Кашена 22 | после 1958 | 5 | 18323 | 16388 |  |
| Ж.д.ул.Кашена 26 | после 1958 | 3 | 4647 | 3874 |  |
| Ж.д.ул.Свердлова 10 | после 1958 | 5 | 9540 | 9540 |  |
| Ж.д.ул.П.Осипенко 1 | после 1958 | 5 | 18471 | 18235 |  |
| Ж.д.ул.П.Осипенко 1а | после 1958 | 9 | 13867 | 13867 |  |
| Ж.д.ул.П.Осипенко 1б | после 1958 | 5 | 22010 | 21540 |  |
| Ж.д.ул.П.Осипенко 2а | после 1958 | 3 | 4466 | 4466 |  |
| Ж.д.ул.П.Осипенко 2б | после 1958 | 3 | 3614 | 3614 |  |
| Ж.д.ул.П.Осипенко 3а | после 1958 | 9 | 15417 | 13932 |  |
| Ж.д.ул.П.Осипенко 4а | после 1958 | 4 | 7560 | 7560 |  |
| Ж.д.ул.Машинистов 4 | после 1958 | 5 | 18853 | 18396 |  |
| Ж.д.ул.Машинистов 5 | после 1958 | 2 | 3672 | 3672 |  |
| Ж.д.ул.Машинистов 6 | после 1958 | 5 | 13600 | 12674 |  |
| Ж.д.ул.Машинистов 7 | после 1958 | 2 | 3819 | 3819 |  |
| Ж.д.ул.Машинистов 9 | после 1958 | 2 | 3830 | 3499 |  |
| Ж.д.ул.Машинистов 11 | после 1958 | 2 | 3637 | 3637 |  |
| Ж.д.ул.Машинистов 13 | после 1958 | 4 | 9800 | 3679 |  |
| Ж.д.ул.Плотникова 15 | после 1958 | 5 | 17800 | 17294 |  |
| Ж.д.ул.Калинина 2 | после 1958 | 5 | 18149 | 17667 |  |
| Ж.д.ул.Калинина 4 | после 1958 | 5 | 12883 | 12687 |  |
| Ж.д.ул.Калинина 6 | после 1958 | 5 | 12905 | 12444 |  |
| Ж.д.ул.Калинина 7 | после 1958 | 5 | 5136 | 5136 |  |
| Ж.д.ул.М.Горького 24 | после 1958 | 5 | 16463 | 15909 |  |
| Ж.д.ул.Спортивная 1 | после 1958 | 2 | 1961 | 1961 |  |
| Ж.д.ул.Спортивная 1а | после 1958 | 9 | 38007 | 37531 |  |
| Ж.д.ул.Спортивная 3 | после 1958 | 5 | 12545 | 10596 |  |
| Ж.д.ул.Спортивная 3а | после 1958 | 5 | 12669 | 11427 |  |
| Ж.д.ул.Дзержинского 16 | до 1958 | 1 | 206 | 206 |  |
| Ж.д.ул.Кашена 5 | до 1958 | 1 | 562 | 442 |  |
| Ж.д.ул.Кашена 7 | до 1958 | 1 | 549 | 436 |  |
| Ж.д.ул.Кашена 8 | до 1958 | 1 | 565 | 565 |  |
| Ж.д.ул.Кашена 10 | до 1958 | 1 | 537 | 537 |  |
| Ж.д.ул.Кашена 11 | до 1958 | 1 | 970 | 970 |  |
| Ж.д.ул.Кашена 14 | до 1958 | 1 | 500 | 500 |  |
| Ж.д.ул.Кашена 18 | до 1958 | 1 | 528 | 528 |  |
| Ж.д.ул.Матросова 2 | после 1958 | 1 | 604 | 604 |  |
| Ж.д.ул.П.Осипенко 6 | до 1958 | 1 | 428 | 428 |  |
| Ж.д.ул.Матросова 6 | после 1958 | 1 | 771 | 771 |  |
| Жил.дом ул.Калинина,1 | после 1958 | 9 | 35025 | 19303 |  |
| Узл.общ.ул.Красноар.шоссе 19 | до 1958 | 2 | 3739 | 2246 |  |
| ВСЕГО |  |  | 702469 | 646734 |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |
| ОСБ -филиал ул.Спортивная 3а |  |  | 12669 | 460 |  |
| М-н ул. Красноармейское шоссе 1 |  |  | 8126 | 770 |  |
| М-н "Солнышко" Красн.шоссе 13а |  |  | 13762 | 179 |  |
| М-н "Стрелец" Красн.шоссе 13а |  |  | 13762 | 638 |  |
| РАЙПО -м-н ул.Красноарм.шоссе |  |  | 13762 | 595 |  |
| М-н "Лель" Красн.шоссе 5 |  |  | 8599 | 339 |  |
| Узловая пол-ка ул.Кашена 15 |  |  |  |  |
| Торг.киоск "Квант" ул.Спортивная |  |  | 135 | 135 |  |
| М-н "Алмаз" пл.Привокзальная |  |  | 46 | 46 |  |
| М-н "Золотая подкова" ул.Кр.шос.1 |  |  | 8126 | 74 |  |
| Магазин ул.Кашена 5 |  |  | 562 | 129 |  |
| Магазин "Русич" ул.Кр.шоссе 1 |  |  | 8126 | 232 |  |
| Магазин "Руслан" ул.Кр.шоссе 1 |  |  | 8126 | 282 |  |
| Магазин ул.Кашена 26 Штейн |  |  | 4647 | 164 |  |
| Магазин ул.Кашена 26 Язинский |  |  | 4647 | 164 |  |
| ОРС -адм.здание ул.Матросова 3 |  |  | 3491 | 3491 |  |
| ОРС -столовая N7 ул.Матросова 1 |  |  | 2655 | 2655 |  |
| ОРС -магазин N1 ул.Заслонова 1 |  |  | 14869 | 3988 |  |
| ОРС -магазин N5 ул.Красн.шоссе 20 |  |  | 2550 | 566 |  |
| ОРС -магазин N9 ул.П.Осипенко 3а |  |  | 15417 | 1485 |  |
| ОРС -м-н N36 ул.Красноар.шос.13а |  |  | 13762 | 1474 |  |
| ОРС -кафе "Дорожник" ж\д вокзала |  |  | 246 | 246 |  |
| маг-н "Продукты" ул.Кр.шоссе 3Селифон. |  |  |  |  |
| маг-н Продукты ул.Машинистов 6 |  |  | 13600 | 490 |  |
| маг-н "Компас" ул.кр.шоссе 15 |  |  | 5068 | 149 |  |
| маг-н "Электротовары" ул.Машинистов,6 |  |  | 13600 | 380 |  |
| маг-н " Хозтовары"ул.Спортив.3 |  |  | 12545 | 760 |  |
| магазин ул.Машинистов,9 ИП Комарова И.П. |  |  | 3830 | 328 |  |
| магазин ул.Кашена 22 |  |  | 1256 | 1256 |  |
| ветлечебница "Айболит"Кашена 9 |  |  | 134 | 134 |  |
| маг-н ул.Красн.Шоссе 3 Привалова |  |  |  |  |
| маг-н ул.Красн.Шоссе 3 Плахина |  |  | 7802 | 213 |  |
| Помещ.ул.Маяковского,21 Рыбакова |  |  | 11921 | 711 |  |
| Пристройка к маг-ну "Катюша" |  |  | 120 | 120 |  |
| маг-н " Царица " ул.Крас.Шоссе 17 |  |  | 3445 | 188 |  |
| ОРС/Универмаг /ул.Красноарм.Шоссе, 39 |  |  | 7372 | 7372 |  |
| Кафе ул.Дзержинского,1а |  |  | 786 | 786 |  |
| Офис "Содействие" ул. Кр. Шоссе, 3 |  |  | 7802 | 200 |  |
| М-н "Веста" ул. Красноармейское шоссе, 5 |  |  | 8599 | 377 |  |
| Помещение ул. Кр. Шоссе, 5 ООО "Форпост" |  |  | 8599 | 38 |  |
| Аренд.помещ.ул.Спортивная,3 Михель |  |  | 12545 | 92 |  |
| Админ.помещение ул.Кашена 24 |  |  | 65 | 65 |  |
| Помещение ул. Объездное шоссе, 25 |  |  | 1444 | 1444 |  |
| НГЧ19 -новые склады ул.Спортив.2 |  |  | 766 | 766 |  |
| Магазин, Красноармейское шоссе, 11 |  |  | 5012 | 5012 |  |
| ВСЕГО |  |  | 284396 | 38993 |  |
| Бюджет МО |  |  |  |  |  |
| МДОУ детсад N4 ул.Калинина 4 |  |  | 3896 | 3896 |  |
| Художеств.школа ул.Кашена 16 |  |  | 3497 | 3497 |  |
| Компьют-й салон ул.Спортивная 1а |  |  | 476 | 476 |  |
| Свободные комнаты ул. Красн. Шоссе, 19 |  |  | 3739 | 1493 |  |
| ВСЕГО |  |  | 11608 | 9362 |  |
| Промышленные |  |  |  |  |  |
| Отдел доставки ул.Дзержинского 3 |  |  |  |  |
| Дом спорта ул.Спорт.1а |  |  | 3219 | 3219 |  |
| Цокольный этаж Матросова,4 |  |  |  |  |
| НГЧ19 -админ. ЭЦ станция "Вязьма" |  |  | 5771 | 5771 |  |
| НГЧ19 -здание КИП ст."Вязьма" |  |  | 3144 | 3144 |  |
| НГЧ19 -мехмастерск. ул.Спортив.2 |  |  | 1021 | 1021 |  |
| НГЧ19 -цех водоснабж.ул.Спорт.2 |  |  | 2284 | 2284 |  |
| НГЧ19 -производ.база ул.Спортив2 |  |  | 10324 | 10324 |  |
| НГЧ19 -здание ЦТП5 ул.Спортив.2 |  |  | 1296 | 1296 |  |
| НГЧ19 -кладов.1 этаж.ул.Спортивная 2 |  |  | 347 | 347 |  |
| НГЧ19 -склады 2-х этаж.ул.Спорт.2 |  |  | 610 | 610 |  |
| НГЧ19 -сварочный цех (мастерская) |  |  | 412 | 412 |  |
| НГЧ19-гараж ул.Дзержинского,1 |  |  | 553 | 553 |  |
| НГЧ19 -гараж на ст."Вязьма" |  |  | 283 | 283 |  |
| НГЧ19(СДПП)-вокзал дал.следов |  |  | 10233 | 10223 |  |
| НГЧ19(СДПП)-туалет ст."Вязьма" |  |  | 136 | 136 |  |
| МЧ13 -адм.здание ул.Спортивная 6 |  |  | 2427 | 2427 |  |
| МЧ-13 -гараж ул.Спортивная 6 |  |  | 3089 | 3089 |  |
| МЧ-13 -проходная Спортивная 6 |  |  | 50 | 50 |  |
| ПЧ43 -адм.здание ул.Спортивная 14 |  |  | 2913 | 2913 |  |
| ПЧ43 -гаражи ул.Спортивная 14 |  |  | 3306 | 3306 |  |
| ПЧ43 -мастер.ул.Спортивная 14 |  |  | 2638 | 2638 |  |
| ПЧ43 -котельная,кузница ул.Спортивная 14 |  |  | 1219 | 1219 |  |
| ПЧ43 -мотовоз.цех ул.Спортивн.14 |  |  | 3478 | 3478 |  |
| ПЧ43 -склад ул.Спортивная 14 |  |  | 307 | 307 |  |
| ПЧ43 -общежитие ул.Спортивная 14 |  |  | 1905 | 1905 |  |
| ПЧ43 -таб.участок ул.Спортивн.14 |  |  | 874 | 874 |  |
| ПЧ43 -пилорам.цех ул.Спортивн.14 |  |  | 1980 | 1980 |  |
| ШЧ32 -админ.здание ул.Кашена 24 |  |  | 2775 | 2775 |  |
| Дом связи ул.Кашена 24 |  |  | 2987 | 2987 |  |
| ШЧ32 -контр.исп.пункт ул.Кашена24 |  |  | 878 | 878 |  |
| ШЧ32 -цех связи ул.Кашена 24 |  |  | 309 | 309 |  |
| ШЧ32 -гараж ул.Кашена 24 |  |  | 2507 | 2507 |  |
| ВЧД32 -пункт тех.обс.пл.Привокзал |  |  | 706 | 706 |  |
| Ст."Вязьма"-адм.здание пл.Привокзал |  |  | 5070 | 5070 |  |
| Ст."Вязьма"-пригородный вокзал |  |  | 1844 | 1844 |  |
| Аренд.помещ.ул.Красн.Шоссе,5/аптека/ Машзавод |  |  | 8599 | 703 |  |
| маг-н 1000 мелочей ул.Спорт.3 |  |  | 12545 | 863 |  |
| НГЧ19 -новые склады ул.Спортив.4 |  |  | 989 | 989 |  |
| ВСЕГО |  |  | 103028 | 83440 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| МДОУ д/сад "Сказка"ул.Кр.шоссе 4 |  |  |  |  |
| Админ.помещение ул.Заслонова 3 |  |  | 32786 | 183 |  |
| ВСЕГО |  |  | 32786 | 183 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| ФЦГЭ -админ.здание Кр.шоссе 7б |  |  | 2025 | 2025 |  |
| УФСБ -адм.здание ул.Дзержинск.6 |  |  | 2005 | 2005 |  |
| УФСБ -гараж ул.Дзержинского 6 |  |  | 967 | 967 |  |
| ВСЕГО |  |  | 4997 | 4997 |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |
| НГЧ19-столяр.цех ул.Спортивн.2 |  |  | 1543 | 1543 |  |
| НГЧ19-пилор.цех ул.Спортивн.2 |  |  | 3906 | 3906 |  |
| НГЧ19-проходная ул.Спортивная,2 |  |  | 108 | 108 |  |
| Цокольный этаж пр. 25 Октября ООО "Инжсервис" |  |  | 3341 | 3341 |  |
| ВСЕГО |  |  | 8898 | 8898 |  |
| Население |  |  |  |  | Котельная №9 (ул. Плетниковка) |
| Ж.д.ул.Ямская 41 | после 1958 | 5 | 21222 | 19847 |  |
| Ж.д.ул.Ямская 43 | после 1958 | 4 | 16972 | 16370 |  |
| Ж.д.ул.Плетниковка 1 | после 1958 | 5 | 12564 | 11801 |  |
| Ж.д.ул.Плетниковка 3 | после 1958 | 4 | 9904 | 9904 |  |
| Ж.д.ул.Плетниковка 5 | после 1958 | 2 | 2813 | 2813 |  |
| Ж.д.ул.Плетниковка 6 | после 1958 | 1 | 371 | 371 |  |
| Ж.д.ул.Плетниковка 7 | после 1958 | 2 | 1595 | 1595 |  |
| Ж.д.ул.Плетниковка 8 | после 1958 | 1 | 151 | 151 |  |
| Ж.д.ул.Плетниковка 9 | после 1958 | 5 | 15021 | 14457 |  |
| Ж.д.ул.Плетниковка 10 | после 1958 | 3 | 4381 | 4381 |  |
| Ж.д.ул.Плетниковка 11 | после 1958 | 2 | 3475 | 3475 |  |
| Ж.д.ул.Плетниковка 13 | после 1958 | 4 | 13287 | 13120 |  |
| Ж.д.ул.Плетниковка 15 | после 1958 | 5 | 19984 | 19533 |  |
| Ж.д.ул.Плетниковка 52 | после 1958 | 1 | 166 | 166 |  |
| Ж.д.ул.Плетниковка 59 | после 1958 | 3 | 2810 | 2524 |  |
| Ж.д.ул.Плетниковка 61 | после 1958 | 3 | 2983 | 2983 |  |
| Ж.д.ул.Плетниковка 63 | после 1958 | 3 | 2985 | 2985 |  |
| ИТОГО |  |  | 130684 | 126476 |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |
| РАЙПО -магаз.ул.Плетниковка 15 |  |  | 19984 | 231 |  |
| М-н "Домашний" ул.Плетниковка 9 |  |  | 15021 | 195 |  |
| М-н "Сашенька" ул.Плетниковка 9 |  |  | 15021 | 244 |  |
| Итого: |  |  | 50026 | 670 |  |
| Бюджет МО |  |  |  |  | Котельная №16 (ул. Докучаева) |
| Ср.школа N3 ул.Докучаева 2 |  |  | 12830 | 12830 |  |
| Станция юных натур.ул.Смолен.15 |  |  | 664 | 664 |  |
| Итого: |  |  | 13494 | 13494 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | Котельная №17 (ул. Кирова) |
| Главный корпус ул.Кирова 21 |  |  | 5402 | 5402 |  |
| Гараж ул.Кирова 21 |  |  | 412 | 412 |  |
| Итого: |  |  | 5814 | 5814 |  |
| Население |  |  |  |  | Котельная №18 (ул. Панина) |
| Ж.д.ул.Панино 17г | после 1958 | 2 | 2730 | 2730 |  |
| Итого: |  |  | 2730 | 2730 |  |
| Население |  |  |  |  | Котельная №21 (ул. Гоголя, (БМК)) |
| ЖД ул.Докучаева 35 | после 1958 | 2 | 4238 | 3946 |  |
| ЖД ул.Докучаева 37 | после 1958 | 5 | 14430 | 10452 |  |
| ЖД ул.Докучаева 39 | после 1958 | 5 | 12937 | 12767 |  |
| ЖД ул.Гоголя 20 | после 1958 | 5 | 13529 | 12985 |  |
| ЖД ул.Гоголя 22 | после 1958 | 5 | 17280 | 15609 |  |
| Общежитие ул.Гоголя 24 | после 1958 | 5 | 9344 | 9344 |  |
| ЖД ул.Пушкина 18 | после 1958 | 5 | 17480 | 15597 |  |
| ЖД ул.Пушкина 20 | после 1958 | 5 | 18706 | 18706 |  |
| ЖД ул.Пушкина 22 | после 1958 | 5 | 18900 | 18900 |  |
| Общежитие ул.Пушкина 23 | после 1958 | 5 | 9342 | 8275 |  |
| ЖД ул.Пушкина 32 | после 1958 | 1 | 108 | 108 |  |
| Итого |  |  | 136294 | 126689 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| ГОУ СПО Вяземский политехнический техникум ул.Заводская 38 |  |  |  |  |
| КНС ГОУ СПО ВПТ ул.Заводская 38 |  |  | 108 | 108 |  |
| Итого |  |  | 108 | 108 |  |
| Бюджет МО |  |  |  |  |  |
| Детсад № 8 ул.Пушкина 24 |  |  | 10860 | 10860 |  |
| Спортивный зал "Луч" ул.Пушкина 22 |  |  | 6193 | 6193 |  |
| МУ Вяземская ЦБС ул.Пушкина 23 |  |  | 9342 | 329 |  |
| Итого |  |  | 26395 | 17382 |  |
| Промышленность |  |  |  |  |  |
| Центр эл.связи ул.Пушкина 20 |  |  | 18706 | 989 |  |
| Вяз.МПРУПС ул.Пушкина 23 |  |  | 9342 | 332 |  |
| Итого: |  |  | 28048 | 1321 |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |
| Автошкола РОСТО учебный корпус ул.Смоленская 26 |  |  | 7458 | 7458 |  |
| Автошкола РОСТО контрольн.пункт ул.Смоленская 26 |  |  | 144 | 144 |  |
| Автошкола РОСТО гараж ул.Смоленская 26 |  |  | 432 | 432 |  |
| МП Магазин № 48 ул.Докучаева 37 |  |  | 14430 | 2386 |  |
| Адм.помещение Гейн ул.Пушкина 23 |  |  | 9342 | 309 |  |
| Парикмахерская (жен.)ул.Пушкина 23 |  |  | 9342 | 46 |  |
| Парикмахерская (муж.)ул.Пушкина 23 |  |  | 9342 | 48 |  |
| Итого |  |  | 50490 | 10823 |  |
| Население |  |  |  |  | Котельная №22 (ДЭП-2) |
| Ж.д.ул. Сычевское шоссе, д.48 | после 1958 | 2 | 1702 | 1552 |  |
| Ж.д.ул. Сычевское шоссе, д.44а | после 1958 | 2 | 3879 | 3572 |  |
| Ж.д.ул. Сычевское шоссе, д.50 | до 1958 | 2 | 1982 | 1982 |  |
| Ж.д.ул. Сычевское шоссе, д.46 | после 1958 | 2 | 3610 | 3295 |  |
| Ж.д.ул. Сычевское шоссе, д.52 | после 1958 | 2 | 1880 | 1880 |  |
| Всего: |  |  | 13 053 | 12 281 |  |
| Население |  |  |  |  | Котельная Вяземский завод ЖБШ (БМК) |
| Ж.д.ул.Юбилейная 1 | после 1958 | 5 | 9839 | 9839 |  |
| Ж.д.ул.Юбилейная 1а | после 1958 | 5 | 17891 | 17891 |  |
| Ж.д.ул.Юбилейная 2 | после 1958 | 5 | 9890 | 9695 |  |
| Ж.д.ул.Юбилейная 5 | после 1958 | 5 | 12546 | 12546 |  |
| Ж.д.ул.Юбилейная 7 | после 1958 | 5 | 13100 | 12109 |  |
| Ж.д.ул.Юбилейная 9 | после 1958 | 5 | 13465 | 12881 |  |
| Ж.д.ул.Юбилейная 11 | после 1958 | 5 | 17272 | 17272 |  |
| Ж.д.ул.Юбилейная 13 | после 1958 | 5 | 19894 | 18254 |  |
| Ж.д.ул.Юбилейная 15 | после 1958 | 9 | 26959 | 26820 |  |
| Ж.д.ул.Юбилейная 17 | после 1958 | 5 | 20701 | 18828 |  |
| Ж.д.ул.Юбилейная 19 | после 1958 | 5 | 13186 | 12853 |  |
| Ж.д.ул.Юбилейная 21 | после 1958 | 5 | 23254 | 23254 |  |
| Ж.д.ул.Юбилейная 23 | после 1958 | 5 | 11705 | 11705 |  |
| Ж.д.ул.Юбилейная 25 | после 1958 | 5 | 11194 | 11194 |  |
| Ж.д.ул.Юбилейная 27 | после 1958 | 5 | 12218 | 12218 |  |
| Ж.д.ул.Юбилейная 29 | после 1958 | 5 | 14966 | 14966 |  |
| Ж.д.ул.Молодежная 2 | после 1958 | 5 | 14220 | 14220 |  |
| Ж.д.ул.Молодежная 4 | после 1958 | 5 | 12304 | 12161 |  |
| Ж.д.ул.Молодежная 5 | после 1958 | 2 | 2133 | 2133 |  |
| Ж.д.ул.Молодежная 7 | после 1958 | 2 | 2112 | 2112 |  |
| Ж.д.ул.Молодежная 8 | после 1958 | 1 | 1860 | 1703 |  |
| Ж.д.ул.Молодежная 9 | после 1958 | 2 | 2168 | 2168 |  |
| Ж.д.ул.Молодежная 10 | после 1958 | 1 | 541 | 541 |  |
| Ж.д.ул.Молодежная 11 | после 1958 | 2 | 2089 | 2089 |  |
| Ж.д.ул.Молодежная 12 | после 1958 | 1 | 563 | 563 |  |
| Ж.д.ул.Молодежная 13 | после 1958 | 2 | 2062 | 2062 |  |
| Ж.д.ул.Молодежная 14 | после 1958 | 1 | 557 | 557 |  |
| Ж.д.ул.Молодежная 15 | после 1958 | 2 | 2000 | 2000 |  |
| Ж.д.ул.Молодежная 16 | после 1958 | 2 | 3404 | 3404 |  |
| Ж.д.ул.1 Садовая 2 | после 1958 | 1 | 511 | 511 |  |
| Ж.д.ул.1 Садовая 3 | после 1958 | 1 | 812 | 812 |  |
| Ж.д.ул.1 Садовая 4 | после 1958 | 1 | 465 | 465 |  |
| Ж.д.ул.1 Садовая 5 | до 1958 | 1 | 175 | 175 |  |
| Ж.д.ул.1 Садовая 8 | после 1958 | 1 | 866 | 866 |  |
| Ж.д.ул.1 Садовая 9 | до 1958 | 1 | 184 | 184 |  |
| Ж.д.ул.1 Садовая 10 | после 1958 | 1 | 1513 | 1513 |  |
| Ж.д.ул.1 Садовая 11 | до 1958 | 1 | 190 | 190 |  |
| Ж.д.ул.1 Садовая 12 | после 1958 | 1 | 810 | 810 |  |
| Ж.д.ул.1 Садовая 13 | до 1958 | 1 | 612 | 612 |  |
| Ж.д.ул.1 Садовая 17 | до 1958 | 1 | 460 | 300 |  |
| Ж.д.ул.1 Садовая 18 | после 1958 | 1 | 497 | 497 |  |
| Ж.д.ул.1 Садовая 19 | до 1958 | 1 | 552 | 552 |  |
| Ж.д.ул.1 Садовая 21 | до 1958 | 1 | 508 | 508 |  |
| Ж.д.ул.Садовая 23 | после 1958 | 1 | 521 | 521 |  |
| Общежитие ул.Юбилейная 2а | после 1958 | 5 | 9257 | 9257 |  |
| Общежитие ул.Юбилейная 3 | после 1958 | 5 | 15484 | 15484 |  |
| Жилой дом ул.Юбилейная 4 | после 1958 | 2 | 3681 | 3681 |  |
| Всего |  |  | 331191 | 324976 |  |
| Промышленные |  |  |  |  |  |
| ООО "Хлеб-сервис" ул.Молодеж.3 |  |  | 3981 | 3981 |  |
| Помещение ул. Юбилейная, д.9а |  |  | 8761 | 183 |  |
| Всего |  |  | 12742 | 4164 |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |
| М-н "Ромашка-1" ул.Юбилейная 7 |  |  | 13100 | 486 |  |
| М-н "Ромашка-2" ул.Юбилейная 19 |  |  | 13186 | 214 |  |
| М-н "Исток" ул.Молодежная 3 |  |  | 644 | 644 |  |
| М-н "Исток" гараж ул.Молодежная 3 |  |  | 200 | 200 |  |
| М-н "Арина" ул.Юбилейная 7 |  |  | 13100 | 145 |  |
| М-н "Магнит" ул.Юбилейная 8а |  |  | 1536 | 1536 |  |
| М-н "24 часа" ул.Юбилейная 8а |  |  | 174 | 174 |  |
| М-н "Продукты" ул.Юбилейная 9 |  |  | 13465 | 870 |  |
| ОСБ филиал ул.Юбилейная 2 |  |  | 9890 | 195 |  |
| ЖКУ -лифтерная ул.Юбилейная 19 |  |  | 13186 | 139 |  |
| Аптечный павильон ул.Юбилейная |  |  | 198 | 198 |  |
| Помещение Юбилейная, 19 |  |  | 13186 | 152 |  |
| Всего |  |  | 91865 | 4953 |  |
| Бюджет МО |  |  |  |  |  |
| Детсад № 6 ул.Юбилейная 6 |  |  | 8579 | 8579 |  |
| Ср.школа №7 ул.Юбилейная |  |  | 29160 | 29160 |  |
| Дом культуры ул.Юбилейная |  |  | 1928 | 1928 |  |
| Подростковый клуб ул.Юбилейная |  |  | 8761 | 8578 |  |
| Всего |  |  | 48428 | 48245 |  |

Зоны действия городских котельных изолированы друг от друга, перемычки между теплосетями, повышающие надежность теплоснабжения потребителей отсутствуют, т.о. каждый источник тепла работает на свою выделенную зону теплоснабжения.

## 2.3. Перспективные зоны действия централизованных теплоисточников

На перспективу предусматривается строительство газовой отопительной котельной для планируемого жилого фонда многоэтажной жилой застройки для нового микрорайона.

Зоны действия остальных источников тепла после реконструкции остаются без изменения.

## 2.4. Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных теплоисточников

Индивидуальные жилые дома расположены практически по всей территории города. В настоящее время для обеспечения их тепловой нагрузки применяются индивидуальные теплогенераторы (ИТГ): газовые котлы, электрокотлы и печное отопление.

Согласно информации, предоставленной администрацией Вяземского городского поселения, теплоснабжение проектируемой коттеджной застройки предполагается локальное от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа при помощи газа или электроэнергии. Для теплоснабжения малоэтажной, многоэтажной и общественно-деловой застройки необходимо строительство проектируемых котельных либо организация поквартирного отопления с теплогенераторами на газовом топливе.

Погодовое планирование не представлено, т.к. ввод индивидуальной застройки будет осуществлен по мере финансовых возможностей владельцев.

Перспективное потребление тепловой энергии для теплоснабжения

жилого фонда

| Наименование | Жилая площадь,м2 | Тепловая мощность отопления, Гкал/ч | Тепловая мощность ГВС, Гкал/ч | Мощность на компенсацию тепловых потерь в сетях, Гкал/ч | Мощность на компенсацию собственных нужд, Гкал/ч | Итого суммарная мощность котельной,Гкал/ч | Суммарный отпуск тепловой энергии на отопление, Гкал/год | Суммарный отпуск тепловой энергии на ГВС, Гкал/год | Расход тепловой энергии на компенсацию теппловых потерь, Гкал/год | Расход тепловой энергии на компенсацию собственных нужд, Гкал/год | Итого выработка котельной, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| малоэтажная застройка 3-4 этажа | 60900 | 1,44 | 0,09 | 0 | 0 | 1,52 | 3702,84 | 740,57 | 0 | 0 | 4443,41 |
| смешанная застройка 2-4 этажа | 91350 | 3,36 | 0,21 | 0 | 0 | 3,56 | 8657,42 | 1731,48 | 0 | 0 | 10388,91 |
| многоэтажная застройка 5-9 этажей | 65250 | 1,41 | 0,09 | 0,12 | 0,03 | 1,65 | 3647,48 | 729,50 | 350,16 | 87,54 | 4814,67 |
| индивидуальная застройка | 52500 | 1,93 | 0,12 | 0 | 0 | 2,05 | 4975,53 | 995,11 | 0 | 0 | 5970,64 |

## 2.5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

В таблицах, приведенных ниже, за отчетный 2013/2014 год и на перспективу по расчетным этапам Схемы представлены:

- балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепла;

- резервы тепловой мощности источников.

Как видно из таблиц, приведенных в главе 1 в настоящее время практически по всем котельным установленная мощность значительно выше присоединенной нагрузки. Данный факт объясняется необходимостью компенсации тепловых потерь в ходе транспортировки (ввиду отсутствия приборов учета тепловой энергии на котельных оценить фактические тепловые потери не представляется возможным, однако по проведенным ранее тепловым испытаниям можно судить, что потери лежат в районе 20-25%).

Из анализа режимных карт, составленных по результатам последних режимно-наладочных испытаний, средний КПД по котлам, находящимся в ведении ООО СРТЭ, составляет около 80%, что свидетельствует о низкой эффективности работы котельного оборудования.

Учитывая, что работы по проведению ежегодных мероприятий по продлению ресурса сохраняемых в работе котлов являются трудоемкими и финансово затратными, в Схеме принято решение по замене котлов на энергоэффективные (данное мероприятие предусмотрено в комплексе реконструкции котельной).

В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения в порядке, установленном статьёй 14 настоящего Федерального закона;

- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом;

Потребители могут заключать с теплоснабжающей организацией долгосрочные договоры теплоснабжения (на срок более чем один год) с условием оплаты потребленной тепловой энергии как по долгосрочному тарифу, устанавливаемому органом регулирования, так и по ценам, определенным соглашением сторон.

В городе Вязьма на момент разработки Схемы значения существующей тепловой нагрузки указаны в заключенных договорах теплоснабжения теплоснабжающих организаций и потребителей. Договоры на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, в городе не заключались.

Перспективная установленная мощность котельных г. Вязьма

| дисп № | Источник теплоснабжения | Балансодержатель | Год ввода в эксплуатацию котлов | Тип котлов на данный момент | Кол-во котлов на данный момент | КПД, % на данный момент | Нагрузка котельной на данный момент Гкал/час | Перспективная установленная нагрузка котельной, Гкал/ч | КПД,% но новой котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Установленная | Всего | Отопл. | ГВС | Вентил. |  |  |
| Котельные, находящиеся в собственности/аренде ООО "СРТЭ" |
| 1 | Котельная №1 (ул. Кронштадская, 21) | СРТЭ | 1980 | ТВГ-1,5 | 8 | 87,15 | 19,50 | 12,77 | 11,64 | 1,13 |  | 17,6 | ≥92% |
|  |  |  |  |  |  | 72,44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 85,51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 84,51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 84,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 85,09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 85,91 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 85,55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1981 | КСВ-2,96-2,5 | 3 | 89,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 89,55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 89,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №2 (ул. Кронштадская, 6) | СРТЭ | 1986 | КСВ-1,86-1,6 | 6 | 90,4 | 9,60 | 7,52 | 7,22 | 0,30 |  | 9,6 | ≥92% |
|  |  |  |  |  |  | 86,51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 88,21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 89,13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 87,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 90,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №3 (ул. С. Перовской) | СРТЭ | 1983 | ТВГ-2,5 | 4 | 90,1 | 10,00 | 8,64 | 8,64 |  |  | 10,8 | ≥92% |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 89,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 90,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №4 (ул. Комсомольская (ЦРБ)) | СРТЭ | 1995 | ТГ-3/95 | 3 | 88,9 | 11,00 | 2,29 | 1,98 | 0,31 |  | 3,6 | ≥92% |
|  |  |  |  |  |  | 89,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 89,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2005 | КВГ-0,63 | 1 | 88,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная №6 (ул. Ленина) | СРТЭ | 2002 | КВГМ-0,75/115 | 2 | 93 | 1,30 | 0,76 | 0,50 | 0,26 |  | 0,8 | ≥92% |
| 7 | Котельная №7 (м-н «Восток») | муницип. | 1989 | КВГМ-20 | 3 | 89 | 60,00 | 31,00 | 27,50 | 3,50 |  | 39,4 | ≥92% |
| 8 | Котельная №8 (ул. Маяковского) | муницип. | 2008 | ДКВР-10/13 | 2 | 90 | 40,25 | 18,60 | 17,00 | 1,60 |  | 23 | ≥92% |
|  |  |  | 1988 | ДЕ 10/14В | 2 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1995 | ДЕ 25/14 | 1 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная №9 (ул. Плетниковка) | муницип. | 1992 | КВТС-1 | 2 | 76 | 8,00 | 2,83 | 2,56 | 0,27 |  | 3,5 | ≥92% |
|  |  |  | 2005 | КВу-3/95 | 2 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная №16 (ул. Докучаева) | муницип. | 2005 | КЧМ-5 | 4 | 87 | 0,34 | 0,22 | 0,22 |  |  | 0,23 | ≥92% |
| 17 | Котельная №17 (ул. Кирова) | муницип. | 2003 | КЧМ-5 | 2 | 87 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,01 |  | 0,15 | ≥92% |
| 18 | Котельная №18 (ул. Панина) | муницип. | 1996 | КЧМ-5 | 2 | 87 | 0,17 | 0,07 | 0,07 |  |  | 0,08 | ≥92% |
| 21 | Котельная №21 (ул. Гоголя, (БМК)) | муницип. | 2007 | КВ-3/95 | 2 | 92 | 5,20 | 3,58 | 3,24 | 0,34 |  | остается без изменений |
| 22 | Котельная №22 (ДЭП-2) | муницип. | 2007 | КЧМ-5 | 4 | 87 | 0,34 | 0,31 | 0,31 |  |  | 0,39 | ≥92% |
| 23 | Котельная Вяземский завод ЖБШ (БМК) | СРТЭ | 2010 | КВ-6 | 2 | 92 | 16,00 | 12,03 | - | - | - | остается без изменений |
|  |  |  | 2010 | КВ-4 | 1 | 92 |  |  |  |  |  |  |
| Котельные, находящиеся в муниципальной и ведомственной собственности |
|  | Котельная Вяземского завода ЖБШ филиал ОАО «БэтЭлТранс» | ОАО "БЭТ" | 1968 | ПТВМ-30М | 2 | 92,2 | 110,00 | 20,77 | - | - | - | остается без изменений |
|  |  |  | 1981 | ДКВР-20/13 | 2 | 92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1991 | ДЕ 25/14 | 1 | 93,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная СОГБОУ НПО "Профессиональное училище № 15 г. Вязьмы" (ул. Ленина, д.79) | СОГБОУ НПО "Профессиональное училище № 15 г. Вязьмы" | 2001 | КЧМ-5 | 5 | 77,6 | 0,43 | 0,31 | - | - | - | остается без изменений |
|  | Котельная ВГДРСУ (ул. Комсомольская, 89) | ВГДРСУ | 1999 | АОГВК | 2 | 82 | 0,65 | 0,63 | - | - | - | остается без изменений |
|  |  |  | 2004 | КЧМ-5 | 3 | 77,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2004 | КЧМ-7 | 1 | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ОГБУЗ "Вяземская ЦРБ" (ул. Смоленская, дет. Поликлиника) | ОГБУЗ "Вяземская ЦРБ" | 1997 | КЧМ-5 | 2 | 77,6 | 0,17 | 0,08 | - | - | - | остается без изменений |
|  | Котельная Вяземского ММПКХ (ул. Чапаева, 7) | МПКХ | 1999 | КВТС-1 | 1 | 76 | 4,70 | 0,76 | - | - | - | остается без изменений |
|  |  |  | 1990 | Е-1/9 | 2 | 91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1998 | КВТС-1 | 1 | 76 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ОАО «Вяземский машиностроительный завод» (ул. 25 Октября, 37) | ОАО "ВМЗ" | 1988 | ДКВР-10/13 | 4 | 91 | 14,00 | 3,10 | 2,58 | 0,52 |  | 4 | ≥92% |
|  | Котельная ОАО «Завод ЖБИ» (Сычевское ш., 42) | ОАО "Завод ЖБИ" | 1978 | ДЕ 25/14 | 2 | 93,05 | 15,20 | 7,29 | - | - | - | остается без изменений |
|  | Котельная ОАО «Вяземский выставочный комплекс» (ул. Ленина, 56) | ООО"Выст. комплекс" | 1985 | ДЕ 10/13 | 1 | 90 | 6,40 | 3,20 | - | - | - | остается без изменений |
|  |  |  | 1994 | ДКВР-6,5/13 | 1 | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ЗАО «Промстройматериалы» (ул. Новая Бозня) | ЗАО "ПСМ" | 1981 | ДКВР-20/13 | 4 | 92 | 45,00 | 19,40 | 15,90 | 3,50 | - | 25,6 | ≥92% |
|  | Котельная ЗАО «Московский завод автотракторного электрооборудования -2» (ул. 25 Октября, 62) | ЗАО"АТЭ-2" | 1992 | КВТС-1 | 4 | 76 | 4,00 | 1,18 | - | - | - | остается без изменений |
|  | Котельная завода СК и СД (ул. Песочная) | завод СК и СД | 1995 | ДЕ 10/14 ГМ | 3 | 90 | 18,00 | 2,14 | - | - | - | остается без изменений |
|  | Котельная ОАО "Вязьмапищевик" (ул.Ленина, 83) | ОАО "Вязьмапищевик" | 1984 | ДКВР-4/13 | 2 | 90 | 4,80 | 1,19 | - | - | - | остается без изменений |
|  | Котельная ООО "Супрема" (ул. Репина, 16) | ООО "Супрема" | 1984 | ДКВР-4/13 | 2 | 90 | 4,80 | 3,85 | - | - | - | остается без изменений |
|  | Котельная ОАО"Вяземский завод СП" (ул. 25 Октября, 55) | ОАО"Вяземский завод СП" | 1973 | ДКВР-10/13 | 2 | 90 | 15,00 | 4,83 | - | - | - | остается без изменений |
|  | Котельная ОАО "Вязьмазернопродукт" (ул. Элеваторная) | ОАО "Вязьмазернопродукт" | 1974 | ДКВР-4/13 | 1 | 90 | 4,00 | 3,17 | - | - | - | остается без изменений |
|  |  |  | 1994 | ДКВР-2,5/13 | 1 | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ООО "Кирпичный завод" (пос. Кирпичного завода) | ООО "Кирпичный завод" | 1986 | ВЗ-11-28 | 1 | 90 | 11,00 | 6,70 | - | - | - | остается без изменений |
|  | Котельная ВФ ОАО "Смоленскгазстрой" (ул. Панино, 20) | ВФ ОАО "Смоленскгазстрой" | 1996 | КЧМ-5 | 1 | 77,6 | 1,00 | 0,07 | - | - | - | остается без изменений |
|  | Котельная ООО "Благоустройство" (ул. Кронштадтская, 111) | ООО "Благоустройство" | 1982 | Е-1/9 | 2 | 91 | 1,20 | 0,14 | - | - | - | остается без изменений |
|  | Котельная ОАО ВНПО "Ресурс" (ул. 2 Бозня) | ОАО ВНПО "Ресурс" | 1998 | ДЕ 25/14 | 2 | 93,05 | 30,00 | 4,42 | - | - | - | остается без изменений |
|  |  |  | 1993 | ПТВМ-30 | 2 | 92,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ООО "Кожзавод" (Панино, 1/2) | ООО "Кожзавод" | 1990 | ДЕ 10/13 | 2 | 90 | 5,70 | 1,16 | - | - | - | остается без изменений |
|  | Котельная ОАО "Смоленскоблгаз" №1 (ул. Репина) | ОАО "Смоленскоблгаз" | 1996 | Уранус-250 | 2 | 80 | 0,63 | 0,30 | - | - | - | остается без изменений |
|  | Котельная ООО "Лава" (ул. 25 Октября, 53) | ООО "Лава" | 2005 | Е-1/9 | 2 | 91 | 1,20 | 0,35 | - | - | - | остается без изменений |
|  | Котельная ОАО "Вязьмамолрус" (ул. 25 Октября, 38) | ОАО "Вязьмамолрус" | 2001 | Е-1/9 | 2 | 91 | 1,20 | 0,42 | - | - | - | остается без изменений |
|  | Котельная ОАО "Автоколонна 1134" №1 (ул. 25 Октября, 47) | ОАО "Автоколонна 1134" | 1986 | Е-1/9 | 2 | 91 | 1,20 | 0,50 | - | - | - | остается без изменений |
|  | Котельная ОАО "Автоколонна 1134" №2 (пр.25 Октября, ФОК) | ОАО "Автоколонна 1134" | 2004 | КЧМ-7 | 1 | 90 | 0,08 | 0,06 | - | - | - | остается без изменений |
|  | Котельная ООО "Вяземское УПП ВОС" (ул. 25 Октября, 36) | ООО "Вяземское УПП ВОС" | 2005 | DAKON PREXAL P-420-2 | 1 | 90 | 2,00 | 0,36 | - | - | - | остается без изменений |
|  | Котельная ОАО "Смоленскоблгаз" №2 (ул. Элеваторная) | ОАО "Смоленскоблгаз" | 1976 | Е-1/9 | 2 | 91 | 0,92 | 0,59 | - | - | - | остается без изменений |

Перспективная выработка тепловой энергии в динамике 2013-2028 год

| Наименование организации, на балансе которой находится котельная | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные, находящиеся в собственности/аренде ООО "СРТЭ" |
| Котельная №1 (ул. Кронштадская, 21) | 40 056 | 40 056 | 40 056 | 40 056 | 40 056 | 40 056 | 40 056 | 40 056 | 40 056 | 40 056 | 40 056 | 40 056 | 40 056 | 40 056 | 40 056 | 40 056 |
| Котельная №2 (ул. Кронштадская, 6) | 20 793 | 20 793 | 20 793 | 20 793 | 20 793 | 20 793 | 20 793 | 20 793 | 20 793 | 20 793 | 20 793 | 20 793 | 20 793 | 20 793 | 20 793 | 20 793 |
| Котельная №3 (ул. С. Перовской) | 21 248 | 21 248 | 21 248 | 21 248 | 21 248 | 21 248 | 21 248 | 21 248 | 21 248 | 21 248 | 21 248 | 21 248 | 21 248 | 21 248 | 21 248 | 21 248 |
| Котельная №4 (ул. Комсомольская (ЦРБ)) | 9 255 | 9 255 | 9 255 | 9 255 | 9 255 | 9 255 | 9 255 | 9 255 | 9 255 | 9 255 | 9 255 | 9 255 | 9 255 | 9 255 | 9 255 | 9 255 |
| Котельная №6 (ул. Ленина) | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 |
| Котельная №7 (м-н «Восток») | 103172 | 103172 | 103172 | 103172 | 103172 | 103172 | 103172 | 103172 | 103172 | 103172 | 103172 | 103172 | 103172 | 103172 | 103172 | 103172 |
| Котельная №8 (ул. Маяковского) | 58 806 | 58 806 | 58 806 | 58 806 | 58 806 | 58 806 | 58 806 | 58 806 | 58 806 | 58 806 | 58 806 | 58 806 | 58 806 | 58 806 | 58 806 | 58 806 |
| Котельная №9 (ул. Плетниковка) | 8 807 | 8 807 | 8 807 | 8 807 | 8 807 | 8 807 | 8 807 | 8 807 | 8 807 | 8 807 | 8 807 | 8 807 | 8 807 | 8 807 | 8 807 | 8 807 |
| Котельная №16 (ул. Докучаева) | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 |
| Котельная №17 (ул. Кирова) | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 |
| Котельная №18 (ул. Панина) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Котельная №21 (ул. Гоголя, (БМК)) | 11 677 | 11 677 | 11 677 | 11 677 | 11 677 | 11 677 | 11 677 | 11 677 | 11 677 | 11 677 | 11 677 | 11 677 | 11 677 | 11 677 | 11 677 | 11 677 |
| Котельная №22 (ДЭП-2) | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 |
| Котельная Вяземский завод ЖБШ (БМК) | 30 851 | 30 851 | 30 851 | 30 851 | 30 851 | 30 851 | 30 851 | 30 851 | 30 851 | 30 851 | 30 851 | 30 851 | 30 851 | 30 851 | 30 851 | 30 851 |
| Котельные, находящиеся в муниципальной и ведомственной собственности |
| Котельная Вяземского завода ЖБШ филиал ОАО «БэтЭлТранс» | 56 624 | 56 624 | 56 624 | 56 624 | 56 624 | 56 624 | 56 624 | 56 624 | 56 624 | 56 624 | 56 624 | 56 624 | 56 624 | 56 624 | 56 624 | 56 624 |
| Котельная СОГБОУ НПО "Проф. училище № 15 г. Вязьмы" (ул. Ленина, д.79) | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| Котельная ВГДРСУ (ул. Комсомольская, 89) | 1 624 | 1 624 | 1 624 | 1 624 | 1 624 | 1 624 | 1 624 | 1 624 | 1 624 | 1 624 | 1 624 | 1 624 | 1 624 | 1 624 | 1 624 | 1 624 |
| Котельная ОГБУЗ "Вяземская ЦРБ" (ул. Смоленская, дет. Поликлиника) | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| Котельная Вяземского ММПКХ (ул. Чапаева, 7) | 2 171 | 2 171 | 2 171 | 2 171 | 2 171 | 2 171 | 2 171 | 2 171 | 2 171 | 2 171 | 2 171 | 2 171 | 2 171 | 2 171 | 2 171 | 2 171 |
| Котельная ОАО «Вяземский машиностроительный завод» (ул. 25 Октября, 37) | 19616 | 19616 | 19616 | 19616 | 19616 | 19616 | 19616 | 19616 | 19616 | 19616 | 19616 | 19616 | 19616 | 19616 | 19616 | 19616 |
| Котельная ОАО «Завод ЖБИ» (Сычевское ш., 42) | 35043 | 35043 | 35043 | 35043 | 35043 | 35043 | 35043 | 35043 | 35043 | 35043 | 35043 | 35043 | 35043 | 35043 | 35043 | 35043 |
| Котельная ОАО «Вяземский выставочный комплекс» (ул. Ленина, 56) | 8 261 | 8 261 | 8 261 | 8 261 | 8 261 | 8 261 | 8 261 | 8 261 | 8 261 | 8 261 | 8 261 | 8 261 | 8 261 | 8 261 | 8 261 | 8 261 |
| Котельная ЗАО «Промстройматериалы» (ул. Новая Бозня) | 62074 | 62074 | 62074 | 62074 | 62074 | 62074 | 62074 | 62074 | 62074 | 62074 | 62074 | 62074 | 62074 | 62074 | 62074 | 62074 |
| Котельная ЗАО «Московский з-д автотр. электрооб. -2» (ул. 25 Октября, 62) | 2 588 | 2 588 | 2 588 | 2 588 | 2 588 | 2 588 | 2 588 | 2 588 | 2 588 | 2 588 | 2 588 | 2 588 | 2 588 | 2 588 | 2 588 | 2 588 |
| Котельная завода СК и СД (ул. Песочная) | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 |
| Котельная ОАО "Вязьмапищевик" (ул.Ленина, 83) | 3 069 | 3 069 | 3 069 | 3 069 | 3 069 | 3 069 | 3 069 | 3 069 | 3 069 | 3 069 | 3 069 | 3 069 | 3 069 | 3 069 | 3 069 | 3 069 |
| Котельная ООО "Супрема" (ул. Репина, 16) | 11 050 | 11 050 | 11 050 | 11 050 | 11 050 | 11 050 | 11 050 | 11 050 | 11 050 | 11 050 | 11 050 | 11 050 | 11 050 | 11 050 | 11 050 | 11 050 |
| Котельная ОАО"Вяземский завод СП" (ул. 25 Октября, 55) | 12 900 | 12 900 | 12 900 | 12 900 | 12 900 | 12 900 | 12 900 | 12 900 | 12 900 | 12 900 | 12 900 | 12 900 | 12 900 | 12 900 | 12 900 | 12 900 |
| Котельная ОАО "Вязьмазернопродукт" (ул. Элеваторная) | 8 190 | 8 190 | 8 190 | 8 190 | 8 190 | 8 190 | 8 190 | 8 190 | 8 190 | 8 190 | 8 190 | 8 190 | 8 190 | 8 190 | 8 190 | 8 190 |
| Котельная ООО "Кирпичный завод" (пос. Кирпичного завода) | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 |
| Котельная ВФ ОАО "Смоленскгазстрой" (ул. Панино, 20) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| Котельная ООО "Благоустройство" (ул. Кронштадтская, 111) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Котельная ОАО ВНПО "Ресурс" (ул. 2 Бозня) | 11 982 | 11 982 | 11 982 | 11 982 | 11 982 | 11 982 | 11 982 | 11 982 | 11 982 | 11 982 | 11 982 | 11 982 | 11 982 | 11 982 | 11 982 | 11 982 |
| Котельная ООО "Кожзавод" (Панино, 1/2) | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 |
| Котельная ОАО "Смоленскоблгаз" №1 (ул. Репина) | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 |
| Котельная ООО "Лава" (ул. 25 Октября, 53) | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 |
| Котельная ОАО "Вязьмамолрус" (ул. 25 Октября, 38) | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 |
| Котельная ОАО "Автоколонна 1134" №1 (ул. 25 Октября, 47) | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 |
| Котельная ОАО "Автоколонна 1134" №2 (пр.25 Октября, ФОК) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Котельная ООО "Вяземское УПП ВОС" (ул. 25 Октября, 36) | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Котельная ОАО "Смоленскоблгаз" №2 (ул. Элеваторная) | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| Вновь вводимые котельные для отопления жилого фонда |
| Котельная м-н Новый |  |  |  | 1 778 | 1 778 | 1 778 | 1 778 | 3 296 | 3 296 | 3 296 | 3 296 | 3 296 | 3 296 | 4 815 | 4 815 | 4 815 |

# Comments

необходима корректировка  значений по потребителям

необходима корректировка  значений по потребителям

необходима корректировка  значений по участкам

необходима корректировка  значений по участкам

необходима корректировка по потребителям или удалить колонки

необходима корректировка по потребителям или удалить колонки

суммарно с предыдущей таблицей: 490 Гкал. Скорректировать или удалить.