Приложение 1

к проекту решения Совета депутатов Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области «Об утверждении проектов схем водоснабжения и водоотведения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» от «__»____________№___

ООО «Центр качества ТЭР»

(ООО «ЦК ТЭР»)

214019, г. Смоленск, ул. М.Октябрьской, 24

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Вяземского городского поселения

г. Смоленск, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	10

1.1. Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения	10

1.2.Основные характеристики системы водоснабжения поселения	13

1.3 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения поселения	29

Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения	79

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	82

3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	82

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	85

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	88

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	89

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	93

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	94

## ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения на период до 2028 года Вяземского городского поселения Смоленской области разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Вяземском городском поселении Смоленской области

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Вяземском городского поселения Смоленской области;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы.

# Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

# 1.1. Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения

Вя́зьма — город в России, административный центр Вяземского района, расположенного на востоке Смоленской области.

Население — 55 563[1] чел. (2013). Город расположен на реке Вязьма, в 165 км от Смоленска и в 210 км от Москвы, на Вяземской возвышенности, в районе, где река Вязьма резко меняет направление своего течения с южного на северо-западное.

Узловая железнодорожная станция Вязьма на линиях Москва — Смоленск и Торжок — Брянск. Город расположен на Старой Смоленской дороге, издавна соединявшей Москву с европейскими государствами.

Таблица 1

Динамика численности население в городском поселении

| Численность населения |
| --- |
| Год | 1856 | 1897 | 1913 | 1931 | 1939 | 1959 | 1967 | 1970 | 1976 | 1979 |
| Числен ность | 10200 | ↗15600 | ↗30800 | ↘23400 | ↗34000 | ↘31900 | ↗39000 | ↗44100 | ↗50000 | ↗51700 |
| Год | 1982 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2003 | 2005 |
| Числен ность | ↗53000 | ↗56000 | ↗59000 | ↗59900 | ↗60500 | ↘60000 | ↘59200 | ↘58600 | ↘57500 | ↘56500 |
| Год | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  |
| Числен ность | ↘56000 | ↘55500 | ↘55100 | ↘54600 | ↗57100 | ↘56258 | ↘55563 |  |  |  |

Анализ динамики численности населения показал, что за последние два года численность населения города уменьшилась на 695 человек.

С начала 1998 года для города Вязьма, как и Смоленской области и страны в целом характерна четко выраженная естественная убыль населения, сложившаяся под влиянием низкой рождаемости, высокой смертности населения и большого количества людей пенсионного возраста. Убыль населения города происходит не только за счет естественной убыли. Общие итоги миграции также влияют на отрицательную динамику численности населения.

Демографический прогноз

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и технических прогнозов развития системы водоснабжения и водоотведения сельского поселения и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования.

На территории городского поселения, как и на территории области  в целом, наблюдается относительно высокий уровень естественной убыли населения, что связано с низким уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности.

К факторам, оказывающим отрицательное влияние можно отнести:

- стандартные для Смоленской области высокий уровень смертности и низкий уровень рождаемости;

- значительный уровень маятниковой миграции населения в города и на заработки (индустриальная миграция);

- отсутствия действующих программ поддержки сельского и традиционного образа жизни.

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения на расчетный срок производились на основе предоставленных данных по общей численности населения на начало 2013 года, а также сведений о естественной и механической динамике и изменении половозрастной структуры населения. Прогнозирование численности населения производилось на период до 2028 г.

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения с учетом сложившейся тенденции среднегодовой убыли на 2028г., обобщены в виде таблицы 1.

Таблица 2

Прогноз численности населения

| № п/п | Наименование городского (сельского) поселения / населенного пункта | Численность населения на начало 2013 г., чел. | Численность населения на конец 2028г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вяземское городское поселение | 55563 | 48663 |

# 1.2.Основные характеристики системы водоснабжения поселения

В Вяземском городском поселении Вяземского района Смоленской области существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения, потребности промышленных предприятий и прочих потребителей, и осуществляемая следующими водозаборами: Бознянский -  10 артскважин, производительность 37 тыс. куб.м. в сутки (год постройки - 1982 г.), Юбилейный - 1 артскважина, производительность   3,84 тыс. куб.м. в сутки (год постройки -  1966 г.), технический водозабор, который расположен на левом берегу р. Вязьма выше г. Вязьма. Проектная производительность 20-50 л/сек.Данный водозабор снабжает холодной воды лишь промышленные предприятия г. Вязьмы.

Все водозаборы оборудованы станциями обезжелезивания, станциями 2-го подъема, бактерицидными установками для обеззараживания воды (за исключением Бознянского водозабора), а также РЧВ Бознянский  водозабор - 2 х 6000; Юбилейный водозабор - 2 х 400.

Протяженность водопроводной сети муниципального образования Вяземское городское поселение  Вяземского района Смоленской области составляет 114,33 км (в расчет приняты водопроводные сети от Бознянского водопровода и артскважины по ул.Юбилейная).  На сети установлено 207 водоразборных колонок.

Протяженность сетей иженерно-технического обеспечения (водопроводные сети от Бознянского водопровода и артскважины по ул.Юбилейная) представлена в таблице 3

Таблица 3

Сети инженерно-технического обеспечения

| Диаметр сети, мм | 600 | 400 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность сети, км. | 11,69 | 5,5 | 4,64 | 4,38 | 0,93 | 51,17 | 30,97 | 5,05 |

В таблице ниже представлены данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования Вяземское городское поселение  Вяземского района Смоленской области.

Таблица 4

| Станция (источник) | Проектная производительность, м3 в месяц | Максимальная подача в 2013 г. м3 в месяц | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, м3 в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплекс – Бознянский водозабор | 1 124 800 | Март 499 968 | + |
| Артезианская скважина №2, ул. Юбилейная, д.10 | 116 736 | Июль 57 280 | + |

1. Описание технологического цикла водоснабжения Бознянского водозабора

Бознянский водозабор - 10 эксплуатационных артезианских скважин, протяженностью 2,52 км, со средним расстоянием между скважинами 280 м.

Приборы учета подъема воды на скважинах Бознянского водозабора отсутствуют.

Проектная мощность водозабора - 37 тыс. м3/ сут. Глубина скважин - 40 - 45 м.

В работе находятся 7 скважин ,три отдыхают, потом их меняют.

Веневско-тарусский подземный горизонт является целевым при добычи подземных вод г. Вязьма. Целевой горизонт в данном районе считается слабозащищенным. Мощность глинистых отложений, перекрывающих водоносный горизонт 8-15 м.

На скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ 12-160-65. Они являются насосными станциями 1 подъёма.

На скважине №4 установлена станция управления и защиты погружных насосов типа ЭЦВ « высота - 45,0» , на остальных скважинах ручное управление.

По сборному водоводу Д от 150 до 600 мм вода поступает на станцию

обезжелезивания.

На станции обезжелезивания работает один оператор в смену по 12 часов.	Фильтры приняты открытые, скорые с центральным каналом, сборные железобетонные прямоугольной формы - 8 шт.; высота слоя песчаной загрузки - 1200 мм, поддерживающий слой - гравий  высота слоя - 600 мм. Полезная площадь фильтрации одного фильтра - 41,46 м2. Скорость фильтрации при нормальном режиме эксплуатации (т.е. с одним  остановленным на промывку) - 6,07 м/час, при форсированном режиме 7,1м/ час.

На станции обезжелезивания ручное управление.

Промывка фильтров осуществляется обратным током из водонапорной башни V=500 м3. Рабочие фильтра промываются 1 раз в сутки каждый.

Промывочная вода после фильтров поступает на отстойники (3 конуса 500 м3 каждый). После отстаивания верхний осветленный уровень воды перекачивается насосом в приемную камеру фильтровального зала. А нижний уровень воды с осадком подается по напорному шламопроводу на карты шламовых полей. Профильтрованная вода со шламовых площадок по коллекторно-сбросной сети подается на отстойники. Оборотная система не функционирует.

Шламовые площадки Бознянского водозабора состоят из 4-х карт общим объемом 8520 м3:

-зимняя карта -1шт (объем 1743,86 м3)

-летняя карта 1 шт (объем 3315,4 м3)

-резервная карта – 2шт (объем 1743,86 м3)

После фильтрования вода поступает в резервуары чистой воды (по 6000 м3 – 2шт)

В резервуарах установлены датчики нижний и верхний уровень.

Из резервуаров вода забирается насосами второго подъема (установлены 6 шт),  в работе 2 насоса марки Д 630-90-250 ) по 2- м напорным  водоводам Д=600 мм вода подается в водопроводную сеть города

Насосная станции 2 подъёма оснащена станцией группового управления СГУ с частотным регулированием мощностью 220 кВт., к которой подключен один насос № 2.

На станции 2-го подъема дежурит машинист - 1 человек в смену по 12 часов. Проверку работы скважин ( в случае остановки осуществляет персонал станции 2-го подъема. В выходные дни дежурит слесарь - ремонтник.

Адрес: Вяземский р-н, Степаниковский со.

Геологическая характеристика водозабора и защищенность водоносного горизонта

водозабор по улице Бознянский водозабор включает в себя :

- артезианская скважина №358а (рабочая, резервная)

- год бурения - 1984г.

- глубина скважины (м) - 45,0

- эксплуатационный горизонт - Веневско-тарусский

- статистический уровень на момент бурения (м)    3,0

- марка насоса и глубина погружения - ЭВЦ-12-160-65, 30,0 м

- химический состав воды по паспорту - цвети.- 20; вкус -0; железо - 0,98; РН-7,0; жесткость - 6,8

- химический состав воды фактический - цветн. -11; вкус -0; железо - 1,2; РН - 7,2; жесткость – 7,2

- результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (куб.м/час) – 200

- водоотвод по скважине фактический - данных нет

- наличие зон санитарной охраны 1 и 11 пояса и их санитарное состояние - удовлетворительное, ограждения нет 1 пояс - 30.0 м, 11 пояс - 1000 м, шир.- 2,5 км. 111 пояс- 6,18 км состояние водопроводных сетей (степень износа, используемые в конструкции водопроводных сетей и сооружений материалы) -сталь. 70%

Геологическая характеристика водозабора и защищенность водоносного горизонта

водозабор по улице Бознянский водозабор включает в себя :

- артезианская скважина №355а (рабочая, резервная)

- год бурения - 1983г.

- глубина скважины (м) - 45,0

- эксплуатационный горизонт - Веневско-тарусский

- статистический уровень на момент бурения (м) - 3,0

- динамический уровень (м)- 5,0

- марка насоса и глубина погружения - ЭВЦ-12 160- 65,30,5 м

- конструкция скважины по паспорту- колонна диам.20 от 0,0 до 5,0; диам. 16 от 0,0 до 13,0; диам.12 от 0,5 до 31,0

- химический состав воды по паспорту - цветн.- 16; при вкус - 0; железо - 1,2; РН-6,8; жесткость - 7,0

- химический состав воды фактический - цветн. — 11; привкус -0; железо - 1,4; РН - 7,5; жесткость - 7.4

- результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (куб.м\час)- 200

- водоотвод по скважине фактический - данных нет, сан.состояние зон охраны удовлетворительное, ограждения нет

Геологическая характеристика водозабора и защищенность водоносного горизонта

водозабор по улице Бознянский водозабор включает в себя:

- артезианская скважина № 356а (рабочая, резервная)

- год бурения - 1980г.

- глубина скважины (м) - 45,0

- эксплуатационный горизонт — Веневско-тарусский

- статистический уровень на момент бурения (м) - 3,0

- динамический уровень (м) — 7,0

- марка насоса и глубина погружения - ЭЦВ -12 160-65, 30,0 м

- конструкция скважины по паспорту - колонна диам.20 от 0,0 до 5,0; диам. 16 от 0,0 до 13,0; диам. 12 от 0,50 до 31,0 химический состав воды по паспорту - данных нет

- химический состав воды фактический - цветн* — 3,0 ; привкус - 0; железо - 13 ; РН - 7,36 ; жесткость - 6,63

- результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (куб.м\час) - 200

- водоотвод по скважине фактический - данных нет наличие зон санитарной охраны 1 и 2 пояса и их санитарное состояние - удовлетворительное, ограждения нет

Геологическая характеристика водозабора и защищенность водоносного горизонта

водозабор по улице Бознянский водозабор включает в себя :

- артезианская скважина №357 (рабочая, резервная)

- год бурения - 1984г.

- глубина скважины (м)- 45,0

- эксплуатационный горизонт - Веневско-тарусский

- статистический уровень на момент бурения (м)- 3,0

- динамический уровень (м) - 8,0

- марка насоса и глубина погружения - ЭВЦ-12 160- 65, 30,0 м

- конструкция скважины по паспорту- колонна днам.20 от 0,0 до 9,0; диам.16 от 0,0 до 21,5; диам.12 от 0,5 доЗ 1,0

- химический состав воды по паспорту - цветн.- 10; привкус - 0; железо - 0,3; РН - 7,0; жесткость - 6,5

- химический состав воды фактический - цветн. -0,0; привкус -О; железо - 0,05; РН - 7,64; жесткость - 7.55

- результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (куб.м час) – 200

- водоотвод по скважине фактический - данных нет, сан.состояние зон охраны удовлетворительное, ограждения нет

Геологическая характеристика водозабора и защищенность водоносного горизонта

водозабор по улице Бознянский водозабор включает в себя:

- артезианская скважина № 359 (рабочая, резервная)

- год бурения - 1984г.

- Глубина скважины (м) - 45,0

- эксплуатационный горизонт - Веневско-тарусский статистический уровень на момент бурения (м) - 2,5 динамический уровень (м) - 7,5

- марка насоса и глубина погружения - ЭЦВ -12-160-65,25,0 м

- конструкция скважины по паспорту - колонна диам.20 от 0,0 до 9,0; диам.16 от 0,0 до 20,0; диам.12 от 0,50 до 30,0

- химический состав воды по паспорту - цветн. - 10; привкус - 0; РН - 7; железо - 1,1; жесткость - 6,4

- химический состав воды фактический - цвети. - 3,0 ; привкус - 0 ; железо -1,30; РН- 7,49 ; жесткость - 6,81

- результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (куб.м\час) – 200

- водоотвод по скважине фактический - данных нет

- наличие зон санитарной охраны I  и II пояса и их санитарное состояние - удовлетворительное, ограждения нет

Геологическая характеристика водозабора и защищенность водоносного горизонта

водозабор по улице Бознянский водозабор включает в себя :

- артезианская скважина №360а (рабочая, резервная)

- год бурения - 1982г.

- глубина скважины (м) – 44,0

- эксплуатационный горизонт - Веневско-тарусский

- статистический уровень на момент бурения (м) - 4,5

- динамический уровень (м) - 7,0

- марка насоса и глубина погружения - ЭВЦ-12-160- 65,24,0 м

- конструкция скважины по паспорту - колонна диам. 20 от 0,5 до 11,2: диам. 16 от 0,50 до 16,4; диам от 0,5 до 32,8

- химический состав воды по паспорту - цветн.- 0; привкус — 0; железо - 1; РН — 7,1; жесткость - данных нет

- химический состав воды фактический — цветн. — 4,5; привкус -О; железо —1,68; РН - 7,48; жесткость - 6.62

- результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (куб.м/час) – 200

- водоотвод по скважине фактический - данных нет, сан.состояние зон охраны удовлетворительное, ограждения нет

Геологическая характеристика водозабора и защищенность водоносного горизонта

водозабор по улице Бознянский водозабор включает в себя:

- артезианская скважина № 361а (рабочая, резервная)

- год бурения - 1982г.

- глубина скважины (м) - 40,0

- эксплуатационный горизонт - Веневско-тарусский

- статистический уровень на момент бурения (м) - 4,0

- динамический уровень (м) - 7,0

- марка насоса и глубина погружения - ЭЦВ —12-160-65, 36,0 м

- конструкция скважины по паспорту - колонна диам.20 от 0,5 до 7,0; диам. 16 от 0,5 до 17.0; диам.12 от 0,50 до 31,5

- химический состав воды по паспорту - цвета. - 0; привкус - 0; РН - 7,1; железо -0,98; жесткость - данных нет

- химический состав воды фактический - цвета. - 5,0; привкус - 0; железо - 1,95; РН - 7,42; жесткость – 6,61

- результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (куб.м/час) – 200

- водоотвод по скважине фактический - данных нет

- состояние санитарной зоны I и  II пояса и их санитарное состояние - удовлетворительное, ограждений нет

Геологическая характеристика водозабора и защищенность водоносного горизонта

водозабор по улице Бознянский водозабор включает в себя :

- артезианская скважина №354а (рабочая, резервная)

- год бурения - 1982г.

- глубина скважины (м) - 40,0

- эксплуатационный горизонт - Веневско-тарусский

- статистический уровень на момент бурения (м) - 2,0

- динамический уровень (м) - 5,0

- марка насоса и глубина погружения - ЭВЦ-12-160-65, 40,0 м

- конструкция скважины по паспорту- колонна диам.20 от 0,5 до 7,0; диам. 16 от 0,50 до 22,0; диам.12 от 0,5 до 32,0

- химический состав воды по паспорту - цветя.- 20; привкус - 0; железо - 1,4; РН - 7,37; жесткость - данных нет

- химический состав воды фактический - цветн. - 3,5; привкус -0; железо - 1,44; РН - 7,49; жесткость - 7,79

- результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (куб.м/час) – 260

- водоотвод по скважине фактический - данных нет, сан.состояние зон охраны удовлетворительное, ограждения нет

Геологическая характеристика водозабора и защищенность водоносного горизонта

водозабор по улице Бознянский водозабор включает в себя:

- артезианская скважина № 362а (рабочая, резервная)

- год бурения - 1982г. глубина скважины (м) - 40,0

- эксплуатационный горизонт - Веневско-тарусский

- статистический уровень на момент бурения (м) - 4,5,0

- динамический уровень (м) - 5,0

- марка насоса и глубина погружения - ЭЦВ -12 160х 100, 40,0 м

- конструкция скважины по паспорту - колонна диам.20 от 0,5 до 7,0; диам. 16 от 0,5 до 22,0; диам.12 от 0,50 до 32

- химический состав воды по паспорту - цветн. -15, 0; привкус -0;РН-7,51; железо - 0,45; жесткость - данных нет химический состав воды

- фактический - цветн. - 0,5 ; привкус - 0 ; железо - 1,02 ; РН - 7,27 ; жесткость   7,5

- результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (куб.м/час) - 260

- водоотвод по скважине фактический - данных нет наличие зон санитарной охраны 1 и 11 пояса и их санитарное состояние - удовлетворительное, ограждения нет

Геологическая характеристика водозабора и защищенность водоносного горизонта

водозабор по улице Бознянский водозабор включает в себя :

- артезианская скважина №363а (рабочая, резервная)

- год бурения - 1982г.

- глубина скважины (м) - 40,0

- эксплуатационный горизонт — Веневско-тарусский

- статистический уровень на момент бурения (м) - 4,0

- динамический уровень (м) - 7,0

- марка насоса и глубина погружения - ЭВЦ-12-160-65  36,0 м

- конструкция скважины по паспорту- колонна диам.20 от 0,5 до 11,0; диам.16 от 0,50 до 17,0; диам.12 от 0,5 до 30,0

- химический состав воды по паспорту - цвет- 25; привкус - 0; железо - 0,89; РН - 7,47; жесткость - 7,4

- химический состав воды фактический - цветн. - 2,0; привкус -0; железо - 0,98; РН - 7,23; жесткость - 8,82

- результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (куб.м\час) – 250

- водоотвод по скважине фактический — данных нет, сан.состояние зон охраны удовлетворительное, ограждения нет

Геологическая характеристика водозабора и защищенность водоносного горизонта

водозабор по улице Комсомольская г.Вязьма включает в себя:

- артезианская скважина № 625 (рабочая, резервная)

- год бурения — 1973г.

- глубина скважины (м) - 38,4

- эксплуатационный горизонт - Веневско-тарусский

- статистический уровень на момент бурения (м) — 13,4

- динамический уровень (м)— 15,72

- марка насоса и глубина погружения - ЭЦВ -12-160-65, 30,0 м

- конструкция скважины по паспорту - колонна труб диам. 12 (325) от 0,00 до 28,60. Скважина безфильтровая;

- химический состав воды по паспорту - цветн. -8, 0; привкус -1; РН- 7,2; железо - 0,45; жесткость - 11,63

- химический состав воды фактический - цветн. - 9,5 ; привкус - 2 ; железо - 13,08 ; РН - 7,24 ; жесткость - 7,55

- результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (куб.м\час) - 33,0

- водоотвод по скважине фактический - данных нет

- наличие зон санитарной охраны 1 и 11 пояса и их санитарное состояние -сан.зоны не соблюдены, ограждения нет.

2. Описание технологического цикла водоснабжения от артезианской скважины № 2 по ул.Юбилейная

Ул. Юбилейная, код водозабора 660104; № скважины по паспорту 2; по ГВК 66200704 , глубина скважины -55 м; глубина кровли -21 м, глубина уровня -2 м, величина напора 19 м, ЗСО -30 м., производительность с 12.12.12.— 1701 м3/ сутки (факт), Веневско-тарусский карбонатный горизонт. Год бурения -1966 г.

На скважине установлена станция управления погружным насосом с устройством плавного пуска (насос ЭЦВ 12-160-65 , глубина погружения - 36 м.), установлен прибор учета подъема воды.

Вода по водоводу поступает на станцию обезжелезивания. На станции обезжелезивания ручное управление.

Приняты 6 механических напорных фильтров диаметром 2,6 м, площадью 5,6 м2 ( 3 фильтра контактные , 3 осветлительные).

Для промывки фильтров установлены 2 промывных насоса.

После отстаивания вода от промывки фильтров станции обезжелезивания сбрасываются через береговой выпуск № 1 в р. Мощенка.

Тип оголовка водовыпуска - сосредоточенный , форма оголовка - круговой , диаметр сбросного коллектора - 100 мм.

Чистая вода после станции обезжелезивания подается в сеть потребителям насосами.

На станции обезжелезивания дежурит персонал круглосуточно 1 чел. в смену по 12 часов и 1 человек с разрывным графиком работы.

Общая протяженность сетей города и ул. Юбилейной -114332м.п. Материал труб водопроводной сети города - полиэтилен , чугун, сталь.

Глубина заложения - 1,8 - 2,2 м. Состояние удовлетворительное.

На сети имеются 4 насосных станций подкачки (производительность по насосам):

- «Плетниковка» – 1,2 тыс.м3/сут

- «Восстания» – 1,2 тыс.м3/сут

- «Репина»– 1,2 тыс.м3/сут

- «Московская» –1,2 тыс,м3/сут.

На насосной станции подкачки установлена станция управления насосом с устройством частотного привода СУ - 1-7.5 , на остальных станциях -ручное управление.

5 станций ЦТП ( насосы холодной воды) (производительность по насосам):

- ЦТП -1 ( ул.П.Осипенко от котельной «Восток») - 2,40 тыс.м3/сутки

- ЦТП - 2 (ул. П.Осипенко от котельной «Маяковского») – 1,08 тыс.м3/сутки

- ЦТП - 3 ( ул.Строителей» ) -	1,08 тыс.м3/сутки

- ЦТП - 4 ( школа № 9 от котельной «Восток» ) -1,2 тыс.м3/сутки

- ЦТП - 5 ( м-н МЖК от котельной «Восток» ) - 2,40 тыс.м3/сутки

3.Описание технологического цикла водоснабжения для промышленных предприятий г.Вязьмы

Технический водозабор расположен на левом берегу р. Вязьма выше г. Вязьма. Проектная производительность 20-50 л/сек. Учет забираемой поверхностной воды по водомеру СТВ-80. Техническая вода расходуется на собственные производственные нужды и передается ОАО «Вяземский завод ЖБИ», ООО «Техлит», ИП Букатин А.В., ООО «Авангард».

Водозабор устроен с русловым водоприемником раздельной компановки. Оголовок выполнен по типовому проекту № 901-1-5. Водоприемный колодец выполнен по типовому проекту №901-1-6. Насосная станция выполнена по типовому проекту №901-2-11.

Речная вода подается на насосную станцию по 2-м всасывающим водоводам ( длина 39 м каждый) через водоприемный колодец, который имеет сетчатый фильтр.

На насосной станции установлены обратные клапаны и 3 насоса К-100-65-250 с приводами – электродвигатели 45 кВт/3000 об/мин. Забранная речная вода по одному (из двух) водоводу подается насосом в водонапорную сеть технического водоснабжения комбината. Два водовода имеют длину стальной трубы d 300 мм каждая от насосной станции до водораспределительной камеры ВК-1 – 500 м. От ВК-1 до ВК-2 стальная труба d 219 мм – 120 м. По периметру комбината устроен закольцованный напорный трубопровод общей длиной:

d 300 мм – 1031 м;

d 219 мм – 379,5 м;

d 50 мм – 72 м.

На трубопроводе устроено 22 водораспределительных колодца и 2 водораспределительных камеры.

Напорный закольцованный трубопровод соединен с водонапорной башней объемом 300 м3 стальным водоводом длиной 47 м d 300 мм.

В водонапорной сети с помощью водонапорной башни постоянно поддерживается давление воды от 4 до 8 атм. Вода из водонапорного трубопровода поступает через вентили водораспределительных колодцев В-16 и В-17 на фильтровальную станцию ОАО «Вяземский завод ЖБИ» и через вентили водораспределительного колодца В-11 на цеха комбината.

От водонапорной башни до трансформаторной подстанции водозабора в земле проложен контрольный кабель (l = 1200 м, марки АКВВГ 10-2,5) для автоматического управления уровнем воды в водонапорной башне и автоматического отключения насосов водозабора.

Энергия для приведения в действие электродвигателей насосной станции поступает через силовой трансформатор ТМ-10 на 250 ква, установленный на территории водозабора, в трансформаторной подстанции.

Трансформатор запитывается по двум кабельным линиям, проложенным в земле от ТП-5 комбината и от РС-10 комбината, соответственно длина кабеля 930 м и 1070 м.

Всего система технического водоснабжения имеет:

- два всасывающих водовода длина каждого 39 м d 300 мм;

- два водовода по 500 м каждый, от насосной станции до ВК-1, d 300 мм

- закольцованный напорный трубопровод общей длины 1031 м d 300 мм; 379,5 м d 219 мм; 72 м d 50 мм.

- на напорном закольцованном трубопроводе устроены 22 водораспределительных колодца и две водораспределительных камеры

- водонапорная башня 300 м3  с подающим водопроводом длиной 47 м d 300 мм

- насосная станция имеет 3 насоса К-100-65-250 с электродвигателями 45 кВт 3000 об/мин.

- трансформаторная станция имеет силовой трансформатор ТМ-10 на 250 ква и комплексное распределительное устройство.

- две кабельные линии, первая имеет длину кабеля марки ААВ-95 930 метров и вторая имеет длину кабеля ААВ-95 1070 метров.

- ТП-5 подстанция с распределительным устройством 10 кВ

- РС-10 распределительная станция 10 кВ.

Перечень потребителей услуг водоснабжения на 2013 г.

1. ОАО «Завод ЖБИ» - 86160 м3

2. ООО «Техлит»  - 120 м3

3. ООО «Авангард» - 2400 м3

4. ИП «Соловьев А.Н.» - 120 м3

5. Нужды предприятия – 22700 м3

Итого – 111500м3

# 1.3 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения поселения

В настоящее время водоснабжение объектов городского поселения осуществляется из подземных водоисточников - артезианских скважин, обслуживаемых ООО «Строй Рем Сервис».

Ниже в таблице приведена производственная программа ООО «Строй Рем Сервис» на период с 01.06.2013 по 31.05.2014 г. на услуги по водоснабжению

Таблица 5

Производственная программа ООО «Строй Рем Сервис» на период с 01.06.2013 по 31.05.2014 г.на услуги по водоснабжению

| №п/п | Показали производственной деятельности | Ед. изме-рения | Величина показателя на период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб.м | 5873,97 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб.м | 1,311 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м | 5872,66 |
| 4 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 15 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | тыс. куб.м | 881,08 |
| 6 | Объем воды на нужды предприятия | тыс. куб.м | 541,78 |
| 7 | Объем воды, отпущенной другим водопроводам | тыс. куб.м | 263,78 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг, в том по потребителям | тыс. куб.м | 4186,02 |
| 8.1 | Населению | тыс. куб.м | 3252,70 |
| 8.2 | Бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 323,24 |
| 8.3 | Прочим потребителям | тыс. куб.м | 610,08 |

ООО  «Строй Рем Сервис» продает холодную воду организации ООО «Стимул», которая оказывает услуги по водоснабжению поселения Вязьма-Брянская.

Расчет водопотребления на промывку фильтров и резервуаров

Бознянский водозабор

Промывка резервуаров: 2 емкости по 6000 м3, промывка осуществляется 1 раз в два года.

Расход воды на промывку: 2*6000м3/2=6000 м3 ежедневно.

Количество промывок в сутки - 8. Расход воды для промывки одного фильтра 350 м3.

Расход воды на подкачку воды в башню: 350*8*365=1022000 куб.м.

Водозабор м-н Юбилейный

Промывка фильтров станции обезжелезивания:

3 контактных фильтра объемом 6 м.куб. - один раз в сутки по 6 минут, расход воды на промывку 50 м.куб.

3 осветительных фильтра диаметром 2,6 м - один раз в 6 минут, расход воды на промывку 50 м.куб.

Расход воды на промывку фильтров: 365(50*3+50*3)=109500 м.куб.

Промывка емкостей питьевой воды:

Для резервуара запаса воды артскважины №2 - 400 м.куб. и 500 м.куб. Промывка и дезинфекция емкостей 1 раз в год по 2 объема (согласно инструкции эксплуатации)	-

Расход воды на промывку резервуаров: (400+500)*2=1800 м.куб.

рис. 1. Подача и реализация воды  ООО «Строй Рем Сервис»

рис. 2 Распределение потребления воды по группам потребителей

Согласно приведенным выше данным потери воды составляет 881,08 тыс куб.м. или 15%. Однако фактически оценить потери холодной воды не представляется возможным, т.к.  на скважинах отсутствуют счетчики холодной воды, а также малый процент потребителей холодной воды оборудован водосчетчиками.

Основным потребителем воды является население – 77%, вторым по значимости – является прочие потребители – 15%.

Основные экономические характеристики предприятия представлены в следующей таблице.

Таблица 6

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

| № п/п | Наименование статей затрат | Единицы измерения | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | тыс.руб | 18118,17 |
| 2 | Закупка заполнителей фильтров | тыс.руб | 3553,66 |
| 3 | Оплата труда | тыс.руб | 6871,41 |
| 4 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб | 2075,16 |
| 5 | Амортизация | тыс.руб | 251,48 |
| 6 | Аренда | тыс.руб | 2833,53 |
| 7 | Материалы | тыс.руб | 5595,13 |
| 8 | Цеховые расходы | тыс.руб | 8157,36 |
| 9 | Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб | 6012,56 |
| 10 | Плата за загрязнение | тыс.руб | 37,32 |
| 11 | Налоги | тыс.руб | 919,94 |
| 12 | Расходы на ГСМ | тыс.руб | 1507,83 |
| 13 | Прочие косвенные расходы | тыс.руб | 16446,06 |
| 14 | Себестоимость | тыс.руб | 72380,20 |
| 15 | Объем финансовых потребностей | тыс.руб | 72380,20 |
| 16 | Объем реализации услуг | тыс.куб.м | 4727,80 |

рис. 3 Диаграмма распределения финансовых потребностей ООО «Строй Рем Сервис»

Из диаграммы видно, что подавляющую долю расходов составляют затраты на электрическую энергию и прочие косвенные расходы.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на холодную воду для ООО «Строй Рем Сервис» на 2013 -2014г.

Таблица 7

| № | Наименование услуг | Размер тарифа (с НДС) руб./м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 01.06.2013 по 30.06.2013 | С 01.07.2013 по 31.05.2014 |
| 1. | Услуги по водоснабжению: - население; - прочие потребители | 16,24 16,24 | 18,23 18,23 |

В настоящее время водоснабжение промышленных объектов на территории г.Вязьмы осуществляется из подземных водоисточников - артезианских скважин, обслуживаемых ОАО  Вяземский ДСК.

Ниже в таблице приведена производственная программа ОАО «Вяземский ДСК на период с 01.06.2013 по 31.05.2014 г. на услуги по водоснабжению

Таблица 8

Производственная программа ОАО «Вяземский ДСК» на период с 01.06.2013 по 31.05.2014 г.на услуги по водоснабжению

| № | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. м3 | 111,5 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | тыс. м3 | 0,0 |
| 3 | Объем воды, используемый на собственные нужды | тыс. м3 | 22,7 |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м3 | 111,5 |
| 5 | Объем потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0 |
| 6 | Объем потерь | тыс. м3 | 0 |
| 7 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | тыс. м3 | 88,8 |
| 7.1 | населению | тыс. м3 | 0,0 |
| 7.2 | бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0,0 |
| 7.3 | прочим потребителям | тыс. м3 | 88,8 |

рис.4. Подача и реализация воды  ОАО «Вяземский ДСК»

Из диаграммы видно, что поднятая вода расходуется на собственные нужды предприятия, а также отпускается на сторону промышленным потребителям.

Основные экономические характеристики предприятия представлены в следующей таблице.

Таблица 9

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Вяземский ДСК»

| № | Наименование статей затрат | Ед.изм. | Предложение Экспертного совета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 376,3 |
| 2 | Оплата труда | тыс. руб. | 592,7 |
| 3 | Страховые взносы | тыс. руб. | 186,7 |
| 4 | Амортизация | тыс. руб. | 3,34 |
| 5 | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 123,34 |
| 6 | Материалы | тыс. руб. | 113,8 |
| 7 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 0,0 |
| 8 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 388,82 |
| 9 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 265,01 |
| 10 | Налоги и сборы |  | 119,97 |
| 11 | Себестоимость | тыс. руб. | 2169,98 |
| 12 | Прибыль | тыс. руб. | 18,75 |
| 13 | Объем финансовых потребностей - всего | тыс. руб. | 2188,73 |
| 14 | Объем отпущенной воды | тыс. куб.м | 111,5 |

рис. 5 Диаграмма распределения финансовых потребностей ОАО «Вяземский ДСК»

Из диаграммы видно, что подавляющую долю расходов составляют затраты на электрическую энергию и оплата труда.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на холодную воду для ОАО «Вяземский ДСК»  на 2013 -2014г.

Таблица 10

| № п/п | Наименование услуг | Размер тарифа, руб./м3 (без НДС) | Размер тарифа, руб./м3 (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.05.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 30.04.2014 | с 01.05.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 30.04.2014 |
| 1. | Услуги по водоснабжению: - прочие потребители | 18,66 | 19,95 | 22,02 | 23,54 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению для населения Вяземского городского поселения

Вяземского района Смоленской области

Таблица 11

| Наименование | Водоснабжение, м3/чел в месяц | Водоотведение, м3/чел в месяц |
| --- | --- | --- |
| Степень благоустройства многоквартирных и жилых домов |
| Холодное водоснабжение, централизованная канализация, без ванн | 2,89 | 2,89 |
| Холодное водоснабжение, централизованная канализация, без ванн, с газоснабжением | 3,65 | 3,65 |
| Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, без ванн и душа | 3,80 | 3,80 |
| - холодное водоснабжение | 2,28 |  |
| - горячее водоснабжение | 1,52 |  |
| Холодное водоснабжение, централизованная канализация, ванна, водонагреватель, работающий на твердом топливе | 4,56 | 4,56 |
| Холодное водоснабжение, централизованная канализация, ванна, газовый, электрический водонагреватель | 5,78 | 5,78 |
| Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, душевая кабина | 5,93 | 5,93 |
| - холодное водоснабжение | 3,34 |  |
| - горячее водоснабжение | 2,59 |  |
| Холодное водоснабжение, централизованная канализация, ванна, быстродействующий газовый водонагреватель, многоточечный водоразбор | 6,39 | 6,39 |
| Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, сидячая ванна длиной до 1500мм, оборудованная душем | 7,00 | 7,00 |
| - холодное водоснабжение | 4,26 |  |
| - горячее водоснабжение | 2,74 |  |
| Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна длиной до 1500мм до 1700 мм, оборудованная душем | 7,6 | 7,6 |
| - холодное водоснабжение | 4,41 |  |
| - горячее водоснабжение | 3,19 |  |
| Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение,общие душевые (общежитие) | 2,59 | 2,59 |
| - холодное водоснабжение | 1,07 |  |
| - горячее водоснабжение | 1,52 |  |
| Холодное водоснабжение, централизованная канализация, без ванн и душевых (общежитие) | 2,89 | 2,89 |
| Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, душ при всех жилых комнатах (общежитие) | 3,35 | 3,35 |
| - холодное водоснабжение | 1,52 |  |
| - горячее водоснабжение | 1,83 |  |
| Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, общие кухни и блоки душевых в каждой секции здания (общежитие) | 4,26 | 4,26 |
| - холодное водоснабжение | 1,83 |  |
| - горячее водоснабжение | 2,43 |  |
| Холодное водоснабжение, централизованная канализация, ванна, водонагреватель, работающий на твердом топливе (общежитие) | 4,56 | 4,56 |
| Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, поддон, оборудованный душем, при каждой жилой комнате (общежитие) | 5,93 | 5,93 |
| - холодное водоснабжение | 2,59 |  |
| - горячее водоснабжение | 3,34 |  |
| Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, сидячая ванна длиной до 1500мм, оборудованная душем (общежитие) | 7,00 | 7,00 |
| - холодное водоснабжение | 4,26 |  |
| - горячее водоснабжение | 2,74 |  |
| Прочее |
| Водопользование из уличных водоразборных колонок | 1,52 |  |

Обоснование объемов потребление холодной воды. приведено в следующей таблице.

Расчет объема водопотребления населением жилого сектора в 2013 году

Количество абонентов на 1.01.2013 года   52858 человек

Таблица 12

| Вид водопотребления | Ед.изм | Кол-во | Норма расхода м.куб/мес | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м.куб/мес. | тыс.м.куб/год |
| Население, проживающее в домах квартирного типа |
| С водопроводом, канализацией, ваннами, оборудованными душем | житель | 20912 | 7,6 | 158931,2 | 1907,2 |
| C центральным горячим водоснабж., сидячими ваннами, оборудованными душем | житель | 317 | 7 | 2219 | 26,6 |
| С быстродействующим газовым нагревателем и многоточечным водозабором | житель | 890 | 6,39 | 5687,1 | 68,2 |
| С водопроводом, канализацией и ваннами с газовым нагревателем | житель | 4021 | 5,78 | 23241,38 | 278,9 |
| Холодное водоснабжение, канализац. горячее водоснабж, душевая кабина | житель | 111 | 5,93 | 658,23 | 7,9 |
| С водопроводом, канализацией и ваннами с нагревателем на твердом топливе | житель | 3250 | 4,56 | 14820 | 177,8 |
| Холодное водоснабжение,канализац. без ванн, с газоснабжением | житель | 382 | 3,65 | 1394,3 | 16,7 |
| С общими кухнями и блоками душевых в каждой секции | житель | 533 | 4,26 | 2270,58 | 27,2 |
| С водопроводом и канализацией без ванн, с газоснабжением | житель | 37 | 3,8 | 140,6 | 1,7 |
| С водопроводом и канализацией без ванн | житель | 1506 | 2,89 | 4352,34 | 52,2 |
| Общежития с общими душевыми при всех жилых комнатах | житель | 485 | 3,35 | 1624,75 | 19,5 |
| С общими душевыми | житель | 158 | 2,59 | 409,22 | 4,9 |
| водопользование с колонок | житель | 235 | 1,52 | 357,2 | 4,3 |
| По счетчикам |  | 14996 | 3 | 44988 | 539,9 |
| Итого в домах квартирного типа |  | 47833 |  | 261093,9 | 3133,1 |
| Частный сектор |  |  |  |  |  |
| Вода в доме | житель | 1700 | 2,89 | 4913 | 59,0 |
| Водопользование с колонок | житель | 3325 | 1,52 | 5054 | 60,6 |
| ВСЕГО |  | 52858 |  | 271060,9 | 3252,7 |

рис. 6 Распределение потребления воды по виду благоустройства

На диаграмме, представленной выше, показано распределение доли населения оплачивающей холодную воду по приборам учета и по нормативному значению.

Из диаграммы видно, что лишь 28,4% населения к моменту разработки схемы имели установленные приборы учета ХВС, по которым оплачивают потребление холодной воды. Из сравнения счетов на услуги по водоснабжению в поселении видно, что норматив в несколько раз (от 2-4) завышен по отношению к фактическому водопотреблению жителей с аналогичным благоустройством. Данный факт приводит не только к переплате ресурсоснабжающей организации, но и к невозможности фактического установления потерь воды при транспортировке.

С целью выполнения требований ФЗ №261 первоочередным мероприятием в поселении является установка коммерческих приборов учета.

Из диаграммы видно, что 39,6% потребления воды приходится гп население поселений, которые имеют централизованное водоснабжение, канализацию и ванны/душ .

На последнем месте находится водопользование из уличных водопроводных колонок-0,7%.

Из данной диаграммы следует, что степень оснащенности централизованным водопроводом и канализацией в Вяземском городском поселении находится на достаточно высоком уровне.

В таблице ниже приведено водопотребление юридических лиц, запитанных от ООО «Строй Рем Сервис».

Объемы водопотребления

предприятий, учреждений, организаций, физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью по ООО «Строй Рем Сервис»

Таблица 13

| № п/п | Наличие счетчика | Потребители | Лимит на год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | стоки |
|  |  | Население | 3252700 | 3133100 |
| Предприятия, финансируемые из бюджета Местный бюджет |
| 1 |  | Администрация Вяземского рай-на | 1200 | 1200 |
| 2 | счетчик | Бассейн | 26400 | 26400 |
| 3 |  | ГО и ЧС МУ Вязьма | 108 | 108 |
| 4 |  | Дет.сад №1 | 11280 | 11280 |
| 5 |  | Дет.сад №2 | 7608 | 7608 |
| 6 |  | Дет.сад №3 | 10488 | 10488 |
| 7 | счетчик | Дет.сад №4 | 2076 | 2076 |
| 8 | счетчик | Дет.сад №5 | 2016 | 2016 |
| 9 |  | Дет.сад №6 | 6360 | 6360 |
| 10 | счетчик | Дет.сад №7 | 12240 | 12240 |
| 11 | счетчик | Дет.сад №8 | 0 | 4500 |
| 12 | счетчик | Дет.сад №9 | 11256 | 11256 |
| 13 |  | Дет.сад №10 | 12228 | 12228 |
| 14 | счетчик | Дом детского творчества | 816 | 816 |
| 15 | счетчик | ДЮСШ | 4440 | 4440 |
| 16 | счетчик | Клуб «Ровесник» | 396 | 396 |
| 17 | счетчик | Комитет образования | 144 | 144 |
| 18 | счетчик | Культурно-досуговый центр | 1488 | 1488 |
| 19 | счетчик | Музей | 36 | 12 |
| 20 |  | Музыкальная школа | 360 | 360 |
| 21 | счетчик | МУП «Горрайводоканал» | 1176 | 1176 |
| 22 | счетчик | ПЖРО | 1224 | 1224 |
| 23 | счетчик | Стадион Салют | 6600 | 5400 |
| 24 |  | Станция юных натуралистов | 252 | 0 |
| 25 |  | Станция юных техников | 121 | 121 |
| 26 |  | Стоматологическая поликлиника | 936 | 936 |
| 27 | счетчик | ФСК МУ Вязьма | 480 | 480 |
| 28 | счетчик | Художественная школа | 360 | 360 |
| 29 | счетчик | Центр игровых видов спорта | 3168 | 4104 |
| 30 |  | Центр детского и юношеского туризма | 121 | 121 |
| 31 | счетчик | Центральная библиотечная система | 192 | 192 |
| 32 | счетчик | ЦРБ | 75000 | 75000 |
| 33 | счетчик | Школа №1 | 3144 | 3144 |
| 34 | счетчик | Школа №2 | 3960 | 3960 |
| 35 | счетчик | Школа №3 | 2760 | 2760 |
| 36 | счетчик | Школа №4 | 4188 | 4188 |
| 37 | счетчик | Школа №5 | 2892 | 2892 |
| 38 |  | Школа №6 | 2856 | 2856 |
| 39 | счетчик | Школа №7 | 3696 | 3696 |
| 40 | счетчик | Школа №8 | 2364 | 2364 |
| 41 | счетчик | Школа №9 | 3612 | 3612 |
| 42 | счетчик | Школа №10 | 4068 | 4068 |
| 43 | счетчик | Школа Вечерняя | 60 | 60 |
| 44 |  | Школа сад Надежда | 5304 | 5304 |
| Итого местный бюджет |  | 239474 | 243434 |
| Областной бюджет |
| 1 | счетчик | Автокадры | 96 | 96 |
| 2 | счетчик | Ветстанция | 156 | 0 |
| 3 | счетчик | Гармония | 2592 | 2592 |
| 4 | счетчик | Дет.сад Сказка | 4195 | 4195 |
| 5 |  | Департамент соц.развития | 108 | 108 |
| 6 | счетчик | Дом-интернат | 15077 | 15077 |
| 7 | счетчик | ДРСУ | 1656 | 0 |
| 8 | счетчик | Мед.колледж | 780 |  |
| 9 |  | Многофункциональный центр | 144 |  |
| 10 |  | Противотуберкулезный диспансер | 4380 |  |
| 11 | счетчик | ПУ 12 | 1692 |  |
| 12 | счетчик | ПУ 15 | 3000 |  |
| 13 | счетчик | Соцстрах | 60 |  |
| 14 |  | Техникум ж.д. | 4448 |  |
| 15 |  | Техникум политехнический | 0 | 4572 |
| 16 | счетчик | Учебный центр | 276 | 276 |
| 17 | счетчик | Центр занятости | 432 | 432 |
| 18 | счетчик | Центр соц.обслуживания | 1210 | 1210 |
| 19 | счетчик | Школа 8 вида | 2860 | 2860 |
| Итого областной бюджет | 43162 | 45922 |
| Федеральный бюджет |
| 1 | счетчик | ГИБДД | 120 | 120 |
| 2 | счетчик | Госнаркоконтроль | 156 | 0 |
| 3 |  | Мед.экспертиза | 72 | 72 |
| 4 | счетчик | Межрайонная ИФНС | 780 | 780 |
| 5 | счетчик | Мировые судьи | 162 | 162 |
| 6 | счетчик | ОРТПЦ | 324 | 324 |
| 7 |  | Отдел вневед.охраны | 230 | 230 |
| 8 |  | Отдел внутренних дел | 1884 | 1884 |
| 9 |  | Пожарная часть №12 | 300 | 300 |
| 10 | счетчик | Почта России | 492 | 636 |
| 11 | счетчик | РЖД ФГП ВО (стрелки) | 420 | 420 |
| 12 |  | Роспотребнадзор | 72 | 72 |
| 13 |  | Ростехинвентаризация БТИ | 360 | 360 |
| 14 | счетчик | СИЗО 2 | 32400 | 32400 |
| 15 |  | Следственный изолятор №2 | 528 | 528 |
| 16 |  | Судебные приставы | 36 | 36 |
| 17 | счетчик | Судебный департамент | 240 | 240 |
| 18 | счетчик | СэС ЖД | 312 | 312 |
| 19 |  | Уголовно-исполнительная инспекция | 36 | 36 |
| 20 | счетчик | УФС гос.рег и кадастра | 240 | 240 |
| 21 | счетчик | УФК МФ РФ по Смоленской области | 250 | 250 |
| 22 | счетчик | ФСБ | 204 | 204 |
| 23 |  | Центр гигиены | 792 | 792 |
| 24 | счетчик | Центр дезинфекции | 192 | 192 |
| Итого федеральный бюджет | 40602 | 40590 |
| 1 |  | ООО Стимул | 292286 | 0 |
| 1 |  | Абрамян Г.Ж. | 84 | 6 |
| 2 |  | Авдеева | 120 | 12 |
| 3 |  | Аветисян А.М. | 48 | 48 |
| 4 |  | Автоплюс | 600 | 0 |
| 5 |  | Автошкола ДОСААФ | 375 | 375 |
| 6 |  | ОАО Автомобилист | 3600 | 3600 |
| 7 |  | Агроцентр | 60 | 60 |
| 8 |  | Акросоп | 6000 | 6000 |
| 9 |  | Алексеев Р.Г. | 348 | 348 |
| 10 |  | Алексеев Р.Г. | 168 | 168 |
| 11 |  | ООО «Выбор» | 108 | 108 |
| 12 |  | Алексеева Н.К. | 96 | 96 |
| 13 |  | Алексеева Ж.Е. | 492 | 492 |
| 14 |  | Алексеенко | 1200 | 1200 |
| 15 |  | ООО «Аннушка» | 1500 | 1500 |
| 16 |  | Андреева Т.В. | 444 | 444 |
| 17 |  | Андреева И.В. | 12 | 12 |
| 18 |  | Антей | 720 | 720 |
| 19 |  | Анощенкова Н.П. | 60 | 60 |
| 20 |  | Алимова В.И. | 60 | 60 |
| 21 |  | Алимова В.И. | 96 | 96 |
| 22 |  | Арсентьев С.В. | 72 | 72 |
| 23 |  | АртМеталлПак | 720 | 0 |
| 24 |  | Аэростар-контракт | 24000 | 24000 |
| 25 |  | Архипов А.В. | 84 | 84 |
| 26 |  | Архипова И.Г. | 192 | 192 |
| 27 |  | Архитектура | 108 | 108 |
| 28 |  | Алиев Р.П. | 1044 | 1044 |
| 29 |  | Алымов В.В. | 24 | 0 |
| 30 |  | Алымов С.Р. | 228 | 228 |
| 31 |  | Апенкин В.С. | 24 | 24 |
| 32 |  | Апенкин В.С. | 48 | 48 |
| 33 |  | Атрощенков М.В. | 204 | 204 |
| 34 |  | ООО Аура | 96 | 96 |
| 35 |  | ООО Аура | 121 | 121 |
| 36 |  | Афродита | 108 | 108 |
| 37 |  | Стройконструкция Базальт | 0 | 21600 |
| 38 |  | Банк 1561 | 456 | 456 |
| 39 |  | Банк РКЦ | 540 | 540 |
| 40 |  | Барышева | 72 | 72 |
| 41 |  | Бартковский | 48 | 48 |
| 42 |  | Банк СКА | 420 | 420 |
| 43 |  | Баулина В.П. | 60 | 60 |
| 44 |  | Бахус Трейд | 228 | 228 |
| 45 |  | ООО БВС | 204 | 204 |
| 46 |  | БиСиАльянс | 528 | 528 |
| 47 |  | Богданов | 120 | 120 |
| 48 |  | ООО Благоустройство-1 | 720 | 720 |
| 49 |  | Бочкарев А.А. | 12 | 12 |
| 50 |  | Бочкарев А.А. | 180 | 180 |
| 51 |  | Бочков В.А. | 12 | 12 |
| 52 |  | Батурин В.В. | 120 | 120 |
| 53 |  | Букатин С.В. (Дворцовый переулок) | 48 | 48 |
| 54 |  | Букатин С.В. (П.Осипенко 3Б) | 492 | 492 |
| 55 |  | Букатин С.В. (П.Осипенко 31) | 180 | 180 |
| 56 |  | Букатин А.В. | 1200 | 1200 |
| 57 |  | Букатина Е.Г. | 240 | 240 |
| 58 |  | Буренкова Н.И. | 180 | 180 |
| 59 |  | Буренкова А.П. (ул.Восстания) | 240 | 0 |
| 60 |  | Буренкова А.П. (ул.25 Октябрьской, д.7) | 72 | 72 |
| 61 |  | Буренкова А.П. (ул.Коммуна д.6) | 168 | 168 |
| 62 |  | Буланов С.В. | 72 | 72 |
| 63 |  | Банкон | 3480 | 3480 |
| 64 |  | Батенин | 48 | 48 |
| 65 |  | ООО Безопасность | 480 | 0 |
| 66 |  | Бриз | 1800 | 72000 |
| 67 |  | Валиев | 240 | 240 |
| 68 |  | Васильева Л.К. | 91 | 91 |
| 69 |  | Васильев С.А. | 84 | 84 |
| 70 |  | Васильев Н.Ю. | 60 | 60 |
| 71 |  | Введенский храм | 24 | 0 |
| 72 |  | Видин А.Ю. | 480 | 480 |
| 73 |  | Викторова | 840 | 840 |
| 74 |  | Винокурова В.И. | 672 | 672 |
| 75 |  | Вита-Дент | 216 | 216 |
| 76 |  | Вневедомственная охрана | 230 | 230 |
| 77 |  | Володин С.И. (магазин Сказка) | 84 | 84 |
| 78 |  | Воробьев С.В. | 48 | 48 |
| 79 |  | Воропаева | 48 | 0 |
| 80 |  | ЗАО ВЭЛКО | 168 | 168 |
| 81 |  | ВЭС (МРСК Центра) | 3000 | 3000 |
| 82 |  | ВЭТЗ энергосистемы | 0 | 1020 |
| 83 |  | ОАО Вяземский ДСК | 0 | 11040 |
| 84 |  | ООО Вязьмаавтотранс | 1440 | 1440 |
| 85 |  | ООО Вязьмаавтотранс (автомойка) | 10080 | 60 |
| 86 |  | Вязьмажилстрой | 3492 | 960 |
| 87 |  | Вязьмастройкомплект | 1644 | 504 |
| 88 |  | ЖЭУ Вязьмажилстрой | 96 | 96 |
| 89 |  | ООО Вязьмаремтехпред | 3014 | 2268 |
| 90 |  | Вязьмасельхозэнерго | 276 | 0 |
| 91 |  | Вязьмастройсервис | 480 | 480 |
| 92 |  | ООО Вторресурсы | 348 | 0 |
| 93 |  | Вязьма Холдинг | 2400 | 1800 |
| 94 |  | ООО Вязьма Проект | 60 | 60 |
| 95 |  | Вяземский льнокомбинат | 0 | 16188 |
| 96 |  | Вязьма-лес | 180 | 180 |
| 97 |  | Галкина | 0 | 12 |
| 98 |  | Газспецстрой-ООО Вязьма | 600 | 0 |
| 99 |  | Геводян Л.Б. | 60 | 60 |
| 100 |  | Гаврилова И.В. | 240 | 240 |
| 101 |  | Гаспарян | 240 | 240 |
| 102 |  | Гаспарян | 180 | 180 |
| 103 |  | Григорьев О.С. | 60 | 60 |
| 104 |  | Григорьев А.И. | 156 | 0 |
| 105 |  | Григорьева Ю.С. | 1020 | 1020 |
| 106 |  | Григорьева (ул.Пушкина 23) | 0 | 24 |
| 107 |  | Грязнов О.В. | 98 | 98 |
| 108 |  | Гусарова Л.Е. | 24 | 24 |
| 109 |  | Гужова Л.Г. | 216 | 216 |
| 110 |  | Гореликова | 120 | 120 |
| 111 |  | Гореликова | 60 | 60 |
| 112 |  | Гнеденкова | 36 | 36 |
| 113 |  | Гусейнов С.М. | 2400 | 2400 |
| 114 |  | Гудыма | 60 | 60 |
| 115 |  | Дворецкая | 216 | 216 |
| 116 |  | Деева | 60 | 60 |
| 117 |  | Дементьева Л.И. | 36 | 36 |
| 118 |  | Демина | 60 | 60 |
| 119 |  | ЗАО Диалог | 108 | 108 |
| 120 |  | Димитровка | 36 | 36 |
| 121 |  | Дмитриев В.М. | 0 | 264 |
| 122 |  | Дорофеева Н.В. | 36 | 36 |
| 123 |  | Дорофеев А.В. | 48 | 48 |
| 124 |  | ООО Друг | 216 | 216 |
| 125 |  | Дудка Г.Н. | 60 | 60 |
| 126 |  | ДЭП №2 | 0 | 72 |
| 127 |  | Дядина | 168 | 168 |
| 128 |  | Давтян | 288 | 288 |
| 129 |  | Дубровский | 120 | 120 |
| 130 |  | Егоров К.В. | 480 | 480 |
| 131 |  | Егоров К.В. (пиццерия) | 5400 | 5400 |
| 132 |  | Емельянов В.Ф. | 72 | 72 |
| 133 |  | Емельянов А.К. | 240 | 0 |
| 134 |  | Егиазаран Н.С. | 1128 | 1128 |
| 135 |  | Егоров Д.Н. | 48 | 48 |
| 136 |  | Егорова С.А. | 180 | 180 |
| 137 |  | Ефремова | 1068 | 1068 |
| 138 |  | Ж.д. торг.компания | 1848 | 1848 |
| 139 |  | Жилкомуправление | 96 | 96 |
| 140 |  | Завод ЖБИ | 0 | 43212 |
| 141 |  | Зайцева Н.В. | 12 | 12 |
| 142 |  | ЗАО Промстройматериалы | 27072 | 13116 |
| 143 |  | Захаров В.В. | 600 | 0 |
| 144 |  | Захарова Ю.Р. | 72 | 72 |
| 145 |  | Завод СП | 16800 | 16800 |
| 146 |  | Земскова | 156 | 156 |
| 147 |  | Заболотный П.Ф. | 108 | 108 |
| 148 |  | Злотов С.В. | 228 | 228 |
| 149 |  | Зироян К.С. | 24 | 24 |
| 150 |  | Зеленьков Ф.А. | 312 | 312 |
| 151 |  | Иванов А.П. | 276 | 276 |
| 152 |  | Иванов С.А. (метро) | 36 | 36 |
| 153 |  | Иванова И.В. | 84 | 84 |
| 154 |  | Иванов И.И. | 372 | 372 |
| 155 |  | Иванова И.А. (пятачок) | 144 | 144 |
| 156 |  | Иванова С.В. | 48 | 48 |
| 157 |  | Ильина Н.В. | 72 | 72 |
| 158 |  | Исмаилов | 0 | 1200 |
| 159 |  | ООО Инжсервис | 3768 | 3768 |
| 160 |  | Каверзнева Н.В. | 48 | 48 |
| 161 |  | Кавун А.Н. | 24 | 24 |
| 162 |  | Кавун С.Г. | 14 | 14 |
| 163 |  | Кадыров | 120 | 120 |
| 164 |  | Карасев | 1560 | 0 |
| 165 |  | Касаткина С.А. | 60 | 60 |
| 166 |  | Касаткина Т.Н. | 24 | 0 |
| 167 |  | Касаткина Н.П. | 72 | 72 |
| 168 |  | Калинина Т.В. | 180 | 180 |
| 169 |  | Калинина Т.В. (аптечный пункт) | 72 | 72 |
| 170 |  | Калинин С.Ю. | 36 | 36 |
| 171 |  | Климов В.С. | 84 | 84 |
| 172 |  | Клименко | 480 | 480 |
| 173 |  | ООО Капитал | 121 | 121 |
| 174 |  | Келлог Рус | 19200 | 17316 |
| 175 |  | Классен Рус | 36 | 36 |
| 176 |  | Кильметов И.В. | 240 | 240 |
| 177 |  | Кожевник | 108 | 108 |
| 178 |  | Козлов С.Н. | 9540 | 9540 |
| 179 |  | Ковалев И.А. | 192 | 192 |
| 180 |  | Козлова Н.С. | 144 | 144 |
| 181 |  | ООО Колибри | 396 | 396 |
| 182 |  | Колошян С.В. | 67 | 67 |
| 183 |  | Колошян С.В. | 36 | 36 |
| 184 |  | Комарова Л.И. (ул.Московская 38) | 252 | 252 |
| 185 |  | Комарова Л.И. (ул.Полевая д.1) | 180 | 180 |
| 186 |  | Комарова Л.И. (Кронштадская 23) | 216 | 216 |
| 187 |  | Корначев А.Н. | 36 | 36 |
| 188 |  | ООО Космос | 216 | 216 |
| 189 |  | Магазин Пятерочка | 1620 | 1620 |
| 190 |  | Коурова | 72 | 72 |
| 191 |  | Красикова | 60 | 60 |
| 192 |  | Краско Г.Н. | 384 | 384 |
| 193 |  | Кукринов А.М. | 264 | 264 |
| 194 |  | Кукринов А.М. | 72 | 72 |
| 195 |  | Кукринова Н.Е. | 168 | 168 |
| 196 |  | Кухарев А.Э. | 72 | 72 |
| 197 |  | Кудрявцев | 360 | 360 |
| 198 |  | Кред.потр.коопер. Содействие | 120 | 120 |
| 199 |  | Константинова | 84 | 84 |
| 200 |  | Коротин С.М. | 192 | 192 |
| 201 |  | Лава ООО | 1260 | 1260 |
| 202 | нет счет. | Лахтеева | 108 | 108 |
| 203 | нет счет. | Лебединская | 84 | 84 |
| 204 |  | Левшинова О.В. | 1524 | 1524 |
| 205 |  | Левшинова О.В. | 121 | 121 |
| 206 |  | Лелюх Л.Н. | 24 | 24 |
| 207 |  | Лещенко М.Ю. | 180 | 180 |
| 208 |  | Литвинов С.Н. | 360 | 0 |
| 209 |  | Литвинова | 72 | 72 |
| 210 |  | Лукашова А.Н. | 456 | 456 |
| 211 |  | Лобосова Т.В. | 36 | 36 |
| 212 |  | Ломанов | 120 | 120 |
| 213 |  | Лотос | 3000 | 3000 |
| 214 |  | Лубянкин С.Н. | 72 | 72 |
| 215 |  | ЛК Содействие | 120 | 120 |
| 216 | нет счет. | Магазин Часы | 12 | 12 |
| 217 |  | Магазин №48 | 1278 | 1278 |
| 218 |  | Макаревич | 120 | 120 |
| 219 |  | Мамичева | 84 | 84 |
| 220 |  | Матрикс | 12000 | 12000 |
| 221 |  | Матвеева Е.Н. | 120 | 120 |
| 222 |  | Матвеева Е.Н. | 120 | 120 |
| 223 |  | Матвеева А.И. | 216 | 216 |
| 224 |  | Матвеенко | 48 | 48 |
| 225 |  | Машзавод ул. 25 Октября | 13044 | 111564 |
| 226 |  | Машзавод ул. Новая Бозня | 0 | 2520 |
| 227 |  | Машино-тракторный парк | 240 | 240 |
| 228 |  | Малахова Н.А. | 36 | 36 |
| 229 |  | Малахов А.В. | 96 | 96 |
| 230 |  | Малахов А.В. | 96 | 96 |
| 231 |  | Маяк ООО | 180 | 180 |
| 232 |  | МГИУ | 1140 | 1140 |
| 233 |  | МГТУ филиал ГОУВПО | 3168 | 3168 |
| 234 |  | Мацидон С.В. | 360 | 360 |
| 235 |  | Маслова | 12 | 12 |
| 236 |  | Мельников | 48 | 48 |
| 237 |  | Меркушев | 24 | 24 |
| 238 |  | Меркушев | 96 | 96 |
| 239 |  | Меркушева | 84 | 84 |
| 240 |  | Мелькомбинат ООО | 0 | 89796 |
| 241 |  | МЗАТЭ-2 | 10537 | 9273 |
| 242 |  | Митрофанова В.А. | 528 | 528 |
| 243 |  | Михайлов Б.В. | 120 | 120 |
| 244 |  | Михайлов Б.В. | 72 | 72 |
| 245 |  | Михайлов А.В. | 240 | 240 |
| 246 |  | Михалищев С.А. | 96 | 96 |
| 247 |  | Михненко Е.А. | 48 | 48 |
| 248 |  | Михейченкова | 48 | 48 |
| 249 |  | Михель В.И. | 24 | 24 |
| 250 |  | Михель В.И. | 60 | 60 |
| 251 |  | Михеева | 480 | 0 |
| 252 |  | Маргиев Ю.В. | 468 | 468 |
| 253 |  | Макаревич С.В. | 120 | 120 |
| 254 |  | НО и МО | 960 | 960 |
| 255 | нет счет. | Новикова | 60 | 60 |
| 256 |  | Новикова | 96 | 96 |
| 257 | нет счет. | Новикова В.В. | 360 | 360 |
| 258 |  | Новиков А.Г. | 60 | 60 |
| 259 |  | Новиков О.В. | 336 | 336 |
| 260 |  | Норд ООО | 120 | 120 |
| 261 |  | Норли Т | 24000 | 24000 |
| 262 |  | Никитина | 72 | 72 |
| 263 |  | Оберемко | 60 | 60 |
| 264 |  | Овощи | 180 | 180 |
| 265 | нет счет. | Овчинникова | 72 | 72 |
| 266 | нет счет. | Огиенко Н.В. | 312 | 312 |
| 267 |  | Огиенко О.О. | 96 | 96 |
| 268 |  | Осипова Н.Г. | 360 | 360 |
| 269 |  | Оптика | 120 | 120 |
| 270 | нет счет. | Орбита плюс | 144 | 144 |
| 271 |  | орфей | 120 | 120 |
| 272 |  | Орша | 144 | 144 |
| 273 |  | Орлов | 36 | 36 |
| 274 |  | Очаковский ЖБИ | 855 | 855 |
| 275 |  | Павлова О.Н. | 48 | 48 |
| 276 |  | Павлова Л.И. | 276 | 276 |
| 277 |  | Павлов О.В. | 36 | 36 |
| 278 |  | Панков | 96 | 96 |
| 279 |  | Парамошин | 84 | 0 |
| 280 |  | Петров ЧП | 240 | 240 |
| 281 | нет счет. | Петухов | 72 | 72 |
| 282 |  | Пересвет | 0 | 1692 |
| 283 | нет счет. | Петрова | 48 | 48 |
| 284 |  | Печникова | 24 | 24 |
| 285 |  | Платонов | 24 | 24 |
| 286 |  | Платонова Т.Ю. | 180 | 180 |
| 287 |  | Плахин | 72 | 72 |
| 288 |  | Плахина | 120 | 120 |
| 289 |  | Плешакова Н.В. | 48 | 48 |
| 290 |  | Пицура | 228 | 228 |
| 291 |  | Покровское ООО | 624 | 624 |
| 292 |  | Поликлиника узловая | 2928 | 4560 |
| 293 |  | Потанцев | 84 | 84 |
| 294 |  | Попов | 180 | 180 |
| 295 |  | Попова | 384 | 384 |
| 296 |  | провинция | 756 | 756 |
| 297 |  | Прокуратура | 72 | 72 |
| 298 |  | Прохоров Н.И. | 144 | 144 |
| 299 |  | Прохоров Н.И. | 480 | 480 |
| 300 |  | Пушкарева Е.А. | 108 | 108 |
| 301 |  | Привалова В.И. | 60 | 60 |
| 302 | нет счет. | Радченко Н.Н. | 84 | 84 |
| 303 |  | Разливанов В.Н. | 96 | 96 |
| 304 |  | РАЙПО | 2268 | 1008 |
| 305 | нет счет. | Ритуал | 240 | 0 |
| 306 |  | Розанов В.В. | 46 | 46 |
| 307 |  | Розанова Г.А. | 60 | 60 |
| 308 |  | Романова С.А. | 108 | 108 |
| 309 |  | Романова О.Ю. | 72 | 72 |
| 310 | нет счет. | РЖД (вокзал) | 0 | 2688 |
| 311 | нет счет. | РЖД Дистанция гражданских соор. | 2731 |  |
| 312 | нет счет. |  |  | 11608 |
| 313 | нет счет. | РЖД Ремонтное локомотивное депо | 0 | 15170 |
| 314 | нет счет. | РЖД Дирекция соц. сферы | 2529 |  |
| 315 | нет счет. |  |  | 2529 |
| 316 | нет счет. | РЖД Дирекция тепловодоснабж |  | 17940 |
| 317 |  | Роснефть | 1080 | 1080 |
| 318 |  | Росседьхозбанк | 360 | 360 |
| 319 |  | Росбанк | 120 | 120 |
| 320 |  | Рытов С.А. | 540 | 540 |
| 321 |  | Рыбаков Е.И. | 1080 | 1080 |
| 322 |  | Румянцева | 72 | 72 |
| 323 |  | Рыбицкая | 144 | 144 |
| 324 |  | Рева С.Н. | 84 | 84 |
| 325 |  | Рева С.Н. | 72 | 72 |
| 326 |  | Ресурс ВНПО | 31300 | 31300 |
| 327 | нет счет. | Ростелеком | 120 | 120 |
| 328 |  | РСУ | 1620 | 1008 |
| 329 |  | Саакян С.М. | 108 | 108 |
| 330 |  | Самуйлов О.Н. | 216 | 216 |
| 331 | нет счет. | Сачков Н.В. | 48 | 48 |
| 332 |  | Собор Свято Троицкий | 376 | 0 |
| 333 |  | Серегин Н.Н. | 36 | 36 |
| 334 |  | Сергеева | 72 | 72 |
| 335 |  | Сергеев | 96 | 96 |
| 336 |  | Седавков | 72 | 72 |
| 337 |  | Седаков С.С. | 72 | 72 |
| 338 |  | Семенов | 72 | 72 |
| 339 |  | Серпенинова | 0 | 576 |
| 340 |  | Симальянс | 144 | 144 |
| 341 |  | Свет | 264 | 0 |
| 342 |  | Силаев А.О. | 720 | 720 |
| 343 |  | Силаев В.О. | 180 | 180 |
| 344 |  | Сискович Г.В. | 900 | 900 |
| 345 |  | Смоленскоблгаз | 2251 | 2251 |
| 346 |  | Смоленскоблгаз | 0 | 1800 |
| 347 |  | СРТЭ | 136597 | 52470 |
| 348 | нет счет. | Смоленская фармацея | 168 | 168 |
| 349 |  | Соловьев А.Н. | 120 | 120 |
| 350 |  | Соловьева Л.А. | 108 | 108 |
| 351 |  | Солодухина А.Г. | 180 | 180 |
| 352 | нет счет. | Союз художников России | 24 | 24 |
| 353 |  | Старков | 120 | 120 |
| 354 | нет счет. | Статистика | 12 | 12 |
| 355 |  | Степанова Л.А. | 72 | 72 |
| 356 |  | Стройгеология | 48 | 48 |
| 357 |  | Супрема-Арго | 13800 | 11040 |
| 358 |  | Селифанов В.И. | 156 | 156 |
| 359 |  | Сухачев В.П. | 240 | 0 |
| 360 | нет счет. | Сычев | 372 | 372 |
| 361 |  | Спец.электроприборы | 120 | 120 |
| 362 |  | Спиридонов Ю.А. | 204 | 204 |
| 363 |  | СОГУ СОИТ | 567 | 567 |
| 364 |  | Смоленская таможня | 108 | 108 |
| 365 |  | СМ-Маркет | 168 | 168 |
| 366 |  | Славянка | 18000 | 18000 |
| 367 |  | Славянка | 104 | 104 |
| 368 |  | Славянский дом мебели | 121 | 121 |
| 369 |  | Тагрис молоко | 9600 | 14088 |
| 370 |  | Тандер ЗАО | 1464 | 1464 |
| 371 |  | Тарасьев Ю.А. | 180 | 180 |
| 372 |  | Татур | 96 | 96 |
| 372 |  | Татевосян | 360 | 360 |
| 374 |  | Текунова | 120 | 120 |
| 375 |  | Титов Д.В. | 96 | 96 |
| 376 |  | Титова | 84 | 84 |
| 377 |  | Ткачук | 960 | 960 |
| 378 |  | Ткачук | 456 | 456 |
| 379 |  | Транзит ООО | 108 | 0 |
| 380 |  | Троячкин | 180 | 180 |
| 381 |  | Тропарево ЗАО | 276 | 0 |
| 382 |  | Тропарево ЗАО | 72 | 72 |
| 383 |  | ТЭП ООО | 360 | 360 |
| 384 |  | Токаренко Д.В. | 84 | 84 |
| 385 |  | Топаз ООО | 360 | 360 |
| 386 |  | Узоры | 648 | 648 |
| 387 |  | Универсал ООО | 120 | 120 |
| 388 |  | Пенсионный фонд | 296 | 296 |
| 389 |  | Ростехнадзор | 60 | 60 |
| 390 |  | Утукин | 96 | 96 |
| 391 |  | Улыбышев | 204 | 204 |
| 392 |  | Фаворит – Авто | 3600 | 3600 |
| 393 |  | Файзуллина | 180 | 180 |
| 394 |  | Фляжникова | 12 | 12 |
| 395 |  | Филиппова Г.Н. | 121 | 121 |
| 396 |  | Фомина Е.В. | 144 | 144 |
| 397 | нет счет. | Форпост | 60 | 60 |
| 398 |  | Хайдаров Э.С. | 192 | 192 |
| 399 |  | Хлебокомбинат | 24000 | 24000 |
| 400 |  | Харитонова | 72 | 72 |
| 401 | нет счет. | Центр Долг | 288 | 288 |
| 402 |  | Центр Резерв | 36 | 0 |
| 403 |  | Центр Теле Ком Вяземский | 388 | 388 |
| 404 |  | Централ | 48 | 48 |
| 405 | нет счет. | Центртранстелеком | 36 | 36 |
| 406 | нет счет. | Церковь Преображения | 36 | 36 |
| 407 |  | Червонцев | 96 | 96 |
| 408 |  | Чкаников | 48 | 48 |
| 409 |  | Чистый источник | 3000 | 3000 |
| 410 |  | Швейная фабрика ООО | 1800 | 1800 |
| 411 | нет счет. | Шипова Г.В. | 60 | 60 |
| 412 |  | Шрейдер Г.Г. | 250 | 250 |
| 413 |  | Шрейн В.В. | 1200 | 1200 |
| 414 | нет счет. | Щевельников Н.А. | 36 | 36 |
| 415 |  | Шпакова | 36 | 36 |
| 416 |  | Шушпанова | 24 | 24 |
| 417 |  | Шарикова | 121 | 121 |
| 418 |  | Шудловская | 36 | 36 |
| 419 | нет счет. | Штейн | 120 | 120 |
| 420 |  | Штейн | 180 | 180 |
| 421 |  | Экран ООО | 480 | 480 |
| 422 |  | Элегия ЗАО | 2604 | 2604 |
| 423 |  | ЭМП – 702 | 60 | 60 |
| 424 |  | Энергосбыт | 156 | 156 |
| 425 |  | Экология КТС | 3120 | 3120 |
| 426 |  | ЭПП | 108 | 108 |
| 427 |  | Юлия | 5400 | 5400 |
| 428 |  | Эником | 1560 | 1560 |
| 429 |  | Якушева | 19200 | 19200 |
| 430 |  | Язинский | 180 | 180 |
| 431 |  |  |  |  |
| 432 |  |  |  |  |
| 433 |  | М-н Юбилейный |  |  |
| 434 |  | ООО Вяземский щебзавод | 10800 | 10800 |
| 435 | нет счет. | Вяземский ЖБШ | 0 | 16840 |
| 436 |  | ООО Хлебсервис | 3000 | 3000 |
| 437 | нет счет. | ФЛ Волков магазин магнит | 552 | 552 |
| 438 | нет счет. | ООО Аннушка | 84 | 84 |
| 439 | нет счет. | Огиенко О.О. | 84 | 84 |
| 440 | нет счет. | Огиенко Н.В. | 96 | 96 |
| 441 |  | Мухаммад Е.В. | 528 | 528 |
| 442 |  | Смиронв А.В. | 444 | 444 |
| 443 |  | Чаплыгина В.А. | 180 | 180 |
| 444 |  | Чаплыгина В.А. | 120 | 120 |
| 445 |  | Сбербанк России | 12 | 12 |
| 446 | нет счет. | ОСП Вяземский почтамт | 24 | 24 |
| 447 |  | МУК Вяземский районный КДЦ | 108 | 108 |
| 448 |  |  | 602838 | 899863 |
| 449 |  | Прочие и бюджет | 1218362 | 1229809 |
|  |  | Стройремсервис | 1578611 | 887 (СН) |
|  |  | Очистные системы | 7243 | 7088 |

Итого прочие потребители 899863+887 = 900750 м3

План объемов водоснабжения и водоотведения на 2013 год по м-ну Юбилейный

Таблица 14

| № п/п | Потребители | Лимит на год |
| --- | --- | --- |
|  |  | вода | стоки |
| 1 | Бюджетные организации |  |  |
| 2 | Школа №7 | 3696 | 3696 |
| 3 | Д/с № 6 | 6360 | 6360 |
| 4 |  | 10056 | 10056 |
| 5 |  |  |  |
| 6 | Прочие организации |  |  |
| 7 | Вяземский щебзавод | 10800 | 10800 |
| 8 | Хлебсервис | 3000 | 3000 |
| 9 | Мухаммад Е.В. | 528 | 528 |
| 10 | Смирнов А.В, | 444 | 444 |
| 11 | Чаплыгина В.А. (Юбилейная, 7) | 180 | 180 |
| 12 | Чаплыгина В.А. (Юбилейная 19) | 120 | 120 |
| 13 | Сбербанк России | 12 | 12 |
| 14 | Вяземский районный КДЦ | 108 | 108 |
| 15 | Вяземский ЖБШ филиал РЖД | 0 | 16840 |
| 16 | Стройремсервис | 111354 | 887 |
| 17 |  | 126546 | 32919 |
| 18 | Население | 288500 | 288500 |
| 19 | Собственные нужды | 5757 | 5757 |
|  | ИТОГО | 430859 | 337232 |

В таблице приведены основные потребители, питающиеся от скважины ОАО «Вяземский ДСК»

Таблица 15

| № | Наименование и способ производства | Оборотная вода | Последовательно используемая вода | Расход воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Техническая вода | Питьевая вода | Всего |
|  |  |  |  | из р. Вязьма | от ОАО «Завод ЖБИ» | Произв. | Хозбыт. |  |
| 1 | Хозяйственно бытовые нужды |  |  |  |  |  | 4930,0 | 4930,0 |
| 2 | Столовая |  |  |  |  |  | 1320,0 | 1320,0 |
| 3 | Баня |  |  |  |  |  | 2711,0 | 2711,0 |
| 4 | Обслуживание теплосетей -заполнение местных систем отопления |  |  | 68,0 |  |  |  | 68,0 |
|  | - заполнение трубопроводов теплосетей |  |  | 64,0 |  |  |  | 64,0 |
|  | - промывка и опрессовка системы |  |  | 413,0 |  |  |  | 413,0 |
|  | -подпитка системы |  |  | 1780,0 |  |  |  | 1780,0 |
| 5 | Компрессорная | 8820,0 |  | 1990,0 |  |  |  | 1990,0 |
| 6 | Основное производство -замес бетона |  | 3950,0 | 14556,0 |  |  |  | 14556,0 |
|  | -приготовление смазки для металлоформ |  |  | 396,0 |  |  |  | 396,0 |
|  | - полив ж/б изделий при хранении в летний период |  |  | 2200,0 |  |  |  | 2200,0 |
| 7 | Проварочные камеры |  |  |  | 9516,0 |  |  | 9516,0 |
| 8 | Арматурный цех |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -станок точечной сварки | 1440,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | -станок для высадки головок | 1733,76 |  |  |  |  |  |  |
|  | -станок многоточечной контактной сварки | 3024,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | -станок для сыковки арматурных стержней | 400,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | -подпитка оборотной системы |  |  | 1233,0 |  |  |  | 1233,0 |
| 9 | Поверхностный сток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На собственные нужды | 15417,76 | 3950,0 | 22700,0 | 9516,0 |  | 8961,0 | 41177,0 |
|  | Вторичные водопользователи |  |  | 88900 |  |  |  | 88900 |
|  | ОАО «Завод ЖБИ» |  |  | 86160 |  |  |  | 86160 |
|  | ООО «Авангард» |  |  | 2400 |  |  |  | 2400 |
|  | ООО «Техлит» |  |  | 120,0 |  |  |  | 120 |
|  | ИП «Соловьев А.Н.» |  |  | 120,0 |  |  |  | 120 |
|  | Итого | 15417,76 | 3950,0 | 111500 | 9516,0 |  | 8961,0 | 149344,76 |

Основные  характеристики работы скважин приведены в следующих таблицах.

РАСЧЕТ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПЕРИОД ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Таблица 16

Расчет расхода электрической энергии на подъем артезианской воды

| Номер скважины | Марка насоса | напор развиваемый насосом (высота подъема) Н, м | Мощность эл. двигат Р, кВт | КПД насоса (%)/100 | КПД эл. двигат.(%)/100 | Планируемый организацией объем добычи артезианской воды V, тыс. м3 | Планируемый организацией расход эл. энергии в периоде регулирования , тыс. кВт.ч | Планируемый Экспертным Советом объем добычи артезианской воды V, м3 | Расчет Департамента расхода эл. энергии на планируемый перид тыс. кВт.ч. | Принят Департаментом расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. | Напряжение | Находится ли насос в резерве |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бознянский водозабор |
| Скважина №1 | ЭЦВ 12-160-65 | 45,0 | 45 | 0,6 | 0,85 | 840,96 | 291,533 | 757,72 | 181,853 | 181,9 | ВН |  |
| Скважина №2 | ЭЦВ 12-160-65 | 50,0 | 45 | 0,6 | 0,85 | 840,96 | 291,533 | 757,72 | 202,059 | 202,1 | ВН |  |
| Скважина №3 | ЭЦВ 12-160-65 | 50,0 | 45 | 0,6 | 0,85 | 840,96 | 291,533 | 757,72 | 202,059 | 202,1 | ВН |  |
| Скважина №4 | ЭЦВ 12-160-65 | 50,0 | 45 | 0,6 | 0,85 | 840,96 | 291,533 | 757,72 | 202,059 | 202,1 | ВН |  |
| Скважина №5 | ЭЦВ 12-160-65 | 50,0 | 45 | 0,6 | 0,85 |  |  | 0,00 | 0,000 | 0,0 | ВН | резерв |
| Скважина №6 | ЭЦВ 12-160-65 | 48,0 | 45 | 0,6 | 0,85 | 840,96 | 291,533 | 757,72 | 193,977 | 194,0 | ВН |  |
| Скважина №7 | ЭЦВ 12-160-65 | 45,0 | 45 | 0,6 | 0,85 |  |  | 0,00 | 0,000 | 0,0 | ВН | резерв |
| Скважина №8 | ЭЦВ 12-160-65 | 45,0 | 45 | 0,6 | 0,85 |  |  | 0,00 | 0,000 | 0,0 | ВН | резерв |
| Скважина №9 | ЭЦВ 12-160-65 | 45,0 | 45 | 0,6 | 0,85 | 840,96 | 291,533 | 757,72 | 181,853 | 181,9 | ВН |  |
| Скважина №10 | ЭЦВ 12-160-65 | 45,0 | 45 | 0,6 | 0,85 | 840,96 | 291,533 | 757,72 | 181,853 | 181,9 | ВН |  |
| Водозабор ул. Юбилейная |  |
| Скважина №1 | ЭЦВ 12-160-65 | 41,0 | 45 | 0,6 | 0,85 | 612,96 | 212,493 | 569,91 | 124,621 | 124,6 | ВН |  |
| всего |  |  |  |  |  | 6499,68 | 2253,224 | 5873,97 | 1470,337 | 1470,337 |  |  |

Таблица 17

Расчет потребности в электрической энергии на очистку воды

| № п/п | Наименование и марка насоса | Мощность эл. двиг., Рн, кВт | КПД эл.двиг. (%/100) | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Планируемый организацией расход эл. энергии на период регулирования, тыс. кВтч | Расчет Экспертного совета расхода эл. эн. на планируемый период регулирования, тыс.кВт.ч. | Принят Экспертным советм расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. | Напряжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бознянский водозабор |  |
| 1 | Насос Д 315 | 55 | 0,89 | 1 | 3796 | 234,58 | 234,58 | 234,58 | ВН |
| 2 | Насос Д 315 (резерв) | 55 | 0,92 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ВН |
| ул. Юбилейная |  |
| 3 | Насос К 160/30 | 30 | 0,87 | 1 | 1095 | 37,76 | 37,76 | 37,76 | ВН |
| 4 | Насос К 160/30 (резерв) | 30 | 0,87 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ВН |
| 5 | Компрессор | 5,5 | 0,875 | 1 | 1095 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | ВН |
| 6 | Дренажный насос ВКМ 65-50-160 | 5,5 | 0,88 | 1 | 365 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | ВН |
| всего |  |  |  |  | 3796,0 | 281,507 | 281,507 | 281,507 |  |

Таблица 18

Расход электрической энергии на транспортировку воды

| № п/п | Наименование и марка насоса | Мощность эл. двиг., Рн, кВт | КПД эл.двиг. (%/100) | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Фактический расход эл. энергии за предыдущий период (по приборам учета), тыс. кВтч | Планируемый организацией расход эл. энергии на период регулирования, тыс. кВтч | Расчет Экспертного совета расхода эл. эн. на планируемый период регулирования, тыс.кВт.ч. | Принят Экспертным советм расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бознянский водозабор |
| 1 | Насос Д 630-90-250 | 250 | 0,92 | 1 | 5475 |  | 1666,30 | 1487,77 | 1487,77 |
| 2 | Насос Д 630-90-250 | 250 | 0,92 | 1 | 5475 |  | 2380,44 | 1487,77 | 1487,77 |
| 3 | Насос Д 630-90-250 (резерв) | 250 | 0,92 | 1 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Насос Д 630-90-250 (резерв) | 250 | 0,92 | 1 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Насос Д 630-90-250 (резерв) | 250 | 0,92 | 1 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Насос Д 630-90-250 (резерв) | 250 | 0,92 | 1 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Шламовый насос 1Д 350-50 | 75 | 0,92 | 1 | 365 |  | 29,76 | 29,76 | 29,76 |
| 8 | Шламовый насос 1Д 350-50 (резерв) | 75 | 0,92 | 1 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Шламовый насос 1Д 350-50 (резерв) | 75 | 0,92 | 1 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | КНС насос СД 80-32 | 22 | 0,91 | 1 | 100 |  | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| Насосные станции подкачки |
| 11 | ул. Репина насос ВК 80-65-160 | 7,5 | 0,875 | 1 | 4700 |  | 40,29 | 40,29 | 40,29 |
| 12 | ул. Репина насос ВК 80-65-160 (резерв) | 7,5 | 0,875 | 1 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ул. Восстания насос ВК 80-65-160 (резерв) | 5,5 | 0,875 | 1 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | ул. Восстания насос ВК 80-65-160 | 15 | 0,875 | 1 | 5473 |  | 93,82 | 93,82 | 93,82 |
| 15 | ул. Московская насос ВК 80-65-160 | 7,5 | 0,875 | 1 | 3136 |  | 38,40 | 26,88 | 26,88 |
| 16 | ул. Московская насос ВК 80-50-200 (резерв) | 15 | 0,875 | 1 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | ул. Плетниковка насос ВК 80-50-200 | 7,5 | 0,875 | 1 | 8760 |  | 75,09 | 75,09 | 75,09 |
| 18 | ул. Комсомольская ВК 80-50-200 | 7,5 | 0,875 | 1 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ЦТП-1 ул. П Осипенко насос КМ 100-80-160 | 7,5 | 0,875 | 1 | 5397 |  | 46,26 | 46,26 | 46,26 |
| 20 | ЦТП-1 ул. П Осипенко насос КМ 100-80-160 (резерв) | 15 | 0,875 | 1 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | ЦТП-2 ул. П Осипенко насос ВКМ 80-65-160 | 7,5 | 0,875 | 1 | 7044 |  | 60,38 | 60,38 | 60,38 |
| 22 | ЦТП-3 ул. Строителей насос ВК 80-65-160 | 7,5 | 0,875 | 1 | 8200 |  | 70,29 | 70,29 | 70,29 |
| 23 | ЦТП-3 ул. Строителей насос ВК 80-65-160 (резерв) | 7,5 | 0,875 | 1 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ЦТП-2 школа №9 насос ВКМ 80-50-200 | 11 | 0,875 | 1 | 8000 |  | 100,57 | 100,57 | 100,57 |
| 25 | ЦТП-5 м-н МЖК насос ВК 100-80-160 | 15 | 0,875 | 1 | 3490 |  | 59,83 | 59,83 | 59,83 |
| ул. Юбилейная |
| 26 | Насос К 90-55 | 18,5 | 0,85 | 1 | 2923 |  | 63,62 | 63,62 | 63,62 |
| 27 | Насос К 90-55 | 18,5 | 0,85 | 1 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Насос К 90-55 | 18,5 | 0,85 | 1 | 2923 |  | 63,62 | 63,62 | 63,62 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 4791,07 | 3708,35 | 3708,35 |

Таблица 19

Расчет расхода  электроэнергии на  отопление (водоснабжение)

| № | Наименование помещения | Удельная отопительная характеристика помещения, qo, ккал(м3*час*оС) | Температура воздуха внутри отапливаемого помещения, tвн, оС | Объем отапливаемого помещения, Vн, м3 | Число часов работы отопления, Zo, час. | Потребность в тепловой энергии, Гкал | Планируемый организацией расход эл. энергии на период регулирования, тыс. кВтч | Расчет Экспертного совета расхода эл. эн. на планируемый период регулирования, тыс.кВт.ч. | Принят Экспертным советом расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бознянский водозабор |  |
| 1 | Главный корпус | 0,7 | 18 | 855,27 | 5208 | 64,85382409 |  | 75,4250 | 75,4250 | ВН |
| 2 | Насосная станция | 1,05 | 10 | 2276,97 | 5208 | 159,3776992 |  | 185,3563 | 185,3563 | ВН |
| 3 | Проходная | 0,7 | 18 | 29,25 | 5208 | 2,21798304 |  | 2,5795 | 2,5795 | ВН |
| 1 | Караульное | 0,7 | 18 | 14,52 | 5208 | 1,10 | 12,72 | 1,2805 | 1,28 | ВН |
| ул. Юбилейная |  |
| 5 | Операторская | 0,7 | 18 | 61,5 | 5208 | 4,66345152 |  | 5,4236 | 5,4236 | ВН |
| 6 | Мастерская | 0,7 | 15 | 98,4 | 5208 | 6,385341312 |  | 7,4262 | 7,4262 | ВН |
| Итого | 167,36 | 12,72 | 277,49 | 277,49 |  |
| Бознянский водозабор |
| 1 | Отопление |  |  |  |  |  | 483,84 |  |  |  |
| ул. Юбилейная |
| 5 | Отопление |  |  |  |  |  | 25,20 |  |  |  |
| Итого | 0,00 | 509,04 | 0,00 | 0,00 |  |

Таблица 20

Расход электроэнергии на  освещение (водоснабжение)

| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Фактический расход эл. энергии за предыдущий период, тыс. кВтч | Планируемый организацией расход эл. энергии на период регулирования, тыс. кВтч | Расчет Экспертного совета расхода эл. эн. на планируемый период регулирования, тыс.кВт.ч. | Принят Экспертным советом расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бознянский водозабор |  |
|  | Бознянский водозабор | 18,2 | 1 | 2920 |  |  | 53,144 |  |
|  | НСП ул. Московская | 0,5 | 1 | 1460 |  |  | 0,73 |  |
|  | НСП ул. Комсомольская | 0,25 | 1 | 1460 |  |  | 0,365 |  |
|  | НСП ул. Репина | 0,25 | 1 | 1460 |  |  | 0,365 |  |
|  | НСП ул. Восстания | 0,5 | 1 | 1460 |  |  | 0,73 |  |
|  | НСП ул. Плетниковка | 0,25 | 1 | 1460 |  |  | 0,365 |  |
|  | Артскважина 2 Юбилейная | 0,5 | 1 | 1460 |  |  | 0,73 |  |
|  | Станция обезжелезивания | 1 | 1 | 1460 |  |  | 1,46 |  |
|  | Станция обезжелезивания (биофильтр) | 0,5 | 1 | 1460 |  |  | 0,73 |  |
| Итого |  |  | 0,00 | 58,62 | 0,00 |
| Бознянский водозабор |
|  | Уличное | 5 |  | 3150 |  | 15,75 |  |  |
|  | Производственное | 13,45 |  | 1460 |  | 19,637 |  |  |
|  | Бытовое | 1,5 |  | 1460 |  | 2,19 |  |  |
| ул. Юбилейная |
|  | Уличное | 0,5 |  | 3150 |  | 1,575 |  |  |
|  | Производственное | 1,2 |  | 1460 |  | 1,752 |  |  |
|  | Бытовое | 0,3 |  | 1460 |  | 0,438 |  |  |
| Итого |  |  | 41,342 | 0,00 | 41,34 |

Таблица 21

Расход электроэнергии на  работу вспомогательного оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Фактический расход эл. энергии за предыдущий период, тыс. кВтч | Планируемый организацией расход эл. энергии на период регулирования, тыс. кВтч | Расчет Экспертного совета расхода эл. эн. на планируемый период регулирования, тыс.кВт.ч. | Принят Экспертным советом расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. | Напряжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |
| 1 | Очистка: Задвижки с электроприводом 25 шт. | 2,2 | 1 | 365 |  | 0,934 | 0,80 | 0,80 | ВН |
| 2 | Транспортировка: Задвижки с электроприводом 6 шт. | 2,2 | 1 | 12 |  | 0,031 | 0,03 | 0,03 | ВН |
| 3 | Наждачный станок | 2 | 1 | 365 |  | 0,73 | 0,73 | 0,73 | ВН |
| 4 | Сверлильный станок | 1 | 1 | 365 |  | 0,365 | 0,37 | 0,37 | ВН |
| 5 | Оборудование лаборатории и приборы | 8,75 | 1 | 1747 |  | 15,286 | 15,29 | 15,29 | ВН |
|  |  |  |  | Итого |  | 17,346 | 17,21 | 17,21 |  |
| Административно-производственная база |  |
| 13 | Механический участок Токарный станок | 11 | 1 | 1100 |  | 15,13 | 15,13 | 15,13 | СН2 |
|  | Механический участок Сверлильный станок | 1 | 1 | 200 |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | СН2 |
|  | Механический участок Заточный станок | 1 | 1 | 140 |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 | СН2 |
|  | Сварочный пост Сварочный аппарат | 15 | 1 | 300 |  | 5,63 | 4,50 | 4,50 | СН2 |
|  | АБК Офисная техника | 18,1 | 1 | 1970 |  | 44,57 | 35,66 | 35,66 | СН2 |
| Итого |  | 65,76 | 55,71 | 55,71 |  |

Таблица 22

| Расход электрической энергии на услуги по водоснабжению |
| --- |
| (итоговая таблица) |
| Объем поднятой воды принят в размере 5873,973 тыс.м3/год |
|  | Плановые показатели предприятия на период регулирования | Расчет Экспертного совета на период регулирования | Принято Экспертным советом на период регулирования, тыс. кВт*ч/год | Отклонение +/- |
| Подъем, тыс. кВтч/год | 2 253,224 | 1 470,337 | 1 470,337 | -782,887 |
| Вспомогательное оборудование кВтч/год | 17,346 | 17,211 | 17,211 | -0,135 |
| Очистка, тыс. кВтч/год | 281,507 | 281,507 | 281,507 | 0,000 |
| Транспортировка, тыс. кВтч/год | 4 791,067 | 3 708,350 | 3 708,350 | -1 082,717 |
| Освещение, тыс. кВтч/год | 41,342 | 58,619 | 41,342 | 0,000 |
| Отопление,тыс. кВтч/год | 509,040 | 277,491 | 277,491 | -231,549 |
| Итого, тыс. кВтч/год | 7 893,526 | 5 813,515 | 5 796,238 | -2 097,288 |

Таблица 23

Распределение электрической энергии по уровням напряжения

|  |  |  | транспортировка |  | подъем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Расход электрической энергии тыс. кВт*ч/год |  | Уровень напряжения | Расход электрической энергии тыс. кВт*ч/год |  | Уровень напряжения | Расход электрической энергии тыс. кВт*ч/год |
| ВН | 5 222,840 |  | ВН | 16,408 |  | ВН | 5 206,433 |
| СН2 | 161,631 |  | СН2 | 161,631 |  | СН2 | 0,000 |
| СН1 | 0,000 |  | СН1 | 0,000 |  | СН1 | 0,000 |
| НН | 411,766 |  | НН | 411,766 |  | НН | 0,000 |

Таблица 24

Расход электрической энергии по административно-производственной базе

(итоговая таблица)

|  | Плановые показатели предприятия на период регулирования | Расчет Экспертного совета на период регулирования | Принято Экспертным советом на период регулирования, тыс. кВт*ч/год | Отклонение +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Освещение, тыс. кВтч/год | 29,03 | 29,00 | 29,03 | 0,00 |
| Вспомогат. оборудование тыс. кВтч/год | 65,76 | 55,71 | 55,71 | -10,05 |
| Отопление,тыс. кВтч/год | 12,72 | 3,17 | 3,17 | -9,55 |
| Итого, тыс. кВтч/год | 107,5 | 87,88 | 87,91 | -19,60 |

Таблица 25

Распределение электрической энергии по уровням напряжения

| Уровень напряжения | Расход электрической энергии тыс. кВт*ч/год |
| --- | --- |
| ВН | 0,00 |
| СН2 | 87,91 |
| СН1 | 0,00 |
| НН | 0,00 |

рис. 7 Объем воды, поднятой из артскважин

рис. 8 Расход электрической энергии для каждой скважиной на подъем воды

Из выше приведенных данных видно, что в среднем по всем скважинами Бознянского водозабора потребление электрической энергии, как и количество поднятой воды одинаково. Остальные скважины находятся в резерве

Расчет расхода электрической энергии на водозаборе ОАО «Вяземский ДСК»

Таблица 26

Расчет потребности в электрической энергии на подъем воды

| Номер скважины | Высота в/башни м | КПД насоса (%)/100 | КПД эл. двигат.(%)/100 | Планируемый Экспертным Советом объем добычи артезианской воды V, м3 | Расчет Департамента расхода эл. энергии на планируемый перид тыс. кВт.ч. | Принят Департаментом расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина | 36 | 0,67 | 0,925 | 116,200 | 18,360 | 18,4 |
| всего |  |  |  | 116,200 | 18,360 | 18,360 |

Таблица 27

Расход электрической энергии на транспортировку воды

| № п/п | Наименование и марка насоса | Мощность эл. двиг., Рн, кВт | КПД эл.двиг. (%/100) | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Планируемый организацией расход эл. энергии на период регулирования, тыс. кВтч | Расчет Экспертного совета расхода эл. эн. на планируемый период регулирования, тыс.кВт.ч. | Принят Экспертным советм расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К 100 -65-250 | 45 | 0,925 | 0,8 | 1600 | 85,98 | 62,27 | 62,27 |

Таблица 28

Расчет расхода  электроэнергии на  отопление (водоснабжение)

| № | Наименование помещения | Удельная отопительная характеристика помещения, qo, ккал(м3*час*оС) | Температура воздуха внутри отапливаемого помещения, tвн, оС | Объем отапливаемого помещения, Vн, м3 | Число часов работы отопления, Zo, час. | Потребность в тепловой энергии, Гкал | Планируемый организацией расход эл. энергии на период регулирования, тыс. кВтч | Расчет Экспертного совета расхода эл. эн. на планируемый период регулирования, тыс.кВт.ч. | Принят Экспертным советом расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | насосная станция | 1,05 | 10 | 47,7 | 5160 | 3,36 | 3,65 | 3,9073 | 3,91 |
| Итого | 3,36 | 3,65 | 3,907 | 3,907 |

Таблица 29

Расход электроэнергии на  освещение (водоснабжение)

| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Кол-во | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Планируемый организацией расход эл. энергии на период регулирования, тыс. кВтч | Расчет Экспертного совета расхода эл. эн. на планируемый период регулирования, тыс.кВт.ч. | Принят Экспертным советом расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | насосная станция | 0,1 | 4 | 1 | 4700 | 3,85 | 1,88 | 1,88 |
| Итого | 3,850 | 1,88 | 1,88 |

Таблица 30

| Расход электрической энергии на услуги по водоснабжению |
| --- |
|  |  | (итоговая таблица) |  |  |
| Объем поднятой воды принят в размере 116,24 тыс.м3/год |
|  | Фактические показатели предприятия базового периода | Плановые показатели предприятия на период регулирования | Расчет Экспертного совета на период регулирования | Принято Экспертным советом на период регулирования, тыс. кВт*ч/год | Отклонение +/- |
| Подъем, тыс. кВтч/год |  | 0,000 | 18,360 | 18,360 | 18,360 |
| Вспомогательное оборудование кВтч/год |  | 0,570 | 0,569 | 4,150 | 3,580 |
| Транспортировка, тыс. кВтч/год |  | 85,975 | 62,270 | 62,270 | -23,705 |
| Освещение, тыс. кВтч/год |  | 3,850 | 1,880 | 1,880 | -1,970 |
| Отопление,тыс. кВтч/год |  | 3,650 | 3,907 | 3,907 | 0,257 |
| Итого, тыс. кВтч/год | 2010 --- 84,22 | 94,045 | 86,987 | 90,567 | -3,478 |
|  | 2011 --- 92,64 |  |  | 0 |  |

# Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с проектом генерального плана населения и другими документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развитие системы подачи питьевой воды потребителям, а также улучшение качества системы пожаротушения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:

- производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;

- вести достоверный учет объема добываемых вод;

- производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;

- соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;

- соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Перспективное развитие территории:

Для бесперебойного водоснабжения и водоотведения города и обеспечения потребителей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходи-

мо:

-Реконструкция водоводов 2D 600 мм, L=13 км от Бознянского водозабора до базы МП «Водоканал» г. Вязьма Смоленской области

-Капитальный ремонт объектов Бознянского водозабора

-Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения  в м-не Юбилейный

-Прокладка водопровода до микрорайона Новоторжский

- в соответствии с  нормативными документами необходимо организовать зоны санитарной охраны на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

# Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

# 3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении представлено в следующей таблице.

Таблица 31

Баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| № п/п | Наименование организации | ПЕРИОД | Вид товара* | Поднято воды | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | Расход воды на промывку сетей | Получено воды со стороны | Пропущено воды через очистные сооружения (справочно) | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды, всего | Расход воды на нужды предприятия | Отпущено воды другим водопроводам | Отпущено воды по категориям потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | на очистные сооружения | прочие | Всего | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие потребители |
| 1 | ООО «Строй Рем Сервис» | 2013 год (план) | вода питьевого качества | 5873,97 | 1,311 |  |  |  | 5872,66 | 881,08 |  | 541,78 |  | 541,78 | 263,78 | 4186,02 | 323,24 | 3252,70 | 610,08 |
| 2 | ОАО «Вяземский ДСК» | 2013 год (план) | вода питьевого качества | 111,5 | 22,7 |  |  |  | 88,8 | 0,00 |  |  |  |  |  | 88,8 |  |  | 88,8 |

В следующей таблице проведен прогноз потребление воды в городском поселении на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования. Также в приведенной таблице показано распределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов-население.

Таблица 32

Расчет объема водоснабжения  населения жилого сектора на 2028 г.

| Вид водопотребления | Ед.изм. | Кол-во | Н/расхода | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/мес | м3/мес | тыс. м3/год |
| Население, проживающее в домах квартирного типа |
| С водопроводом, канализацией, ваннами, оборудованными душем | чел. | 18315 | 7,6 | 139191,9 | 1670,3 |
| С центральным ГВС, сидячими ваннами, оборудованными душами | чел. | 278 | 7 | 1943,4 | 23,3 |
| С быстродействующим газовым нагревателем и многоточечным водозабором | чел. | 779 | 6,39 | 4980,8 | 59,8 |
| С водопроводом, канализацией и ваннами с газовым нагревателем | чел. | 3522 | 5,78 | 20354,8 | 244,3 |
| ХВ, канализ., ГВС, душевая кабина | чел. | 97 | 5,93 | 576,5 | 6,9 |
| С водопроводом, канал. и ваннами с нагревателем на твердом топливе | чел. | 2846 | 4,56 | 12979,4 | 155,8 |
| Холодное водоснабжение, канализ. без ванн, с газоснабжением | чел. | 335 | 3,65 | 1221,1 | 14,7 |
| С общими кухнями и блоками душевых в каждой секции | чел. | 467 | 4,26 | 1988,6 | 23,9 |
| С водопроводом и канализацией без ванн, с газоснабжением | чел. | 32 | 3,8 | 123,1 | 1,5 |
| С водопроводом и канализацией без ванн | чел. | 1319 | 2,89 | 3811,8 | 45,7 |
| Общежития с общими душевыми при всех жилых комнатах | чел. | 425 | 3,35 | 1423,0 | 17,1 |
| С общими душевыми | чел. | 138 | 2,59 | 358,4 | 4,3 |
| Водопользование с колонок | чел. | 206 | 1,52 | 312,8 | 3,8 |
| По счетчикам |  | 13133 | 3 | 39400,5 | 472,8 |
| Итого в домах квартирного типа |  | 41892 |  | 228666 | 2744,0 |
| Частный сектор |  |  |  |  |  |
| Вода в доме | чел. | 1489 | 2,89 | 4302,8 | 51,6 |
| Водопользование с колонок | чел. | 2912 | 1,52 | 4426,3 | 53,1 |
| Всего |  | 46293 |  | 237395 | 2848,7 |

Таблица 33

Перспективный баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| № п/п | Наименование организации | ПЕРИОД | Вид товара* | Поднято воды | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | Расход воды на промывку сетей | Получено воды со стороны | Пропущено воды через очистные сооружения (справочно) | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды, всего | Расход воды на нужды предприятия | Отпущено воды другим водопроводам | Отпущено воды по категориям потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | на очистные сооружения | прочие | Всего | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие потребители |
| 1 | ООО «Строй Рем Сервис» | 2013 год (план) | вода питьевого качества | 5873,97 | 1,311 |  |  |  | 5872,66 | 881,08 |  | 541,78 |  | 541,78 | 263,78 | 4186,02 | 323,24 | 3252,70 | 610,08 |
|  | ООО «Строй Рем Сервис» | 2028 год (план) | вода питьевого качества | 5047,651 | 1,311 |  |  |  | 5046,34 | 458,76 |  | 541,78 |  | 541,78 | 263,78 | 3782,02 | 323,24 | 2848,7 | 610,08 |
| 2 | ОАО «Вяземский ДСК» | 2013 год (план) | вода питьевого качества | 111,5 | 22,7 |  |  |  | 88,8 | 0,00 |  |  |  |  |  | 88,8 |  |  | 88,8 |
|  | ОАО «Вяземский ДСК» | 2028 год (план) | вода питьевого качества | 111,5 | 22,7 |  |  |  | 88,8 | 0,00 |  |  |  |  |  | 88,8 |  |  | 88,8 |

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Схемой предполагается следующие мероприятия по усовершенствованию схемы водоснабжения:

1. Ремонт водопроводных сетей с заменой запорной арматуры, пожарных гидрантов, водоразборных колонок:

- демонтаж запорной арматуры

- установка запорной арматуры  и фланцев

- замена водоразборных колонок и пожарных гидрантов

- замена  водопроводных колодцев

2. Строительство  водоводов  от скважин 1-3  до станции обезжелезивания (протяженность 5,5 км).

3. Капитальный ремонт Бознянского водозабора:

- скважины

- водонапорная  башня

- насосная  станция 2-го подъёма

- здания насосной станции и станции обезжелезивания

- окраска технологических трубопроводов в здании насосной станции и станции обезжелезивания

4. Замена дренажной системы, песчаной загрузки  фильтров станции обезжелезивания Бознянского водозабора:

- замена дренажной системы

- замена песчаной загрузки

5. Бестраншейная реконструкция  сетей водопровода:

- бестраншейная  замена сетей водопровода по ул. Двойная  Слобода, протяженность 500 м

- бестраншейная  замена  сетей водопровода по ул. Репина, протяженность 1000 м

- бестраншейная  замена  сетей водопровода по ул. Ленина, протяженность 300 м.

- бестраншейная  замена сетей водопровода по ул. Кронштадтская,  протяженность 300 м

6. Строительство  сетей водопровода по пер.Репина  и ул. Панино – ул. Лобозова:

- строительство сетей водопровода диаметром 100 мм с  устройством водоразборных колонок по пер.Репина, протяженность 700 м

- строительство сетей  водопровода  диаметром 100 мм, для  закольцовки и повышения  давления по ул. Дмитрия  Шолохова – Киселева - Лобозова, протяженность 650 м

7. Строительство  сетей водопровода с устройством колонок по ул. Полевая

8. Строительство  водовода  от скважины № 2 до станции обезжелезивания по ул. Юбилейная

9. Капитальный ремонт объектов  водоснабжения:

- ремонт зданий

- замена  насоса на артезианской скважине

- ремонт наружной поверхности фильтров станции обезжелезивания

10. Проведение обязательного энергетического обследования предприятия ООО "Строй Рем Сервис" г. Вязьма, Смоленской обл. и составление энергетического паспорта потребителя ТЭР в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ

11. Ремонтные работы на станциях подкачки

12. Реконструкция участка  водовода диаметром 400 мм

13 Установка автоматизированного узла учета холодной воды на базе расходомера-счетчика ЭРСВ-540Ф-50 со сбором и передачей данных:

- демонтажные работы

- трубопроводы внутренние

- монтажные работы

- пусконаладочные работы

- оборудование

14. Строительство участка магистрального водовода диаметром 600 мм

15. Замена участка  водовода диаметром 300 мм по ул. Московская

16. Капитальный ремонт объектов водоснабжения в м-не Юбилейный

- капитальный ремонт водовода от скважины до станции обезжелезивания Д =150 мм, L = 650 м;

- ремонт кровли S = 60 м²;

- замена фильтрующей загрузки на фильтрах станции обезжелезивания;

- замена насосного оборудования, запорной арматуры;

- капитальный ремонт компрессорной станции.

# Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

В рамках разработки схемы водоснабжения планируются выполнение следующих мероприятий: ремонт водопроводных сетей, пожарных гидрантов, водоразборных колонок, строительство и реконструкция водопроводов, капитальный ремонт скважины, водонапорных башен, насосной станций, реконструкция станции обезжелезивания Бознянского водозабора и в микрорайоне Юбилейный.

Все вышеперечисленные мероприятия направлены на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья Вяземского городского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

# Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Схемой предполагается следующие мероприятия по усовершенствованию схемы водоснабжения:

1. Ремонт водопроводных сетей с заменой запорной арматуры, пожарных гидрантов, водоразборных колонок:

- демонтаж запорной арматуры

- установка запорной арматуры  и фланцев

- замена водоразборных колонок и пожарных гидрантов

- замена  водопроводных колодцев

Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 11 548,520 тыс. руб.

2. Строительство  водоводов  от скважин 1-3  до станции обезжелезивания (протяженность 5,5 км). Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 6 842,530 тыс. руб.

3. Капитальный ремонт Бознянского водозабора:

- скважины

- водонапорная  башня

- насосная  станция 2-го подъёма

- здания насосной станции и станции обезжелезивания

- окраска технологических трубопроводов в здании насосной станции и станции обезжелезивания

Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 6 622,149 тыс. руб.

4. Замена дренажной системы, песчаной загрузки  фильтров станции обезжелезивания Бознянского водозабора:

- замена дренажной системы

- замена песчаной загрузки

Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 4 688,059 тыс. руб.

5. Бестраншейная реконструкция  сетей водопровода:

- бестраншейная  замена сетей водопровода по ул. Двойная  Слобода, протяженность 500 м

- бестраншейная  замена  сетей водопровода по ул. Репина, протяженность 1000 м

- бестраншейная  замена  сетей водопровода по ул. Ленина, протяженность 300 м.

- бестраншейная  замена сетей водопровода по ул. Кронштадтская,  протяженность 300 м

Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 4 297,168 тыс. руб.

6. Строительство сетей водопровода по пер.Репина  и ул. Панино – ул. Лобозова:

- строительство сетей водопровода диаметром 100 мм с  устройством водоразборных колонок по пер.Репина, протяженность 700 м

- строительство сетей  водопровода  диаметром 100 мм, для  закольцовки и повышения  давления по ул. Дмитрия  Шолохова – Киселева - Лобозова, протяженность 650 м

Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 1 176,805 тыс. руб.

7. Строительство  сетей водопровода с устройством колонок по ул. Полевая. Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 3 879,060 тыс. руб.

8. Строительство  водовода  от скважины № 2 до станции обезжелезивания по ул. Юбилейная. Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 1 260,067 тыс. руб.

9. Капитальный ремонт объектов  водоснабжения:

- ремонт зданий

- замена  насоса на артезианской скважине

- ремонт наружной поверхности фильтров станции обезжелезивания

Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 2 815,403 тыс. руб.

10. Проведение обязательного энергетического обследования предприятия ООО "Строй Рем Сервис" г. Вязьма, Смоленской обл. и составление энергетического паспорта потребителя ТЭР в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ. Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 570,27699 тыс. руб.

11. Ремонтные работы на станциях подкачки. Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 2 078,252 тыс. руб.

12. Реконструкция участка  водовода диаметром 400 мм. Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 17 282,915 тыс. руб.

13 Установка автоматизированного узла учета холодной воды на базе расходомера-счетчика ЭРСВ-540Ф-50 со сбором и передачей данных:

- демонтажные работы

- трубопроводы внутренние

- монтажные работы

- пусконаладочные работы

- оборудование

Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 172,86954 тыс. руб. *100 шт

14. Строительство участка магистрального водовода диаметром 600 мм. Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 17 731,425 тыс. руб.

15. Замена участка  водовода диаметром 300 мм по ул. Московская. Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 2 315,648 тыс. руб.

16. Капитальный ремонт объектов водоснабжения в м-не Юбилейный

- капитальный ремонт водовода от скважины до станции обезжелезивания Д =150 мм, L = 650 м;

- ремонт кровли S = 60 м²;

- замена фильтрующей загрузки на фильтрах станции обезжелезивания;

- замена насосного оборудования, запорной арматуры;

- капитальный ремонт компрессорной станции.

Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 1 200,0 тыс. руб.

ИТОГО: стоимость всех мероприятий по модернизации системы водоснабжения – 101595,23199 тыс. руб.

Мероприятия, планирующиеся выполнить за расчетный период, будут реализовываться по мере поступления финансовых средств в бюджет поселения. Точная стоимость реализации мероприятий в системе водоснабжения будет определена в ходе проектирования и составления сметной стоимости. Конечная стоимость проведения долгосрочных мероприятий, информация об оценке капитальных вложений в строительство будет внесена в схему после ее актуализации на основании составленных смет на строительство.

# Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В настоящее время систему водоснабжения обслуживает ООО «Строй Рем Сервис» и ОАО «Вяземский ДСК». В следующей таблице приведена динамика целевых показателей централизованной системы водоснабжения. Для улучшения данных показателей будут выполнять следующие мероприятия по модернизации централизованной системы водоснабжения - ремонт водопроводных сетей, пожарных гидрантов, водоразборных колонок, строительство и реконструкция водопроводов, капитальный ремонт скважины, водонапорных башен, насосной станций, реконструкция станции обезжелезивания Бознянского водозабора и в микрорайоне Юбилейный.

Таблица 34

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжению

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, приложение №2 к договору аренды №111 от 19.11.2012г. | Целевой показатель 19.11.2022г | Ориентировочный целевой показатель на 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение значения аварийности системы водоснабжения (отношение количества аварий на протяженность сетей водоснабжения) | ед/км | 13,99 | 6 | 5,0 |
| 2. | Снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение | кВтхч/м3 | 1,36 | 1,088 | 1,02 |
| 3. | Снижение потерь воды (отношение полезного отпуска к подаче в сеть) | % | 14,0 | 10,0 | 10,0 |

# Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно предоставленным данным от администрации Вяземского городского поселения бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения в городском поселении представлены в следующей таблице.

Таблица 35

Бесхозяйные сети системы водоснабжения на территории муниципального образования Вяземское городское поселение  Вяземского района Смоленской области

| Адрес бесхозяйных водопроводных сетей | Условный диаметр сети, мм | Протяженность сети, п.м. | Материал прокладки | Источник водоснабжения | Организация уполномоченная на эксплуатацию бесхозяйных сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Котлино | 65 | 460 | - | Бознянский водозабор | - |
| ул. Плотникова | 50-65 | ≈500 | - | Бознянский водозабор | - |
| ул. 1-го Марта | 50 | ≈300 | - | Бознянский водозабор | - |
| ул. 1-ая Бозня | 50 | ≈312 | - | Бознянский водозабор | - |
| ул. пос. Кирпичного завода | 50 | ≈400 | - | Бознянский водозабор | - |
| ул. 2-ая Бозня | 25 | 65 | - | Бознянский водозабор | - |
| ул. Томинская | 20 | 35 | - | Бознянский водозабор | - |
| ул. Путевая – ул. Ползунова | 150 | 500 | - | Бознянский водозабор | - |
| ул. Ленина, д. 26-28 | - | ≈50 | - | Бознянский водозабор | - |
| ул. Маяковского, д. 5 | - | ≈130 | - | Бознянский водозабор | - |
| ул. Строителей, д. 14а | - | ≈40 | - | Бознянский водозабор | - |
| ул. Строителей, д. 8а | - | ≈40 | - | Бознянский водозабор | - |
| ул. Ново-Садовая – ул. Мира | - | ≈95 | - | Бознянский водозабор | - |
| ул. Полины-Осипенко, д. 21 | - | ≈26 | - | Бознянский водозабор | - |
| ул. Воинов-Интернационалистов, д. 1 | - | ≈48,2 | - | Бознянский водозабор | - |
| Проезд 25-го Октября, д.10 | - | ≈109 | - | Бознянский водозабор | - |
| ул. Восстания, д. 1; 9 | - | ≈100 | - | Бознянский водозабор | - |
| ул. Смоленская | - | ≈50 | - | Бознянский водозабор | - |

В соответствии со статьей 8 ФЗ №416 от 07 декабря 2011 г. – «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».

Эксплуатацию бесхозных сетей осуществляет администрация Вяземского городского поселения.

# Text boxes

Утверждаю:

Директор ООО «Центр качества ТЭР»

_____________________Василенок Т.А.

« 17 » января  2014  г

МП