администрация муниципального образования

«Вяземский район» смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2017 № 428

Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ   от 05.09.2013 № 782, федеральными законами от 23.11.2011 № 416-ФЗ                                      «О водоснабжении и водоотведении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно решению Совета депутатов Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области от 01.07.2014 № 47 «О передаче исполнения полномочий Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области», решению Вяземского районного Совета депутатов от 20.08.2014 № 46                           «Об исполнении Администрацией муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области полномочий Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»,

Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области  постановляет:

1. Утвердить актуализированные схемы водоснабжения и водоотведения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на период  2014-2028 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление с прилагаемыми актуализированными схемами водоснабжения и водоотведения разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы  муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области  В.П. Беленко.

Глава муниципального образования

«Вяземский район» Смоленской области                                                        И.В. Демидова

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Вяземского городского поселения

Исполнитель

ООО «ГК Водоканал Эксперт»

_________________ Г.Ю. Гришина

2017 год

## Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3

Раздел 1. Технико-экономические показатели и текущее состояние централизованной системы водоотведения	6

1.1 Общие сведения о городском поселении, потребителях системы водоотведения, динамика развития поселения	6

1.2 Основные характеристики системы водоотведения поселения	9

1.3 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения поселения	22

Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения	55

Раздел 3. Прогноз объема сточных вод	63

Раздел 4. Карты (схемы) существующего размещения объектов централизованных систем водоотведения	81

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения………………………………………………………...82

Раздел 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.	85

Раздел 7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	87

Раздел 8.. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	88

Раздел 9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	89

Приложение 1	91

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоотведения на период до 2028 года Вяземского городского поселения Смоленской области разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации,

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Вяземском городском поселении Смоленской области

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоотведения;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы.

# Раздел 1. Технико-экономические показатели и текущее состояние централизованной системы водоотведения

# 1.1 Общие сведения о городском поселении, потребителях системы водоотведения, динамика развития поселения

Вя́зьма — город в России, административный центр Вяземского района, расположенного на востоке Смоленской области.

Население — 53660 чел. (2016). Город расположен на реке Вязьма, в 165 км от Смоленска и в 210 км от Москвы, на Вяземской возвышенности, в районе, где река Вязьма резко меняет направление своего течения с южного на северо-западное.

Узловая железнодорожная станция Вязьма на линиях Москва — Смоленск и Торжок — Брянск. Город расположен на Старой Смоленской дороге, издавна соединявшей Москву с европейскими государствами.

Таблица 1

Динамика численности население в городском поселении

| Численность населения |
| --- |
| Год | 1856 | 1897 | 1913 | 1931 | 1939 | 1959 | 1967 | 1970 | 1976 | 1979 |
| Числен ность | 10200 | ↗15600 | ↗30800 | ↘23400 | ↗34000 | ↘31900 | ↗39000 | ↗44100 | ↗50000 | ↗51700 |
| Год | 1982 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2003 | 2005 |
| Числен ность | ↗53000 | ↗56000 | ↗59000 | ↗59900 | ↗60500 | ↘60000 | ↘59200 | ↘58600 | ↘57500 | ↘56500 |
| Год | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Числен ность | ↘56000 | ↘55500 | ↘55100 | ↘54600 | ↗57100 | ↘56258 | ↘55563 | ↘54754 | ↘54269 | ↘53 660 |

Анализ динамики численности населения показал, что за период с 2013г. по 2016 год численность населения города уменьшилась на 1903 человека.

С начала 1998 года для города Вязьма, как и Смоленской области и страны в целом характерна четко выраженная естественная убыль населения, сложившаяся под влиянием низкой рождаемости, высокой смертности населения и большого количества людей пенсионного возраста. Убыль населения города происходит не только за счет естественной убыли. Общие итоги миграции также влияют на отрицательную динамику численности населения.

Демографический прогноз

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и технических прогнозов развития системы водоснабжения и водоотведения сельского поселения и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования.

На территории городского поселения, как и на территории области  в целом, наблюдается относительно высокий уровень естественной убыли населения, что связано с низким уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности.

К факторам, оказывающим отрицательное влияние можно отнести:

- стандартные для Смоленской области высокий уровень смертности и низкий уровень рождаемости;

- значительный уровень маятниковой миграции населения в города и на заработки (индустриальная миграция);

- отсутствия действующих программ поддержки сельского и традиционного образа жизни.

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения на расчетный срок производились на основе предоставленных данных по общей численности населения на начало 2016 года, а также сведений о естественной и механической динамике и изменении половозрастной структуры населения.

Прогнозирование численности населения производилось на период до 2028 г.

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения с учетом сложившейся тенденции среднегодовой убыли на 2028г., обобщены в виде таблицы 2.

Таблица 2

Прогноз численности населения

| № п/п | Наименование городского (сельского) поселения / населенного пункта | Численность населения на начало 2016 г., чел. | Численность населения на конец 2028г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вяземское городское поселение | 53660 | 48663 |

# 1.2 Основные характеристики системы водоотведения поселения

В г. Вязьма Смоленской области сформированы два комплекса очистных сооружений по очистке хозяйственно-бытового и общесплавного стоков, которые обслуживает ООО «Очистные системы»:

- Городские очистные сооружения, расположены: Вяземский район,  Гредякинский с/о, в районе ул.Абросимово

- Очистные сооружения канализации ул. Юбилейная.

Технологический цикл водоотведения

1. Городские очистные сооружения.

Очистные сооружения располагаются на территории Гредякинского сельского поселения. Очистные сооружения построены в 1976 г. по экспериментальному проекту института «Гипрокоммунводоканал» г. Москва.

Рассматриваемые очистные сооружения принимают сточные воды от города, сточные воды поступают на площадку очистных сооружений от главной канализационной насосной станции по напорному водоводу.

Сооружения располагаются в нескольких километрах от жилой зоны. Имеется подъездная дорога на грунтовом основании.

Очистные сооружения предназначены для очистки хозбытовых и производственных сточных вод.

Проектная мощность ОС – 10 тыс. м3/сутки. В состав ОС, по проекту входят следующие сооружения:

- приемная камера,

- решетка с ручной очисткой,

- 2 горизонтальные песколовки с круговым движением воды

- 2 блока емкостных сооружений в составе: первичный отстойник-аэротенк низконапорной аэрации – вторичный отстойник;

- 2 контактных резервуара;

- 2 илоуплотнителя;

- песковая площадка;

- 8 иловых площадок

- хлораторная;

- КНС

- котельная, совмещенная с цеховой НС;

- НС для блоков емкостных сооружений

- воздуходувная станция

-административно-лабораторное здание.

Сточные воды поступают в приемную камеру, где переходят из напорного режима в безнапорный. По проекту, при строительстве 2 очереди сооружений, предусматривалось строительство здания решеток, на данный момент решетки на ОС отсутствуют.

По лотку из приемной камеры сточная вода поступает в первичный отстойник. По проекту сточная вода должна поступать в песколовки с круговым движением воды.

Два емкостных сооружения объединяют в себе первичный отстойник, аэротенк и вторичный отстойник. Далее биологически очищенная сточная вода поступает в контактные резервуары, куда предусматривается подача реагента из здания хлораторной и на выпуск в реку Вязьма.

На площадке очистных сооружений существуют три КНС: сырого осадка, избыточного ила и собственных стоков. Для уплотнения ила и сырого осадка, проектом предусмотрены илоуплотнители. В данный момент удаление ила и сырого осадка производится сразу на иловые площадки, минуя илоуплотнители.

Большая часть технологического оборудования очистных сооружений находится в аварийном состоянии и требует замены. Строительные конструкции сохранили свою целостность и могут быть использованы после капитального ремонта.

Здание решеток

В связи с тем, что на очистные сооружения поступает достаточно большое количество крупного мусора, требуется установка механизированных решеток.

Проектом предусмотрено здание решеток, но при строительстве второй очереди сооружений. Здание предполагалось строить между приемной камерой и песколовками. В связи с тем, что строительство второй очереди сооружений не велось, здание не построено, решетки отсутствуют.

Все перечисленное указывает на необходимость строительства здания решеток с установкой механизированных решеток с транспортерами отбросов.

Очистка сточных вод по проектной схеме включает механическую очистку на решетках, в песколовках и первичных отстойниках, биологическую очистку в аэротенках. После сдачи в эксплуатацию в 1976 г. в результате проведения пуско-наладочных испытаний было установлено, что биологическая очистка сточных вод не может осуществляться из-за залповых сбросов стоков от промышленных предприятий. В связи с этим было принято решение о переводе режима очистных сооружений только на механическую очистку.

Песколовка

Сточная жидкость, поступающая по напорным трубопроводам переводится из напорного режима в самотечный в камере гашения напора откуда поступает в песколовки с круговым движением воды.

Узел песколовок расположен после приемной камеры и предназначен для выделения из сточной жидкости крупных минеральных частиц.

Каждая песколовка имеет шиберы на подаче и отводе стоков.

Принцип работы песколовок следующий:

При малом притоке сточная вода впускается под порог по касательной и совершая вращательное движение проходит через кольцевое перекрытие к выпускному лотку. При движении жидкости в потоке создаются скорости, при которых имеется способность к осаждению только у частиц значительной гидравлической крупности (скорости осаждения), что характерно для частиц минерального происхождения диаметром более 0,15 мм (частиц песка).

При большом притоке часть потока проходит сверху порога непосредственно на выпуск из песколовки, что способствует сохранению скоростного режима во вращательном потоке.

Удаление песка предусмотрено гидроэлеватором на песковую площадку предусмотренную проектом. В данный момент песковая площадка в виду простоя песколовок не эксплуатируется.

Песколовки имеют диаметр 4500 мм. Высота песколовки (от борта до дна) 3000 мм. Высота конической части песколовки 2000 мм, высота цилиндрической части – 1000 мм. Ширина желоба песколовки 1000 мм. Песколовки оборудованы гидроэлеваторами. Подвод и отвод стоков в песколовки осуществляется ж/б лотками. На подводящих и отводящих лотках установлены стальные съемные шибера.

Суммарный объем двух секций составит 12,5 м3, что при максимальном притоке 623,3 м3/ч (0,17м3/с) соответствует времени пребывания 73 сек. Данная величина соответствует требованиям СНиП по времени пребывания, что делает возможным использование песколовок после восстановлении оборудования и капитального ремонта.

Песколовки в данный момент требуют восстановления. Технологическое оборудование (гидроэлеватор, шиберные затворы) первой песколовки подвержено коррозии, частично разобрано и находится в нерабочем состоянии. У второй песколовки гидроэлеватор отсутствует полностью.

Емкостные сооружения

На площадке имеются два емкостных сооружения (по проекту блок №1, №2), которые объединяют в себе первичные радиальные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники.

Первичные радиальные отстойники

Подача сточных вод, прошедших грубую очистку, осуществляется по железобетонному трубопроводу лотку до распредкамеры, откуда сточная вода по стальному трубопроводу Ø 630 направляется в центральное распределительное устройство каждого отстойника.

Распределительное устройство представляет собой стальную трубу, переходящую наверху в вертикальный плавно расширяющийся железобетонный раструб, оканчивающийся ниже горизонта воды в отстойнике. Выходя из распределительного устройства, сточная вода попадает в пространство, ограниченное стенками полимерного направляющего цилиндра (стакана) диаметром 4м и высотой 1300 мм, который обеспечивает заглубленный впуск воды в отстойную зону отстойника. Сбор осветленной воды в отстойнике осуществляется через водосливы в перегородке между отстойником и аэротенком.

Для исключения выноса плавающих веществ перед сборным лотком смонтирована кольцевая полупогружная доска. Для сбора плавающих веществ отстойник оборудован жиросборником.

Из сборного лотка осветленная вода поступает в выпускную камеру отстойника.

Техническое состояние блока №1 удовлетворительное. Требуется регулярное техническое обслуживание. Илоскреб d 20 м на данный момент выведен из работы. Сырой осадок илоскребом по проекту сдвигается в центральную осадкосборную камеру и перекачивается насосами отгрузки сырого осадка с первичного радиального отстойника расположенными в насосной станции сырого осадка.

Бетонные стенки первичного отстойника, в местах крепления монорельса сильно разрушены. На поворотной тележке центральной стойки собирающего устройства стерлись реборды роликов вращения.

На данный момент сырой осадок перекачивается насосом установленным в насосной станции сырого осадка, резервирования данного оборудования не предусмотрено.

В 2006 г. был проведен капитальный ремонт 1-й очереди очистных сооружений с целью повышения эффективности их работы посредством ремонта первичного и вторичного отстойника, запуска биологической очистки и наладки технологического режима эксплуатации ОС.

Блок №2 выведен из работы. Требуется восстановление илоскреба. Переливные окна из отстойника в аэротенк выполнены на разных отметках, необходимо выравнивание по горизонту с помощью водосливных кромок, для равномерности подачи отстоянной сточной воды на биологическую очистку. Полупогружные доски частично отсутствуют по периметру емкости.

Аэротенки

Сточная жидкость подается в аэротенки с помощью периферийных водосливных окон переливается в аэрационную зону кольцевого аэротенка-отстойника. Для придания требуемого направления потока и интенсификации циркуляции сточных вод в аэрационной зоне имеется специальная, не доходящая до дна, кольцевая направляющая перегородка. Аэрационная зона сооружения отделена от отстойной зоны наклонной в сторону отстойника не доходящей до дна перегородкой, которая формирует кольцеобразный вертикальный вторичный отстойник. Перегородка выполнена из асбестоцементных труб, диаметром 100 мм. Сверху, в трубы объединенные лотком, собирается иловая смесь и подается в круглый вертикальный отстойник. Рециркуляция иловой смеси выполняется эрлифтами.

На аэротенках блока №1 установлена мелкопузырчатая аэрация Полипор ООО НПФ «ЭТЕК ЛТД». В связи с нестабильностью подачи воды для охлаждения подшипников воздуходувного оборудования, долгое время не работала аэрация, ил практически отсутствует в аэротенках (процесс наращивания ила только начался). 30% эрлифтов не рабочие, требуется прочистка или ремонт (уточнить возможно при опорожнении емкостей).

Имеются щели в перегородке из асбестоцементных труб, между аэротенком и вторичным отстойником.

В аэротенках блока №2 полностью отсутствует аэрационная система, имеются только некоторые опуски от воздуховода. Воздуховод в удовлетворительном состоянии, пригоден для эксплуатации.

Строительные конструкции перегородки, внутри аэротенка разрушены, имеются сильные трещины, требуется восстановление строительных конструкций, либо установка перегородки из полимерных материалов.

Силами эксплуатирующей организации восстанавливались эрлифты для рециркуляции иловой смеси, работоспособность данного оборудования проверить невозможно, отсутствует подключение к воздуху.

Имеются значительные щели в перегородке из асбестоцементных труб, между аэротенком и вторичным отстойником. Требуется капитальный ремонт данной перегородки.

Вторичные отстойники

Вторичные отстойники имеют небольшие повреждения сборных лотков, потребуется бетонные работы для восстановления. Полимерная кромка на блоке №1 сооружений частично разрушена, на сооружении блока №2 отсутствует полностью.

Здание воздуходувной станции

Воздуходувная станция оборудована на базе турбовоздуходувок ТВ 80-1,4. (характеристики воздуходувного оборудования указаны на графике). На всасывающих трубопроводах установлены решетки для извлечения из воздуха крупного мусора. Проектом предполагалась низконапорная аэрация, воздуходувки на небольшое давление заменены на ТВ 80-1,4 в последние пять лет. Фундаментов под воздуходувки 3 шт., на данный момент установлены две воздуходувки, одна не рабочая. Трубопроводы от воздуходувок оборудованы затворами с электроприводами.

Контактные резервуары

Контактные резервуары предназначены для обеспечения контакта раствора обеззараживающего реагента с очищенной жидкостью.

На данный момент, сооружения являются источником вторичных загрязнений. Хлорирование сточных вод не производится, в виду отсутствия хлораторной и оборудования в ней.

Сооружения представляют собой квадратные емкости в плане 9х9 м. Глубина воды в емкости составляет 3,9 м, объем воды в двух емкостях составляет 631,8 м3.

Данный объем обеспечивает получасовой контакт реагента с обрабатываемой жидкостью.

Здание хлораторной:

Визуально, здание в удовлетворительном состоянии. Технологическое оборудование хлорирования отсутствует.

Обработка осадка

Насосная станция находится в АБК. В проекте сбор осадка осуществлялся в илоуплотнители, сырой осадок поступал из первичного отстойника насосами сырого осадка, установленными в КНС сырого осадка и опорожнения, а избыточный ил под гидростатическим напором из вторичного отстойника. Илоуплотнители на данный момент выведены из работы. Сырой осадок НС опорожнения перекачивается на иловые площадки без уплотнения. Избыточный ил собирается в резервуар перед КНС избыточного ила и перекачивается на иловые площадки.

КНС сырого осадка и опорожнения:

Насосы в рабочем состоянии. Наземная часть в удовлетворительном состоянии.

КНС избыточного ила

Насосы в рабочем состоянии, трубопроводы подвержены коррозии. Задание в удовлетворительном состоянии, стены с некоторых местах разрушаются, имеются серьезные трещины. Требуется обследование строительных конструкций здания. Подземная часть имеет множественные течи, требуется гидроизоляция.

Илоуплотнители

Квадратные емкости в плане 9х9 м. глубина до отстойной части 4 м - 2 шт. Железобетонные емкости в удовлетворительном состоянии, пригодны в дальнейшем использовании.

Осадок из песколовок перекачивается насосами на песковые площадки. Сырой осадок из первичных отстойников и избыточный ил от вторичных отстойников перекачивается на иловые площадки.

Очищенные сточные воды по коллектору диаметром 500 мм сбрасываются через выпуск №1 в реку Вязьма. Протяженность коллектора 265 м. Тип водовыпуска – сосредоточенный, круговой.

2. Очистные сооружения канализации ул. Юбилейная.

Сброс сточных вод осуществляется двумя выпусками в р. Мощенку, левый приток р. Вязьмы.

Выпуск №2: сброс хозяйственно-производственных сточных вод. Биологические ОС мощностью 2000 м3/сутки: приемная камера, решетка 2 горизонтальные песколовки, 2 осветителя – перегнивателя, 3 аэротенка, 2вторичных отстойника, ершовый смеситель, хлораторая, контактный резервуар, иловые площадки. Тип оголовка – сосредоточенный, форма – круговой, диаметр – 300 мм.

Выпуск №3 – сброс хозяйственно-производственных сточных вод в настоящее время не работает. Биологические ОС мощностью 700 м3/сутки: приемная камера с решеткой, 2 горизонтальные песколовки, 4 первичных двухярусных отстойника, 2 секции биофильтров, вторичный отсойник, хлораторная, песковая и иловые площадки.

Тип оголовка – сосредоточенный, форма – круговой, диаметр – 200 мм.

Канализационные насосные станции перекачки: на всех КНС установлены устройства контроля уровня САУ М 6 для автоматического включения фекальных насосов.

1. КНС-1, ул. Чапаева. Производительность – 8,64 тыс. м3/сутки. На КНС-1 установлена станция управления насосами с устройством частотного привода СУ-3-55 на насосе №1.

2. КНС-2, з-д ЖБИ, ул. Воинов-интернациалистов, производительность – 4,32 тыс. м3/сутки.

3. КНС-3, ул. Кирова, производительность – 2,424 тыс. м3/сутки.

4. КНС-4, ул. Путевая, производительность – 4,32 тыс. м3/сутки.

5. КНС-6, Дмитрова гора, производительность – 1,08 тыс. м3/сутки.

6. КНС-7, м-н Московский,  производительность – 11,496 тыс. м3/сутки.

7. КНС-8, вокзал, производительность – 4,0 тыс. м3/сутки.

8. КНС-9, льнокомбинат, производительность – 1,234 тыс. м3/сутки.

9. КНС-10, ул. Новая Бозня, производительность – 5,2 тыс. м3/сутки.

10. КНС-11, МЖК, производительность – 3,6 тыс. м3/сутки.

11. ГНС, ул. Плетниковка, производительность – 10,0 тыс. м3/сутки.

12. КНС-1, ул. Юбилейная

13. КНС-2 по ул. Юбилейная

Описание работы очистных сооружений и КНС

1. Микрорайон Юбилейный

Очистные сооружения. Стоки от потребителей поступают в приемные камеры  двух канализационно-насосных станций , откуда насосами перекачиваются в приемную камеру очистных сооружений (решетки отсутствуют), затем на песколовки, из них в два первичных отстойника, затем в аэротенки. Затем стоки поступают во вторичные  отстойники,  в лоток и в реку. Ил перекачивается на иловые карты.

Две КНС. Постоянного обслуживающего персонала на КНС нет. Обслуживает их один человек в смену.

2. Город Вязьма

Главная насосная станция.

Стоки от всех КНС города поступают на ГНС. Обслуживает ГНС два человека в смену: один машинист, один оператор. На ГНС осуществлено ручное управление, оператор чистит решетки, машинист следит за работой насосов.

Очистные сооружения.

От ГНС стоки поступают на городские очистные сооружения. Технологический цикл прохождения стоков следующий:

- приемная камера

- решетки (чистятся в ручную)

- песколовка

- распределительная чаша

-  первичные отстойники

- аэротенк

- вторичные отстойники

-  контактные резервуары

- река

- на территории ОС есть иловая насосная станция и КНС собственных нужд.

Таблица 3

Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоотведения муниципального образования Вяземское городское поселение  Вяземского района Смоленской области

| Станция (источник) | Проектная производительность, м3 в месяц | Максимальная объём принятых сточных вод в 2015 г. м3 в месяц | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, м3 в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплекс – Городские очистные сооружения | 304 000 | Апрель 2015 258 248 | + |
| Комплекс – Очистные сооружения канализации, ул. Юбилейная | 60 800 | Сентябрь 2015 22 918 | + |

Согласно приведенным данным проектной производительности городских очистных сооружений и ОС в м-не Юбилейный достаточно для покрытия потребности городского поселения в стоках.

Канализационные сети

Протяженность канализационной сети муниципального образования Вяземское городское поселение  Вяземского района Смоленской области составляет 71 037,59 м. Диаметры сети и коллекторов от 100 до 600 мм. Материал труб канализационной сети – керамика, чугун, асбестоцемент, полиэтилен. Глубина заложения от 1,5 до 6,0 м. Протяженность сетей инженерно-технического обеспечения представлена в следующей таблице.

Таблица 4

Сети инженерно-технического обеспечения

| Диаметр сети, мм | 600 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность сети, км. | 1,2 | 5,02 | 4,08 | 4,92 | 5,34 | 7,13 | 28,04 | 15,31 |

Износ  канализационных сетей составляет 88,4 %, из них требует замены 58,25 км. Основной проблемой, обуславливающей аварийность и частые засоры сетей, является высокая изношенность существующих сетей.

Таблица 5

Протяженность сетей инженерно-технического обеспечения, нуждающихся в замене

| Диаметр сети, мм | 600 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность сети, км. | 1,2 | 1,02 | 4,08 | 4,92 | 5,34 | 3,13 | 25,39 | 13,17 |

# 1.3 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения поселения

В муниципальном образовании Вяземское городское поселение  Вяземского района Смоленской области сформированы два комплекса очистных сооружений по очистке хозяйственно-бытового и общесплавного стоков:

- Городские очистные сооружения, расположены: Вяземский район,  Гредякинский с.о.

- Очистные сооружения канализации ул. Юбилейная.

Эксплуатирует систему канализации организация ООО «Очистные сооружения».

В 2016 – 2018 гг. объемы отпуска сточных вод по ООО «Очистные системы (г. Вязьма) представлены в таблице 26.

рис. 4  Распределение потребления услугами водоотведения по группам потребителей

Основным потребителем услугами водоотведения является население – 75,44%, вторым по значимости – является прочие потребители – 18,22%. Все сточные воды проходят очистные сооружения.

| Таблица 6 Объем отпуска сточных вод по ООО «Очистные системы» (г. Вязьма) на регулируемый период с 01.01.2016 по 31.12.2018 |
| --- |
| №п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Принято Департаментом на 2014 год | Принято Департаментом на 2015 год | Проект организации на 2016 год | Предложение Экспертного совета на 2016 год | Проект организации на 2017 год | Предложение Экспертного совета на 2017 год | Проект организации на 2018 год | Предложение Экспертного совета на 2018 год |
| 1. | Объем принятых сточных вод | тыс. куб. м | 4265384 | 3567,179 | 3240320 | 3247,408 | 3078,820 | 3247,408 | 2926,220 | 3247,408 |
| 1.1. | Хозяйственные нужды организации | тыс. куб. м | 7,088 | 7,088 | 27.420 | 7,088 | 27,420 | 7,088 | 27,420 | 7,088 |
| 1.2. | По абонентам; | тыс. куб. м | 4258,296 | 3560,091 | 3212,900 | 3240,320 | 3051,400 | 3240,320 | 2898,800 | 3240,320 |
| 1.2.1. | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | от собственных абонентов всего, в том числе: | тыс. куб. м | 4258,296 | 3560,091 | 3212,900 | 3240,320 | 3051,400 | 3240,320 | 2898,800 | 3240,320 |
| 1,2.2.1. | от населения | тыс. куб. м | 3027,600 | 2734,900 | 2422,360 | 2449,780 | 2260,860 | 2449,780 | 2108,260 | 2449.780 |
| 1.2.2.2. | от бюджетных потребителей | тыс куб.м | 329,946 | 225,194 | 198,760 | 198,760 | 198,760 | 198,760 | 198,760 | 198,760 |
| 1.2.2.3. | от прочих потребителей | тыс. куб. м | 900,750 | 599,997 | 591.780 | 591,780 | 591,780 | 591,780 | 591,780 | 591,780 |
| 2. | Объем транспортируемых сточных вод | тыс.куб.м | 4265384 | 3567,179 | 3240320 | 3247,408 | 3078,820 | 3247,408 | 2926,220 | 3247,408 |
| 2.1. | На собственные очистные сооружения | тыс.куб.м | 4265,384 | 3567,179 | 3240,320 | 3247,408 | 3078,820 | 3247,408 | 2926,220 | 3247,408 |
| 2.2. | Другим организациям | тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс.куб.м | 4265,384 | 3567,179 | 3240,320 | 3247,408 | 3078,820 | 3247,408 | 2926,220 | 3247,408 |
| 4. | Объем сточных вод, прошедших очистку | тыс.куб.м | 4265,384 | 3567,179 | 3240,320 | 3247,408 | 3078,820 | 3247,408 | 2926,220 | 3247,408 |
| 5. | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % |  |  |  |  |  |  | -18,58 | -8,98 |

Расчет необходимой валовой выручки по ООО «Очистные системы» (г. Вязьма) на услуги по водоотведению на регулируемый период с 01.01.2016 по 31.12.2018 г. представлен в таблице №27.

рис. 5 Распределение затрат в системе водоотведения 2016 г.

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном поселении являются:

- Расходы на оплату труда – 49,22%.

- Расходы на приобретения сырья и материалов и их хранения – 15,3%

- Цеховые расходы – 14,20%.

| Расчет необходимой валовой выручки по ООО «Очистные системы» регулируемый период с 01.01.2016 (г. Вязьма) по 31.12.2018 на услуги но водоотведению Таблица 7 |
| --- |
| №п/п | Наименование статей затрат | Ед, измер. | Принято Департаментом на 2014 год | Принято Департаментом на 2015 год | На период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  |  |  | Проект организации | Предложения Департамента | Проект организации | Предложения Департамента | Проект организации | Предложения Департамента |
| 1.1 | Производственные расходы |  |  |  | 32097,21 | 27960,65 | X | X | X | X |
| 1.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | X | X | 5747,50 | 5699,47 | X | X | X | X |
| 1.1.2. | Расходы на оплату труда производственного персонала и отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс.руб. | X | X | 18334,20 | 18334,20 | X | X | X | X |
|  | Оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | X | X | 14081,57 | 14081,57 | X | X | X | X |
|  | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс.руб. | X | X | 4252,63 | 4252,63 | X | X | X | X |
| 1.1.3. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| 1.1.4. | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | X | X | 8015,51 | 3926,98 | X | X | X | X |
| 1.2. | Ремонтные расходы | тыс.руб. | X | X | 0.00 | 0,00 | X | X | X | X |
| 1.2.1. | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| 1.2.2. | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| 1.2.3. | Расходы на оплату труда ремонтного персонала и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс.руб. | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
|  | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс.руб. | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
|  | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| 1.3. | Цеховые расходы | тыс.руб. | X | X | 5288.41 | 5288,41 | X | X | X | X |
| 1.4. | Административные расходы | тыс.руб. | X | X | 3997,65 | 3997,65 | X | X | X | X |
| I. | Операционные расходы | тыс.руб. | X | X | 41383,27 | 37246,71 | 42192,51 | 38224,81 | 43875,82 | 39117,36 |
| 2. | Расходы на электроэнергию | тыс.руб. | X | X | 13734,94 | 14388,10 | 13520,08 | 15465,58 | 13312,78 | 16571,11 |
| 3. | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | X | X | 3729,08 | 3804,98 | 4537,48 | 3825,98 | 4536,49 | 3853,48 |
| 3.1. | Расходы на оплату услуг по очистке сточных вод | тыс.руб. | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс.руб. | X | X | 705,98 | 664,51 | 704,88 | 685,51 | 703,89 | 713,01 |
| 3.3. | Расходы на аренду | тыс.руб. | X | X | 3023,10 | 3140,47 | 3832,60 | 3140,47 | 3832,60 | 3140,47 |
| 3.4. | Выпадающие доходы | тыс.руб. | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Текущие расходы | тыс.руб. | 58073,68 | 59534,89 | 58847,29 | 55439,79 | 60250,07 | 57516,38 | 61725,09 | 59541,95 |
| II | Амортизация | тыс.руб. | 110,13 | 208,52 | 751,72 | 251,72 | 864,58 | 251.72 | 960,01 | 960,01 |
| III. | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 3892,00 | 0,00 | 3892,00 | 0,00 | 3892.00 | 0,00 |
|  | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 58183,81 | 59743,41 | 63491,01 | 55691,51 | 65006,65 | 57768,10 | 66577,10 | 60501,96 |
|  | Индекс эффективности операционных расходов | % | X | X | X | X | 1% | 3% | 1% | 3% |
|  | Индекс потребительских иен | % | X | X | X | X |  | 105,80% |  | 105,50% |
|  | Индекс изменения количества активов | % | X | X | X | X | 100% | 100% | 100% | 100% |

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий долгосрочные параметры и тариф на водоотведение для ООО «Очистные сооружения» на 2016-2018 г.

| Таблица 8 Долгосрочные параметры регулирования тарифов по ООО «Очистные системы» (г. Вязьма) на период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018 |
| --- |
| № пп | Наименование параметра | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 37246,71 | X | X |
| 2. | Индекс эффективности операционных расходов | % | X | 3,0 | 3,0 |
| 3. | Нормативный уровень прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество аварий и засоров | Ед./км | 0,18 | 0,15 | 0,14 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод. | кВтч/куб.м | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод. | кВтч/куб.м | 0,442 | 0,442 | 0,442 |

| Тарифы по ООО «Очистные системы» (г. Вязьма) в сфере водоотведения на период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018 Таблица 9 |
| --- |
| Периоды действия тарифов | Размер тарифа, руб./куб.м |
|  | НДС не облагается |
|  | население | прочие потребители |
| 2016 год |  |  |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 16,97 | 16,97 |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 17,40 | 17,40 |
| Рост тарифов в % (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) | 102,5 | 102,5 |
| 2017 год |  |  |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 17,40 | 17,40 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 18,25 | 18,25 |
| Рост тарифов в % (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года) | 104,9 | 104,9 |
| 2018 год |  |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 18,25 | 18,25 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 19,09 | 19,09 |
| Рост тарифов в % (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года) | 104,6 | 104,6 |

Объемы коммунальных услуг на 2016 год по ООО «Очистные сооружения»

Расчет объёмов водоотведения населением жилого сектора

Город    Количество абонентов (лиц. счетов) на 01.04.2015 г - 21193

Таблица 10

| Вид водопотребления | Ед.измер | Кол-во | Норма расхода м³/мес | Объём |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м³/мес | Тыс. м³/мес |
| Население, проживающее в домах квартирного типа: |  |  |  |  |  |
| С водопроводом,канализацией,ваннами, оборудованными душем | житель | 13431 | 7,48 | 100463,88 | 1205,6 |
| С центральным горячим водоснабжением,сидячими ваннами, оборудованными душем | житель | 572 | 6,88 | 3935,36 | 47,2 |
| С быстродействующим газовым нагревателем и многоточечным водоразбором | житель | 141 | 6,3 | 888,3 | 10,7 |
| С водопроводом,канализацией и ванными с газовым нагревателем | житель | 1576 | 5,69 | 8967,44 | 107,6 |
| Холодное водоснабжение,канализация,горячее водоснабжение,душевая кабина | житель | 438 | 5,81 | 2544,78 | 30,5 |
| С водопроводом,канализацией и ванными с нагревателем на твердом топливе | житель | 2030 | 4,47 | 9074,1 | 108,9 |
| Холодное водоснабжение, канлизация без ванн, с газоснабжением | житель | 153 | 3,56 | 544,68 | 6,5 |
| С общими кухнями и блоками душевых в каждой секции | житель | 181 | 4,14 | 749,34 | 9,0 |
| С водопроводом и канлизацией без ванн, с газоснабюжением | житель | 59 | 3,68 | 217,12 | 2,6 |
| С водопроводом и канлизацией без ванн | житель | 215 | 2,74 | 589,1 | 7,1 |
| Общежития с общими душевыми при всех жилых комнатах | житель | 137 | 3,23 | 442,51 | 5,3 |
| Холодное водоснабжение,централизованная канализация,без ванн и душевых | житель | 1072 | 2,8 | 3001,6 | 36,0 |
| С общими душевыми | житель | 37 | 2,47 | 91,39 | 1, |
| По счетчикам | житель | 21234 | 2,8 | 59455,2 | 713,5 |
| Итого в домах квартирного типа | житель | 41276 |  | 190964,8 | 2291,6 |
| Частный сектор: | житель |  |  |  |  |
| Вода в доме | житель | 135 | 2,74 | 369,9 | 4,4 |
| Водопользование из водоразборных колонок | житель | 0 | 1,22 | 0 | 0 |
| Холодное водоснабжение,без ванн, с газоснабжением | житель | 3 | 3,56 | 10,68 | 0,1 |
| Холодное водоснабжение,централизованная канализация, ванна | житель | 5 | 4,47 | 22,35 | 0,3 |
| Холодное водоснабжение, централизованная канализация, газовый (колонка), электрический водонагреватель | житель | 12 | 5,69 | 68,28 | 0,8 |
| Холодное водоснабжение,центр.канализация,быстрдействующий водонагреватель,многоточечный водоразбор | житель | 2 | 6,3 | 12,6 | 0,2 |
| Вода в доме по счетчикам | житель | 329 | 2,8 | 921,2 | 11,1 |
| ВСЕГО | житель | 41762 |  | 192369,8 | 2308,5 |

Расчет объёмов водоотведения населением жилого сектора

Юбилейная    Количество абонентов (лиц. счетов) на 01.04.2015 г.

Таблица 11

| Вид водопотребления | Ед.измер | Кол-во | Норма расхода м³/мес | Объём |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м³/мес | Тыс. м³/мес |
| Население, проживающее в домах квартирного типа |  |  |  |  |  |
| С водопроводом,канализацией,ваннами, оборудованными душем | житель | 2091 | 7,48 | 15640,68 | 187,7 |
| С центральным горячим водоснабжением,сидячими ваннами, оборудованными душем | житель |  | 6,88 | 0 | 0 |
| С быстродействующим газовым нагревателем и многоточечным водоразбором | житель |  | 6,3 | 0 | 0 |
| С водопроводом,канализацией и ванными с газовым нагревателем | житель |  | 5,69 | 0 | 0 |
| Холодное водоснабжение,канализация,горячее водоснабжение,душевая кабина | житель |  | 5,81 | 0 | 0 |
| С водопроводом,канализацией и ванными с нагревателем на твердом топливе | житель |  | 4,47 | 0 | 0 |
| Холодное водоснабжение, канлизация без ванн, с газоснабжением | житель |  | 3,56 | 0 | 0 |
| С общими кухнями и блоками душевых в каждой секции | житель | 270 | 4,14 | 1117,8 | 13,4 |
| С водопроводом и канлизацией без ванн, с газоснабюжением | житель |  | 3,68 | 0 | 0 |
| С водопроводом и канлизацией без ванн | житель |  | 2,74 | 0 | 0 |
| Общежития с общими душевыми при всех жилых комнатах | житель |  | 3,23 | 0 | 0 |
| С общими душевыми | житель |  | 2,47 | 0 | 0 |
| По счетчикам | житель | 1323 | 2,8 | 3704,4 | 44,5 |
| Итого в домах квартирного типа | житель | 3684 |  | 20462,88 | 246,6 |
| Частный сектор | житель |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | житель |  | 2,74 | 0 | 0 |
| Водопользование из водоразборных колонок | житель |  | 1,22 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | житель | 3684 |  | 20462,9 | 245,6 |

Таблица 12

| Отчет за 2013, 2014, ожидаемое за 2015 и план на 2016 год Объем стоков по потребителям |
| --- |
| Контрагент | Стоки | стоки | стоки | стоки |
|  | отчет 2013 г | факт 2014 | ожидаемое 2015 г. | план 2016 г. |
| Абонентский отдел населения | 2 693 518 | 2 643 642 | 2 554 000 | 2 422 360 |
| Д/Сад №1 | 11 280,000 | 5 928,000 | 5 928,000 | 5 928.000 |
| Д/сад №3 | 10 488,000 | 9 804,000 | 9 804,000 | 9 804,000 |
| Д/сад №6 | 6 360,000 | 3 600,000 | 3 600.000 | 3 600,000 |
| Д/сад №10 | 12 288,000 | 5 016,000 | 5 016,000 | 5 016,000 |
| Пожарная часть №12 | 300,000 | 300,000 | 300.000 | 300,000 |
| Роспотребнадзор | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| Автокадры | 96,000 | 157,000 | 157,000 | 157,000 |
| Администрация Вяземского р-на | 1 113.000 | 1 770,500 | 1 770.500 | 1 770,500 |
| Ветстанция | 32,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 |
| ГО и ЧС МУ г. Вязьма. | 108,000 | 172,000 | 172.000 | 172.000 |
| Департамент по соц. развитию | 108.000 | 84,000 | 84.000 | 84,000 |
| Комитет образования | 144,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| Бассейн | 22 267,000 | 16 596,000 | 16 596,000 | 16 596,000 |
| Гармония | 1 624,000 | 1 533,000 | 1 533,000 | 1 533,000 |
| Д/сад № 2 | 3 839.000 | 4 329.000 | 4 329,000 | 4 329.000 |
| Д/сад № 4 | 1 782,000 | 1 433,000 | 1 433,000 | 1 433,000 |
| Д/сад № 5 | 2 095,000 | 2 250,000 | 2 250,000 | 2 250,000 |
| Д/сад № 7 | 4 739,000 | 5 024,000 | 5 024,000 | 5 024,000 |
| Д/сад № 8 | 3 788,000 | 5 453,000 | 5 453.000 | 5 453,000 |
| Д/сад № 9 | 3 355,000 | 3 622,000 | 3 622,000 | 3 622,000 |
| Д/сад Сказка | 2 753,000 | 2 281,000 | 2 281,000 | 2 281,000 |
| Дом детского творчества | 110,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 |
| Дом-интернат | 14 101,000 | 12 159,000 | 12 159,000 | 12 159,000 |
| ДЮСШ | 2 655,000 | 2 458,000 | 2 458,000 | 2 458,000 |
| Институт патологии | 249,000 | 212,000 | 212.000 | 212,000 |
| Клуб "Ровесник" | 46,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 |
| Культурно-досуговый центр | 1 650,500 | 1 513,000 | 1 513,000 | 1 513,000 |
| Мед экспертиза | 39,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
| Медицинский колледж | 366.000 | 512.000 | 512.000 | 512,000 |
| Межрайонная ИФНС №2 | 503,000 | 501,370 | 501,370 | 501,370 |
| Мировые судьи | 90,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 |
| Многофункциональный центр | 144,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 |
| Музей | 11,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Музыкальная школа | 211,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 |
| ОРТПЦ | 51,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 |
| Отдел вневедомственной охраны | 217,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 |
| Отдел внутренних дел | 3 272,000 | 5 274,000 | 5 274,000 | 5 274,000 |
| Пенсионный фонд | 254,000 | 255,000 | 255,000 | 255.000 |
| ПЖРО | 854,000 | 307,000 | 307,000 | 307,000 |
| Почта России | 526,000 | 1090,000 | 1090,000 | 1090.000 |
| Противотуберкулезный диспансер | 4 380,000 | 4 647,180 | 4 647,180 | 4 647.180 |
| ПУ№12 | 1 279.000 | 1 103,000 | 1 103,000 | 1 103,000 |
| ПУ№15 | 611,000 | 293.000 | 293,000 | 293,000 |
| РЖД ФГП ВО ЖДТ России | 348,000 | 412,000 | 412,000 | 412,000 |
| Ростехинвентаризация БТИ | 112,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 |
| СИЗО-2 | 14 055,000 | 13 565,000 | 13 565,000 | 13 565,000 |
| СМЭУ СОГКУ (ГИБДД) | 184,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 |
| Соцстрах | 61,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
| Судебные Приставы | 36.000 | 144,000 | 144.000 | 144,000 |
| Судебный департамент | 478,600 | 332,000 | 332,000 | 332,000 |
| СЭС ЖД | 175,000 | 145,000 | 145,000 | 145.000 |
| Техникум железнодорожный | 3 815,200 | 2 393,000 | 2 393,000 | 2 393,000 |
| Техникум политехнический | 2 793.000 | 5 314,000 | 5 314,000 | 5 314.000 |
| УФ казначейства | 135,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 |
| УФК гос. регистра и кадастра | 101,200 | 97,200 | 97.200 | 97.200 |
| Учебный центр | 98,000 | 85,000 | 85,000 | 65,000 |
| ФСБ | 114.000 | 110,000 | 110,000 | 110.000 |
| ФСЦ МУ Вязьма | 419.000 | 421.000 | 421,000 | 421.000 |
| Художественная школа | 262,000 | 250.000 | 250.000 | 250,000 |
| Центр гигиены и эпидемиологии | 360,000 | 228.000 | 228.000 | 223.000 |
| Центр дезинфекции | 35.000 |  |  |  |
| Центр дет.и юнош. Туризм | 132,000 | 130.000 | 130.000 | 130,000 |
| Центр занятости населения | 98,000 | 85.000 | 85,000 | 85,000 |
| Центр игровых видов спорта | 1 198,000 | 1 555.000 | 1 555.000 | 1 555.000 |
| Центр соцобслуживания населения | 1 316,000 | 1 099,000 | 1 099,000 | 1 099.000 |
| Централизованная библиотечная система | 121,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 |
| ЦРБ | 43 324.000 | 40 636,000 | 40 636.000 | 40 636.000 |
| Школа 8 вида | 2 342,800 | 1 932.000 | 1 932.000 | 1 932,000 |
| Школа № 1 | 1 420,000 | 1 326.000 | 1 326.000 | 1 326,000 |
| Школа № 2 | 3 435.000 | 5 379,000 | 5 379.000 | 5 379,000 |
| Школа № 3 | 1 883,000 | 2 436.000 | 2 436.000 | 2 436.000 |
| Школа № 4 | 1 551.000 | 1 016,000 | 1 016,000 | 1 016,000 |
| Школа № 5 | 912.000 | 936,000 | 936,000 | 936.000 |
| Школа № 6 | 1 009.000 | 1 028.000 | 1 028.000 | 1 028,000 |
| Школа №7 | 3 857.000 | 2 691,000 | 2 691,000 | 2 691.000 |
| Школа № 8 | 1 803,000 | 1 282,000 | 1 282,000 | 1 232.000 |
| Школа №9 | 2 195,000 | 1 560.000 | 1 560,000 | 1 560,000 |
| Школа №10 | 2 531.000 | 1 775,000 | 1 775,000 | 1 775,000 |
| Школа вечерняя | 26,000 | 16.000 | 16,000 | 16,000 |
| Школа-сад "Надежда" | 7 957.000 | 4 282,000 | 4 282,000 | 4 282.000 |
| ИТОГО БЮДЖЕТНЫХ | 225 194 | 198 759 | 198 759 | 198 759 |
| Алымов СР. Физ.лицо. | 228.000 | 228,000 | 228.000 | 228.000 |
| БэтЭлТранс | 16 840,000 | 16 870.000 | 16 870.000 | 16 870.000 |
| Волков ВТ. Физ.лицо | 552,000 | 282.000 | 282,000 | 282,000 |
| Вязьмастройкомплект ООО | 1 359,000 | 1 780,000 | 1 780,000 | 1 780.000 |
| Дорофеева Н В. ИП | 36.000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| ДЭП 2 | 72,000 | 72.000 | 72.000 | 72,000 |
| ЖТК | 1 797,000 | 1 848,000 | 1 848.000 | 1 848,000 |
| Петров В.В ИП | 36.000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| РЖД ВРК-2 | 88 353.250 | 60 106.630 | 60 106.630 | 60 106,630 |
| РЖД дир.тепловодоснабж. | 17 940.000 | 16 560.000 | 16 560 000 | 16 560,000 |
| РЖД дистанция гражд сооруж | 11 608,000 | 12 165.840 | 12 165.840 | 12 165.840 |
| РЖД-дирекция пассажирских обустройств | 2 688,000 | 2 688,000 | 2 688.000 | 2 688.000 |
| РЖД-Дирекция соц сферы"Локомотив" | 2 529.000 | 2 400.000 | 2 400.000 | 2 400.000 |
| РЖД-по рем.тяг.Локомативное депо | 12 466,250 | 17 045.000 | 17 045,000 | 17 045,000 |
| Ростехнадзор | 12,000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Следственный комитет | 556.380 | 528,000 | 528,000 | 528.000 |
| Союз художников | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24.000 |
| Строй Рем Сервис ООО | 666.800 | 912,000 | 912.000 | 912,000 |
| Троячкин М.И Физ.лицо | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| ФКП Росреестр | 48,000 | 36.000 | 36,000 | 36.000 |
| Атрощенков MB Физ.лицо | 204.000 | 153,000 | 153.000 | 153.000 |
| ЖБИ ОАО | 43 212,000 | 57 136.000 | 57 136.000 | 57 136 000 |
| Огиенко Н.В.(ТОЦ) ИП | 44,000 | 34.000 | 34,000 | 34.000 |
| Огиенко Э.А.. Свиридова О.О. | 168.000 | 63,000 | 63.000 | 63.000 |
| АтомЭнергоСбыт ООО |  | 49.000 | 49,000 | 49.000 |
| Абрамян Г.Ф.Физ.лицо. | 50.000 | 18,000 | 18.000 | 18.000 |
| Авдеева Н.М. ИП | 19.000 | 28.000 | 28,000 | 28,000 |
| Аветисян A.M.Физ.лицо | 40,000 | 36,000 | 36.000 | 36.000 |
| Автоколонна 1459 | 966,000 | 1088,000 | 1088,000 | 1088.000 |
| Автомобилист | 925.000 | 1053,000 | 1053.000 | 1053,000 |
| Автотранс | 931,000 | 617,000 | 617.000 | 617.000 |
| Автотранс (автомойка) | 55.000 | 60,000 | 60 000 | 60.000 |
| Автошкола (ДОССАФ) | 372.000 | 177,000 | 177.000 | 177,000 |
| Акросоп | 3 196,000 | 3 344,000 | 3 344,000 | 3 344,000 |
| Алексеев Р.Г. ИП | 212,000 | 169.000 | 169.000 | 169,000 |
| Алексеева Ж.Е. ИП | 118,000 | 117,000 | 117.000 | 117.000 |
| Алексеева Н.К. ИП | 25,000 |  |  |  |
| Алексеева О.Ф. | 21,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
| Алексеенко A.M. ИП | 799,000 | 589.000 | 589.000 | 589,000 |
| Алиев Р П Физ.лицо | 257,000 | 785.000 | 785.000 | 785,000 |
| Алимов В.И (25 Октября) Физ.лицо. | 22,000 | 16.000 | 16.000 | 16,000 |
| Алимов В.И.(Баумзнская-8) | 8.000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| Андреева И В Физ.лицо | 3.000 | 12.000 | 12.000 | 12,000 |
| Андреева Т.В.Физ.лицо | 226.000 | 257,000 | 257,000 | 257.000 |
| Аннушка | 636,000 | 1871,000 | 1871,000 | 1871,000 |
| Анощенкова Н.П. | 25,000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Антей ООО | 695,000 | 660,000 | 690,000 | 660 000 |
| Апеннин В.С. Физ.лицо. | 31,000 | 52,000 | 52.000 | 52.000 |
| Ардах Метал Пэкзджин Рус | 88,000 | 511,000 | 511,000 | 511,000 |
| Арсентьева М М. ИП | 21,000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Архипов А.В. Физ.лицо | 51,000 | 19,000 | 19,000 | 19.000 |
| Архипова И.Г. ИП | 148,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| Архитектура | 58,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 |
| Аура-И | 71,000 | 64.000 | 64.000 | 64,000 |
| Афродита | 36,000 | 41,000 | 41,000 | 41.000 |
| Аэростар Контракт | 19 066.200 | 21 060,000 | 21 060.000 | 21 060,000 |
| Банкон | 2 315.000 | 2 497.000 | 2 497.000 | 2 497,000 |
| Бартковский Ю.А. ИП | 34,000 | 42,000 | 42.000 | 42,000 |
| Барышева С А. ИП | 52,000 | 27,000 | 27,000 | 27.000 |
| Батенин А.А.Физ.лицо. | 14.000 | 11.000 | 11,000 | 11.000 |
| Батурин В.В. ИП | 60.000 | 53,000 | 53.000 | 53,000 |
| Баулииа В П. ИП | 19,000 | 15,000 | 15.000 | 15.000 |
| Бахус-Трейд | 41.000 | 28,000 | 28.000 | 28,000 |
| Благоустройство | 134,000 | 52.000 | 52.000 | 52,000 |
| Богданов ЮМ ИП | 72.000 | 348,000 | 348,000 | 348, 000 |
| Бочкарев А.А. | 54.000 | 41.000 | 41,000 | 41.000 |
| Бриз ООО (баня) | 41 790.000 | 52 535.000 | 52 535,000 | 52 535.000 |
| Букатин С.В. ИП | 556,000 | 477.000 | 477,000 | 477.000 |
| Букатина Е.Г. ИП | 44,000 | 52,000 | 52,000 | 52.000 |
| Буланов С.В. ИП | 4.000 | 13.000 | 13,000 | 13,000 |
| Буренков А ИП | 49,000 | 53,000 | 58.000 | 58.000 |
| Буренкова Н.И. ИП | 64,000 | 81.000 | 81,000 | 81,000 |
| Бурцев Р.Ю.(Кронштадтская 3) | 98.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| Валиев К.М. ИП | 20.000 | 74,000 | 74,000 | 74.000 |
| Васильев Н.Ю. ИП | 9,000 | 7,000 | 7,000 | 7.000 |
| Васильев С.А (м-н "Крепеж") | 2,000 | 16,000 | 16.000 | 16,000 |
| Васильева Л.К. ИП | 48.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| Видин А.Ю. ИП | 194.000 | 276.000 | 276,000 | 276.000 |
| Викторова Е.В. Физ.лицо | 165.000 | 204.000 | 204,000 | 204.000 |
| Винокурова В.И Физ.лицо | 16.000 | 21,000 | 21.000 | 21,000 |
| Винокурова Ж А. Физ лицо |  | 9.000 | 9,000 | 9.000 |
| Вита - Дент | 95 000 | 68,000 | 68.000 | 68,000 |
| Вита-ВЕМ ООО | 67.000 | 481.000 | 431.000 | 481,000 |
| Водолей и КО |  | 10.000 | 10,000 | 10,000 |
| Военкомат (Славянка) |  | 721,000 | 721,000 | 721.000 |
| Володин СИ. ИП | 21,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| Воробьев С.В.ИП | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| ВЫБОР ИЦ ООО | 77,000 | 52.000 | 52.000 | 52,000 |
| ВЭЛКО ЗАО | 58,000 | 63,000 | 63.000 | 63.000 |
| ВЭТЭ | 641,000 | 167,000 | 167.000 | 167.000 |
| Вяземский льнокомбинат | 13 984,000 | 9 448,000 | 9 448,000 | 9 448,000 |
| Вязьма-лес | 325,000 | 360,000 | 360.000 | 360,000 |
| Вязьма-Стройсервис | 286,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 |
| Вязьма-Холдинг | 939.000 | 932,000 | 932.000 | 932.000 |
| Вязьмажилстрой ЖЭУ | 972,000 | 8573.000 | 8573.000 | 8573.000 |
| ВязьмаПроект | 60.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Вязьмаремтехпред ОАО | 617,000 | 2086,000 | 2086.000 | 2086,000 |
| Вязьмахлебопродукт | 53 203,400 | 16 116,000 | 16 116,000 | 16 116.000 |
| Гаврилова А.А. ИП |  | 3.000 | 3,000 | 3,000 |
| Гаврилова И.В. Физ.лицо | 31.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Газпром ОАО |  | 2302,000 | 2302,000 | 2302.000 |
| Гайченко Е.П. ИП | 16,000 | 42,000 | 42.000 | 42,000 |
| Галкина Л.А Физ.лицо | 3,000 | 10.000 | 10.000 | 10,000 |
| Гаспарян А Г.(Ленина 36) ИП | 409.000 | 409,000 | 409.000 | 409.000 |
| Гончаров ВТ ИП | 24,000 | 18,000 | 18.000 | 18.000 |
| Гореликоаа И А. (Крутышка) | 72 000 | 31,000 | 31,000 | 31.000 |
| Григорьев ОС. ИП | 133.000 | 100.000 | 100.000 | 100,000 |
| Григорьева Н.В. ИП | 26.000 | 23.000 | 23.000 | 23 000 |
| Григорьева Ю.С. ИП | 53,000 | 63,000 | 63,000 | 63.000 |
| Грязное О.В ИП | 38.000 | 55,000 | 55,000 | 55.000 |
| ГудымаТ А. ИП | 36.000 | 18,000 | 18.000 | 18,000 |
| Гужова Л.Г. ИП | 155,000 | 151.000 | 151 000 | 151.000 |
| Гусаров А.А. |  | 10.000 | 10.000 | 10,000 |
| Гусарова Л.Е. ИП | 16.000 | 14,000 | 14,000 | 14.000 |
| Гусейнов С.М. ИП | 795.000 | 958.000 | 958,000 | 958.000 |
| Давтян А.С. Физ.лицо | 85,000 | 314,000 | 314.000 | 314.000 |
| Деева Е.С. ИП | 43,000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Дементьева Л.И. ИП | 38.000 | 38,000 | 38.000 | 38,000 |
| Демина Т.Е. ИП | 12.000 | 17.000 | 17.000 | 17,000 |
| Диалог Телерадиокомпания | 80,000 | 142.000 | 142.000 | 142,000 |
| Дивеева О А. ИП | 249.000 | 212.000 | 212.000 | 212,000 |
| Димитрова Е.Г. ИП | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10,000 |
| Дмитриев В М ИП | 108,000 | 121,000 | 121.000 | 121 000 |
| ДНС-Брянск |  | 126,000 | 126,000 | 126.000 |
| Дорофеева А В. | 12.000 | 19,000 | 19.000 | 19.000 |
| ДСК | 1 338.000 | 1 643,000 | 1 643.000 | 1 643,000 |
| Дубровский Ю.А. Физ.лицо | 59.000 | 74,000 | 74.000 | 74.000 |
| Дудка Г.Н.ИП | 18,000 | 20,000 | 20.000 | 20,000 |
| Егиазарян Н.С. ИП | 165.700 | 299,700 | 299,700 | 299.700 |
| Егоров Д.Н. ИП | 12,000 |  |  |  |
| Егоров К.В. ИП | 1 994,000 | 2 143,000 | 2 143,000 | 2 143.000 |
| Егорова С А.Физ.лицо | 48, 000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 |
| Елисеев В А. Физ.лицо | 700,000 | 858,000 | 858,000 | 858.000 |
| Ефремова Т.А.(Победа) ИП (закрыт) | 247,000 |  |  |  |
| Жилкомуправление | 56.000 | 71,000 | 71.000 | 71.000 |
| Жугин А.А. | 4,000 | 17,000 | 17.000 | 17,000 |
| Заболотный П.Ф. Физ.лицо | 12.000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| Завод Синтетических продуктов | 13 008.000 | 14 288,000 | 14 288,000 | 14 288,000 |
| Зайцева Н.В. ИП | 10,000 | 10,000 | 10.000 | 10.000 |
| Захаров А.А. ИП | 180.000 |  |  |  |
| Захаров Ю.Р. ИП |  | 15.000 | 15,000 | 15.000 |
| Зеленьков Ф.А. ИП | 99.000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 |
| Земскова Е.В. ИП | 124.000 | 118.000 | 118.000 | 118,000 |
| Зироян К.С. ИП | 20,000 | 23,000 | 23.000 | 23.000 |
| Злотов С.В. ИП | 45,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
| Иванов Алексей Петрович ИП | 142.000 | 100.000 | 100,000 | 100,000 |
| Иванов С.А. ИП | 13,000 | 14.000 | 14.000 | 14,000 |
| Иванова И.А.ИП | 01.000 | 95.000 | 95.000 | 95,000 |
| Иванова И.В. ИП | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 20.000 |
| Иванова С.В. (TMK) | 17.000 | 4,000 | 4,000 | 4.000 |
| Иванцова Н.С ИП | 7,000 | 4,000 | 4.000 | 4.000 |
| Ильин А.В.Физ.лицо | 28,000 | 41,000 | 41.000 | 41.000 |
| Ильина НВ. | 27.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Инжсервис ООО | 2 405.000 | 3 008,000 | 3 008.000 | 3 008,000 |
| Исмаилов Ариф Али-Оглы | 508.000 | 391,000 | 391,000 | 391.000 |
| Каверзнева Н.В. ИП | 27.000 | 36.000 | 36,000 | 36,000 |
| Кавун С.Г. ИП | 43.000 | 17,000 | 17.000 | 17,000 |
| Кадыров М. Ш Физическое лицо | 42.000 | 35,000 | 35,000 | 35.000 |
| Калинин С.Ю. Физ.лицо | 27.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Калинина Т.Б. ИП | 171,000 | 165.000 | 165.000 | 165,000 |
| Касаткин С.А. | 26.000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
| Касаткина Н.П. ИП | 16,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 |
| Келлогг Рус | 6 052.000 | 5 476.000 | 5 476.000 | 5 476,000 |
| Кильметов И.В ИП | 240,000 | 107.000 | 107,000 | 107,000 |
| Классен-Рус | 22.000 |  |  |  |
| Клименко О.Л.(типография) | 484.000 | 396.000 | 396,000 | 396,000 |
| Климов В С (Нота-Бене) | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Ковалев И.А. | 505.000 | 293,000 | 293.000 | 293,000 |
| Кожевник | 26,000 | 21,000 | 21,000 | 21.000 |
| Козлов С.Н. ИП | 3 608.000 | 3 774,000 | 3 774.000 | 3 774.000 |
| Колибри ООО | 62.000 | 69.000 | 69,000 | 69.000 |
| Колошян СВ. ИП | 64.000 | 44,000 | 44,000 | 44.000 |
| Комарова Л.И ИП | 151,000 | 169,000 | 169.000 | 169,000 |
| Конопатое А.А. | 13,000 | 31.000 | 31.000 | 31,000 |
| Копейка | 520,000 | 820,000 | 820,000 | 820.000 |
| Копейкин Г.А Физ.лицо | 17.000 | 33,000 | 33.000 | 33,000 |
| Корначев А.Н. ИП | 15.000 | 6,000 | 6,000 | 6.000 |
| Коротин СМ. (Тополек) Физ.лицо. | 52,000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| Космос | 32.000 | 25.000 | 25,000 | 25.000 |
| Коурова М,В.(Парикмахерская Смол-19) | 96,000 | 154,000 | 154.000 | 154,000 |
| Красикова Л.Г.Физ.лицо | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Краско Г.Н. ИП | 74.000 | 75,000 | 76,000 | 75.000 |
| Кузьмин С.А. Физ.лицо | 22,000 | 5.000 | 6,000 | 5.000 |
| Кукринов А.М. ИП | 164.000 | 239,000 | 239,000 | 239.000 |
| Кукриновз Н.Е ИП | 18.000 | 21.000 | 21,000 | 21.000 |
| Курбанова СП. (Пятерочка) |  | 49,000 | 49.000 | 49.000 |
| Кухарев А. Э.Физ.лицо | 19.000 |  |  |  |
| Лава ООО | 1 284.000 | 1 030.000 | 1 030.000 | 1 030.000 |
| Лахтеева Т.И. ИП | 103,000 | 100.000 | 100,000 | 100,000 |
| Лебединская Р.И. ИП | 1.000 | 25.000 | 25,000 | 25,000 |
| Леошикова О.В. ИП | 1 491.000 | 1 717,000 | 1 717.000 | 1 717,000 |
| Легкова Ю. Е. | 160,000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| Лелюх Л.Н. ИП | 11.000 | 12,000 | 12.000 | 12,000 |
| Лещенко М.Ю ИП | 31.000 | 40.000 | 40,000 | 40,000 |
| Литвинова А.С Физ лицо | 46.000 | 38,000 | 38,000 | 38.000 |
| Литке Е.В. |  | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Лобосова Т.В. ИП | 15,000 | 34.000 | 34.000 | 34,000 |
| Ломанов А.Н. ИП | 28.000 | 17.000 | 17,000 | 17.000 |
| Ломбард "Первый брокер-Вязьма" |  | 19,000 | 19.000 | 19.000 |
| Лотос | 1 739.000 | 1 395,000 | 1 395,000 | 1 395,000 |
| Лубянкин С.Н. ИП | 19,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| Лухашов А.Н. ИП | 316,000 | 193.000 | 193.000 | 193.000 |
| Магазин "Часы" | 12,000 | 15.000 | 15,000 | 15,000 |
| Магазин №48 "Продукты" МП | 65,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 |
| МАК Строй ООО |  | 20.000 | 20,000 | 20,000 |
| Макаревич СВ. ИП | 56.000 | 61,000 | 61,000 | 61.000 |
| Малахов А.В. Физ.лицо. | 23,000 | 50.000 | 50,000 | 50,000 |
| Малахова ЛА ИП | 14,000 | 17.000 | 17.000 | 17,000 |
| Мамичева О.В. ИП | 61,000 | 98,000 | 98.000 | 98,000 |
| Маргиев Ю.В. ИП | 54.000 | 52.000 | 52,000 | 52.000 |
| Маслова Е.В. ИП | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Матвеев А. И. Физ.лицо | 72,000 | 71.000 | 71,000 | 71.000 |
| Матвеев А.И.(аренда) | 189,000 | 203,000 | 203.000 | 203.000 |
| Матвеева Е.Н ИП | 30,000 | 37,000 | 37.000 | 37.000 |
| Матвеенко Е.Ю ИП (продала) | 3.000 |  |  |  |
| Матрикс | 821,000 | 74,000 | 74.000 | 74,000 |
| Мацидон СВ. ИП | 45.000 | 30,000 | 30.000 | 30.000 |
| Машино-Тракторный парк | 151.000 | 82,000 | 82.000 | 82,000 |
| Машиностроительный завод | 22 628,000 | 20 715,000 | 20 715.000 | 20 715,000 |
| Майк | 28,000 | 24,000 | 24.000 | 24.000 |
| МГИУ | 178.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |
| МГУТУ | 278.000 | 279.000 | 279.000 | 279,000 |
| Межрегиснсмаб ООО |  | 17,000 | 17.000 | 17.000 |
| Мельников В А ИП (оптика) | 13,000 | 12,000 | 12.000 | 12.000 |
| Мельников В.А ИП (Ново-садован) | 168,000 | 490,000 | 490,000 | 490,000 |
| Меркушев Э.А. ИП | 54.000 | 62,000 | 62.000 | 62,000 |
| Меркушева Т.Н. Физ.лицо. | 22,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| МЗАТЭ-2 ЗАО | 6 007.000 | 5 551.000 | 5 551.000 | 5 551.000 |
| Мигунова Е.В. |  | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
| Микаилов М С. |  | 170,000 | 170,000 | 170.000 |
| Михайлов А.В (Восст+Кроншт) | 38,000 | 99.000 | 99,000 | 99,000 |
| Михайлов Б.В.ИП | 49.000 | 47.000 | 47.000 | 47,000 |
| Михалищев С.А. ИП | 18,000 | 16.000 | 16,000 | 16,000 |
| Михейченкова И.М. ИП | 94,000 | 90,000 | 90,000 | 90.000 |
| Михель В.И. ИП | 2.000 |  |  |  |
| Михель Виктор Иванович | 26,000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Михненко Е.А. Физ.лицо | 14.000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| Мозгуноаа Л.М. Физ.лицо |  | 14,000 | 14.000 | 14,000 |
| Морозова М.В.(Плетниковка) | 13.000 | 106,000 | 106,000 | 106.000 |
| МРСК-Центр- Смоленскэнерго | 2 611,000 | 2 472,000 | 2 472,000 | 2 472.000 |
| Мухамад Е.В. ИП | 80 000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 |
| Никитина М.М. ИП | 13.000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Никифорова Н.С ИП | 9.000 | 38,000 | 38,000 | 38.000 |
| Но и Мо | 858, 000 | 917,000 | 917,000 | 917,000 |
| Новиков A.T.(Пионер) ИП | 60.000 | 27,000 | 27,000 | 27.000 |
| Новиков О.В ИП | 9.000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| Новикова В.В ИП | 248.000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 |
| Новикова Л.А. ИП | 60.000 | 60.000 | 60,000 | 60.000 |
| Новикова Н.Н. Физ.лицо | 34,000 | 27,000 | 27.000 | 27.000 |
| Норд - 1 | 60.000 | 31.000 | 31,000 | 31.000 |
| Норли - Т | 33 321.000 | 39 143,000 | 39 143,000 | 39 143,000 |
| Оберемко В.В. ИП | 23.000 | 16,000 | 16.000 | 16.000 |
| Оберемко Д. В |  | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Овощи ООО | 82.000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 |
| Овчинникова Е.Ю- ИП | 1.000 |  |  |  |
| Оганесян А.Г ИП | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Огиенко Н.В.(Теремок) ИП | 88.000 | 33,000 | 33,000 | 33.000 |
| Огиенко Э А. Физ.лицо | 4,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 |
| Огиемко ЭА. Свиридова О О. (Химия Юбилейная.9) |  | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Оптика Смоленск ОАО | 67,000 | 59,000 | 59.000 | 59.000 |
| Орбита плюс Вязьма | 144,000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| Орлов С.А. ИЛ (Фаворит) | 5,000 | 12.000 | 12,000 | 12,000 |
| Орфей (прекратил существование) | 7,000 |  |  |  |
| Орша МП | 70.000 | 67,000 | 67,000 | 67.000 |
| Осипова Н.Г. ИП | 36,000 | 42,000 | 42,000 | 42:000 |
| Павленко Т.И. ИП. | 3.000 | 4,000 | 4.000 | 4.000 |
| Павлов О. В. Физ.лицо. | 15,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 |
| Павлова О.Н. физ.лицо | 8.000 | 49,000 | 49,000 | 49.000 |
| Панков Ю.П. ИП | 27,000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| Пересвет (автомойка) | 312.000 |  |  |  |
| Петров AT. ИП | 28.000 | 30.000 | 30,000 | 30.000 |
| Пицура Е.В. Физ.лицо | 342.000 | 241,000 | 241,000 | 241.000 |
| Платонов Ю.В.Физ.лицо. | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Платонова Татьяна Юрьевна | 31,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
| Плахин Д.В. ИП | 56,000 | 69,000 | 69.000 | 69,000 |
| Плахина Т.Е. Физ.лицо | 527,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 |
| Покровсксе | 144,000 | 108.000 | 108,000 | 108.000 |
| Поликлиника на ст.Вязьма РЖД | 3 464,000 | 3 781,000 | 3 781.000 | 3 781.000 |
| Политаева Г Н.Физ.лицо | 13.000 | 17,000 | 17.000 | 17.000 |
| Попова Е.Н. Физ.лицо | 46.000 | 71,000 | 71,000 | 71.000 |
| Попова Т.М. ИП | 113,000 | 139,000 | 139.000 | 139.000 |
| Потанцее В.В. Физ.лицо | 20.000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Привалова В.И ИП | 9.000 | 9,000 | 9.000 | 9,000 |
| ЛрименкоС.Н. Фиэ лицо |  | 15.000 | 15.000 | 15,000 |
| Провинция ООО | 202,000 | 269,000 | 269,000 | 269 000 |
| Прокуратура | 57.000 | 87,400 | 87,400 | 87.400 |
| Промстройматериалы | 8 912,000 | 11 829.000 | 11 829,000 | 11 829,000 |
| Прохоров Н.И. ИП | 93,000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| Пушкарева Елена Александровна | 48.000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 |
| Разливанов В Н Физ.лицо | 34,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| Райпо | 1 521,000 | 802,000 | 802,000 | 802,000 |
| Рассвет ООО (автомойка) | 1 293.000 | 1 330.000 | 1 330.000 | 1 330.000 |
| Ревва С.Н ИП | 43.000 | 86,000 | 86.000 | 86.000 |
| Ресурс ВНПО | 10 679,000 | 8 191,000 | 8 191,000 | 8 191.000 |
| РЖД- центр связи | 196,000 | 172.000 | 172,000 | 172,000 |
| Розанов В.В. Физ.лицо | 10.000 | 14,000 | 14.000 | 14.000 |
| Розанова Г.А. Физ.лицо | 29.000 | 23.000 | 23,000 | 23.000 |
| Романова 010. ИП | 55,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| Романова С.А. Физ.лицо | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Росбанк ОАО АКБ |  | 186.500 | 186,500 | 186.500 |
| Роснефть ОАО | 463,000 | 376,000 | 378,000 | 378,000 |
| Россельхозбаик | 177,000 | 85,000 | 85.000 | 85,000 |
| РОСТЕЛЕКОМ ОАО | 2 388.000 | 2 461.000 | 2 461,000 | 2 461.000 |
| PCУ | 735,000 | 1816.000 | 1816,000 | 1816.000 |
| Румянцева В.А ИП | 2.000 | 13.000 | 13.000 | 13,000 |
| Рыбакова Н.В.ИП | 80,000 | 71,000 | 71.000 | 71,000 |
| Рыбицкая Т.М. ИП | 50,000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| Рытов С.А Физ.лицо | 130.000 | 110,000 | 110.000 | 110,000 |
| Саакян С.М ИП | 35.000 | 43,000 | 43.000 | 43,000 |
| Савка Ю.Е (Ценопад) | 149.000 | 172.000 | 172,000 | 172.000 |
| Самуилов О.Н. Физ.лицо | 165.000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| Сачкова Н.В | 35.000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 |
| Сбербанк России отд №8609 | 575.000 | 567,000 | 567,000 | 567.000 |
| СедаковСС. ИП | 33.000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 |
| Селифонов В.И. ИП | 129,000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| Семиченков Е А. ИП |  | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| Сергеев А.Ю. ИП | 12,000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Сергеев Н.Н. ИП |  | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| Сергеева Г.Г. Физ.лицо | 41,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Серко Н.О. |  | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Серпениноэа ГА ИЛ | 574,000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 |
| Силаев А О- | 1 533,000 | 1 646.000 | 1 846.000 | 1 846,000 |
| Силаев В.О- ИП | 371.000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 |
| Сискович Г.8. ИП | 257,000 | 441,000 | 441,000 | 441 000 |
| СКА - Банк ОАО | 231.000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 |
| Славянка | 15 686,000 | 17 454.000 | 17 454.000 | 17 454.000 |
| Славянский дом мебели | 51,000 | 80.000 | 80.000 | 80,000 |
| Смирнов А В. Физ.лицо | 38,000 | 86,000 | 86,000 | 86.000 |
| Смолрегионтеплоэнерго | 24 116.000 | 18 419,000 | 18 419,000 | 18 419,000 |
| Смоленск-Фармация | 168,000 | 59,000 | 59.000 | 59.000 |
| Смоленскоблгаз ОАО | 1 961,000 |  |  |  |
| Смоленскэнергосбыт ОАО | 100,000 |  |  |  |
| Содействие КПК НО | 29.000 | 21,000 | 21,000 | 21.000 |
| Содействие-ЛК | 30,000 | 34.000 | 34,000 | 34.000 |
| Соловьев Александр Николаевич ИЛ | 95.000 | 226.000 | 226.000 | 226.000 |
| Соловьева Л А ИП | 17.000 | 2.000 | 2,000 | 2,000 |
| Солодухина А.Г. ИП | 101.000 | 99,000 | 99.000 | 99,000 |
| Специальные электронные приборы | 63,000 | 59.000 | 59,000 | 59.000 |
| Спиридонов Ю.А. ИП | 65.000 |  |  |  |
| Старков С.Ф.(Магнат Ленина-24) | 52,000 | 47,000 | 47,000 | 47.000 |
| Статистика | 12.С00 | 12,000 | 12.000 | 12,000 |
| Степанова Л.В ИП | 52.000 | 33.000 | 33,000 | 33,000 |
| Стрелец | 182.000 | 261,000 | 261 000 | 261 000 |
| Стройгеология ООО | 5,000 | 5,000 | 5.000 | 5,000 |
| Стройинвест |  | 158,000 | 158,000 | 158.000 |
| Стройконструкция | 290.000 |  |  |  |
| Стройконструкция завод | 331.000 | 6299,000 | 6299.000 | 6299.000 |
| Супрема - Агро | 10 760.000 | 11 448,000 | 11 448.000' | 11 448.000 |
| Сычев ГА. Физ лицо | 79.000 | 84,000 | 84.000 | 84.000 |
| Тагрис молоко | 9 890,000 | 15 333,000 | 15 333,000 | 15 333,000 |
| Тандер | 1 153,000 | 1 032,000 | 1 032.000 | 1 032.000 |
| Тарасьев Ю.А. ИП | 14,000 | 13,000 | 13.000 | 13.000 |
| Татевосян П.Г. ИП | 217,000 | 221.000 | 221,000 | 221.000 |
| Татур Ю 8 ИП (Загород.пер.) аренда | 19,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Татур Ю.В."Лоск" | 54.000 | 56.000 | 56,000 | 56,000 |
| Текунова В.8. ИП |  | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| Титов Д.В.(Бисквит) ИП | 40,000 | 40.000 | 43,000 | 48.000 |
| Титова Т В.ИП | 20.000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| Ткачук А.Н. Физ.лицо |  | 46.000 | 46,000 | 46.000 |
| Ткачук И.С ИП (Идеал) | 448,000 | 369,000 | 368.000 | 368,000 |
| Ткачук И.С. (Смешные цены) | 30,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 |
| Токаренко Д.В Физ.лицо |  | 60.000 | 60 000 | 60.000 |
| Топаз | 152, 000 | 132.000 | 132,000 | 132.000 |
| Трансэлектромонтаж | 97,000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| Тропарево | 118,000 | 84,000 | 64,000 | 84.000 |
| ТЭП (Строителей 13А) | 114,000 | 169.000 | 169,000 | 169.000 |
| Узоры ООО | 399.000 | 395.000 | 395,000 | 395,000 |
| Утукин О.Н. ИП | 34.000 | 37,000 | 37.000 | 37.000 |
| Фаворит - Авто | 1 262,000 | 1 682.000 | 1 682.000 | 1 682,000 |
| Файзуллина М.Р. ИП | 32.000 | 39.000 | 39,000 | 39,000 |
| Фея ООО |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Филиппова Г.Н.Физ.лицо | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7.000 |
| Флягина С.Д. ИП | 547,000 | 180,000 | 180.000 | 180.000 |
| Фляжникова Е.В. | 9,000 |  |  |  |
| Фомина Е.В. ИП | 42.000 | 32,000 | 32.000 | 32.000 |
| Форпост | 55.000 | 38,000 | 38.000 | 38,000 |
| Хэйдароо Э.С. ИП | 149.000 | 233,000 | 233,000 | 233.000 |
| Харитонов О.С. ИП | 22.000 | 20,000 | 20.000 | 20.000 |
| Хлеб - Сервис | 1 325,000 | 1 722,000 | 1 722,000 | 1 722.000 |
| Хлебокомбинат ОАО | 13 937,000 | 14 761,000 | 14 761,000 | 14 761,000 |
| Хороший-Симальянс | 101,000 | 437,000 | 437.000 | 437,000 |
| централ | 67,000 | 96.000 | 96.000 | 96,000 |
| Центральный банк РФ (РКЦ) | 166,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| Центртранстелеком |  | 6,000 | 6.000 | 6,000 |
| ЦХ и СО УМВД |  | 36,000 | 36.000 | 36,000 |
| Чаплыгина 8 А.ИП | 70,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 |
| Мичурин А В. |  | 466.000 | 466.000 | 466,000 |
| Червонцев АН.ИП | 23,000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Чистый источник (Московска 9а) | 1 830,000 | 2 093,000 | 2 093,000 | 2 093.000 |
| Чкаников А.В. Физ.лицо | 33,000 | 33,000 | 38,000 | 38.000 |
| Шарикова Л.Н. Физ.лицо. | 34,000 | 42.000 | 42,000 | 42,000 |
| Швейная фабрика | 602.000 | 406,000¦ | 406.000 | 406,000 |
| Шилова Г В.ИП | 18,000 | 15,000 | 15.000 | 15,000 |
| Ширшин А.В |  | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Шлакова О.Н. ИП | 33.000 | 74.000 | 74.000 | 74,000 |
| Шрейдер Галина Геннадьевна | 40,000 | 49.000 | 49,000 | 49.000 |
| Шрейн В.В ИП | 3 029.000 | 3 391.000 | 3 391,000 | 3 391.000 |
| Штейн В.А. |  | 3.000 | 3,000 | 3.000 |
| Штейн О.Н. Физ.лицо | 4,000 | 6.000 | 6,000 | 6,000 |
| Штейн Т.В Физ.лицо |  | 2,000 | 2.000 | 2,000 |
| Шудловская И С. Физ.лицо | 37,000 | 17,000 | 17,000 | 17.000 |
| Шушланооа Л.Н. Физ.лицо | 16,000 | 15.000 | 15.000 | 15,000 |
| Щебеночный завод | 7 309.000 | 10 425.000 | 10 425,000 | 10 425,000 |
| Экология КСТ | 2 504,000 | 1 650,000 | 1 650,000 | 1 650,000 |
| Экран | 480.000 | 480,000! | 480,000 | 480.000 |
| Элегия | 714.000 | 878,000 | 878.000 | 878.000 |
| Эпп Н.Е ИП | 22,000 | 66,000 | 66.000 | 66,000 |
| Юлия | 1 515.000 | 1 324,000 | 1 324,000 | 1 324.000 |
| Юником | 428,000 | 404,000 | 404.000 | 404,000 |
| Юхарева М.М. Физ.лицо |  | 114,000 | 114,000 | 114000 |
| Язинский А.В Физ.лицо | 11.000 | 11.000 | 11,000 | 11,000 |
| Якушева Т.А Физ.лицо. | 807,000 | 783,000 | 783,000 | 783,000 |
| Яскевич И.Н. Физ.лицо |  | 6.000 | 6.000 | 6,000 |
| ИТОГО по счетчикам и без | 600238 | 591779 | 591779 | 591779 |
| Всего по абонентам | 3518950 | 3434180 | 3344538 | 3212898 |
| из них по счетчикам юр.лица | 626468 | 632062 | 632062 | 632062 |
| без счетчиков | 198964 | 158475 | 158475 | 158475 |
| Очистные системы ООО | 7 088 | 7 088 | 27 423 | 27 423 |
| ИТОГО | 3526038 | 3441268 | 3371961 | 3240321 |

| Расход электрической энергии на транспортировку стоков |
| --- |
| Расчетная формула: Эа=(Рн * Кс * Т)/ η дв., кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 13 |
| № п/п | Наименование и марка насоса | Уровень напряжения | Производительность насоса, м3/ч | Мощность эл. двиг., Рн, кВт | КПД эл.двиг. (%/100) | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Объём стоков, тыс.м3 | Фактический расход эл. энергии за предыдущий период (по приборам учета), тыс. кВтч | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| Город КНС-1 ул. Чапаева |
| 1 | Насос СМ 200-150-315 (резерв) | СН2 | 400 | 55 | 0,925 | 1 | 3150 | 1260 |  | 187,297 |
| 2 | Насос СМ 150-125-315 | СН2 | 200 | 37 | 0,92 | 1 | 447,5 | 89,5 |  | 17,997 |
| 3 | Насос СМ 150-125-315 | СН2 | 200 | 45 | 0,925 | 1 | 0 | 0 |  | 0,000 |
| Город КНС-2 ул. В-интренацианолистов |
| 4 | Насос СДМ 250-22 | СН2 | 250 | 30 | 0,8 | 1 | 602 | 150,5 |  | 22,575 |
| 5 | Насос СД 80-32 | СН2 | 80 | 22 | 0,8 | 1 | 1002,5 | 80,2 |  | 27,569 |
| 6 | Насос СД 80-32 | СН2 | 80 | 22 | 0,8 | 1 | 0 | 0 |  | 0,000 |
| Город КНС-3 (СЭС) ул. Кирова |
| 7 | Насос СД 160-10 | СН2 | 160 | 11 | 0,8 | 1 | 450 | 72 |  | 6,188 |
| Город КНС-4 ул. Путевая |
| 8 | Насос СМ 150-125-315 | СН2 | 250 | 55 | 0,8 | 1 | 860 | 215 |  | 59,125 |
| 9 | Насос ФГ 220-22 | СН2 | 220 | 45 | 0,8 | 1 | 1004,5 | 220,99 |  | 56,503 |
| Город КНС-6 ул. Д-гора |
| 10 | Насос СД 160-10 | СН2 | 160 | 11 | 0,8 | 1 | 1300 | 208 |  | 17,875 |
| 11 | Насос СД 160-10 (резерв) | СН2 | 160 | 11 | 0,8 | 1 | 0 | 0 |  | 0,000 |
| Город КНС-7 ул. Московская |
| 12 | Насос СД 250-22,5 | СН2 | 250 | 37 | 0,8 | 1 | 599,5 | 149,875 |  | 27,727 |
| 13 | Насос СД 250-22,5 | СН2 | 250 | 37 | 0,8 | 1 | 599,5 | 149,875 |  | 27,727 |
| 14 | Насос СД 250-22,5 | СН2 | 250 | 37 | 0,8 | 1 | 599,5 | 149,875 |  | 27,727 |
| Город КНС-8 Привокзальная пл. |
| 15 | Насос СМ 150-125-315 | НН | 200 | 55 | 0,82 | 1 | 800 | 160 |  | 53,659 |
| 16 | Насос СМ 150-125-315 | НН | 200 | 55 | 0,82 | 1 | 1100 | 220 |  | 73,780 |
| 17 | Насос СД 450-22 | НН | 450 | 75 | 0,82 | 1 | 400 | 180 |  | 36,585 |
| Город КНС-9 "Льнокомбинат" |
| 18 | Насос СМ 125-80-315 | НН | 73 | 15 | 0,82 | 1 | 550 | 40,15 |  | 10,061 |
| 19 | Насос СМ 125-80-315 (резерв) | НН | 73 | 15 | 0,82 | 1 | 0 | 0 |  | 0,000 |
| Город КНС-10 "Стройконструкция" |
| 20 | Насос СМ 150-125-315 | ВН | 175 | 37 | 0,82 | 1 | 440 | 77 |  | 19,854 |
| 21 | Насос СМ 150-125-315 | ВН | 200 | 45 | 0,82 | 1 | 450 | 90 |  | 24,695 |
| Город КНС-11 МЖК |
| 22 | Насос СМ 150-125-315 | СН2 | 200 | 37 | 0,925 | 1 | 821,25 | 164,25 |  | 32,850 |
| 23 | Насос СМ 150-125-315 | СН2 | 200 | 37 | 0,925 | 1 | 474,5 | 94,9 |  | 18,980 |
| 24 | Насос СМ 150-125-315 | СН2 | 200 | 37 | 0,925 | 1 | 255,5 | 51,1 |  | 10,220 |
| Город ГНС ул. Плетникова |
| 25 | Насос СД 800-32 | СН2 | 800 | 160 | 0,85 | 1 | 2280 | 1824 |  | 429,176 |
| 26 | Насос СД 800-32 | СН2 | 800 | 160 | 0,85 | 1 | 2280 | 1824 |  | 429,176 |
| 27 | Насос СМ 250-200-400 | СН2 | 760 | 200 | 0,85 | 1 | 0 | 0 |  | 0,000 |
| 28 | Насос ГНОМ 40/25 | СН2 | 40 | 4 | 1 | 1 | 4380 | 175,2 |  | 17,520 |
| ул. Юбилейная КНС-1 |
| 29 | Насос СМ 150-125-315 | СН2 | 175 | 37 | 0,82 | 1 | 1015 | 177,625 |  | 45,799 |
| 30 | Насос СМ 125-80-315 | СН2 | 80 | 22 | 0,8 | 1 | 2657 | 212,56 |  | 73,068 |
| ул. Юбилейная КНС-2 |
| 31 | Насос СМ 150-125-315 | ВН | 200 | 45 | 0,8 | 1 | 630 | 126 |  | 35,438 |
| 32 | Насос СМ 150-125-315 (резерв) | ВН | 200 | 45 | 0,8 | 1 | 0 | 0 |  | 0,000 |
| 33 | Дренаж.н. СД 16-25 | ВН | 16 | 4 | 0,8 | 1 | 365 | 5,84 |  | 1,825 |
| Итого: |  | 0,000 | 1 790,995 |
|  | Уровень напряжения | Расход электрической энергии тыс. кВт*ч/год |  |  |  |  |  |  |
|  | ВН | 81,811 |  |  |  |  |  |  |
|  | СН2 | 1535,099 |  |  |  |  |  |  |
|  | СН1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НН | 174,085 |  |  |  |  |  |  |

| Расход электрической энергии на очистку стоков |
| --- |
| Расчетная формула: Эа=(Рн * Кс * Т)/ η дв., кВт.ч |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 14 |
| № п/п | Наименование и марка насоса | Уровень напряжения | Производительность насоса, м3/ч | Мощность эл. двиг., Рн, кВт | КПД эл.двиг. (%/100) | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Объём стоков, тыс.м3 | Фактический расход эл. энергии за предыдущий период (по приборам учета), тыс. кВтч | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| ОСК (Гармоново) |
| 1 | Воздуходувная ТВ-80.1.4 | СН2 | 6012 | 110 | 0,94 | 1 | 5500 |  |  | 643,617 |
| 2 | Воздуходувная ТВ-80.1.4 (резервная) | СН2 | 6012 | 110 | 0,93 | 1 | 0 |  |  | 0,000 |
| 3 | Аэрационная н.с. Насос ПН 28 | СН2 | 25 | 5,5 | 0,83 | 1 | 337 |  |  | 2,233 |
| 4 | Аэрационная н.с. Насос СД 100-40 | СН2 | 100 | 30 | 0,89 | 1 | 61 |  |  | 2,056 |
| 5 | Иловая н.с. Насос СМ 150-125-315 | СН2 | 175 | 37 | 0,82 | 1 | 215 |  |  | 9,701 |
| 6 | Иловая н.с. Насос СМ 150-125-315 | СН2 | 175 | 37 | 0,82 | 1 | 215 |  |  | 9,701 |
| 7 | КНС фекальная Насос СД 80-32 | СН2 | 80 | 18,5 | 0,82 | 1 | 393 |  |  | 8,866 |
| 8 | КНС фекальная Насос СД 80-32 | СН2 | 80 | 18,5 | 0,82 | 1 | 393 |  |  | 8,866 |
| 9 | Аэрационная н.с. (опорожнения) Насос СД 100-40 | СН2 | 100 | 30 | 0,82 | 1 | 284 |  |  | 10,390 |
| 10 | Аэрационная н.с. (опорожнения) Насос СД 100-40 | СН2 | 100 | 30 | 0,82 | 1 | 284 |  |  | 10,390 |
| 11 | Песковые насосы Насос СМ 150-125-315 | СН2 | 175 | 37 | 0,82 | 1 | 195 |  |  | 8,799 |
| 12 | Песковые насосы Насос СМ 150-125-315 | СН2 | 175 | 37 | 0,82 | 1 | 195 |  |  | 8,799 |
| 21 | ОСК Юбилейная Насос СМ 150-125-315 | СН2 | 185 | 45 | 0,86 | 1 | 240 |  |  | 12,558 |
| 22 | ОСК Юбилейная Насос СМ 150-125-315 | СН2 | 185 | 45 | 0,86 | 1 | 78 |  |  | 4,081 |
| 23 | ОСК Юбилейная Насос СД 80-18 | СН2 | 80 | 11 | 0,8 | 1 | 260 |  |  | 3,575 |
| 24 | ОСК Юбилейная Насос СД 80-18 | СН2 | 80 | 11 | 0,8 | 1 | 250 |  |  | 3,438 |
| 25 | ОСК Юбилейная Насос СДС 80-32 | СН2 | 80 | 22 | 0,8 | 1 | 325 |  |  | 8,938 |
| 26 | Аэрационная н.с. ВР 30-45 | СН2 | 300 | 7,5 | 0,82 | 1 | 195 |  |  | 1,784 |
| 27 | Аэрационная н.с. ВР 30-45 | СН2 | 300 | 7,5 | 0,82 | 1 | 195 |  |  | 1,784 |
| Итого: |  | 0,000 | 759,576 |
|  | Уровень напряжения | Расход электрической энергии тыс. кВт*ч/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СН2 | 759,576 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СН1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчет расхода электроэнергии на отопление |  |
| --- | --- |
| Расчетная формула: Qопер=η * qo * Vн * (tвн - tноср) * Zo*10-6 /0,86, кВт.ч |  |
| для промышленных зданий | η = 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 15 |
| № | Наименование помещения | Удельная отопительная характеристика помещения, qo, ккал(м3*час*оС) | Температура воздуха внутри отапливаемого помещения, tвн, оС | Объем отапливаемого помещения, Vн, м3 | Число часов работы отопления, Zo, час. | Потребность в тепловой энергии, Гкал | Фактический расход эл. энергии за предыдущий период, тыс. кВтч | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| Городские Очистные Сооружения |
| 1 | Лабораторный корпус | 0,37 | 18 | 626,01 | 5208 | 25,09 |  | 29,18 |
| 2 | Мастерские | 0,5 | 18 | 411,28 | 5208 | 22,28 |  | 25,91 |
| 3 | Компрессорная | 0,65 | 10 | 111,21 | 5208 | 4,82 |  | 5,60 |
| 4 | КНС-1 | 1,05 | 18 | 89 | 5208 | 10,12 |  | 11,77 |
| 5 | КНС-2 | 1,05 | 18 | 48,5 | 5208 | 5,52 |  | 6,42 |
| 6 | КНС-3 | 1,05 | 18 | 18 | 5208 | 2,05 |  | 2,38 |
| 7 | КНС-4 | 1,05 | 18 | 43 | 5208 | 4,89 |  | 5,69 |
| 8 | КНС-6 | 1,05 | 18 | 18 | 5208 | 2,05 |  | 2,38 |
| 9 | КНС-7 | 1,05 | 18 | 46,5 | 5208 | 5,29 |  | 6,15 |
| 10 | КНС-8 | 1,05 | 18 | 45,6 | 5208 | 5,19 |  | 6,03 |
| 11 | КН-9 | 1,05 | 18 | 12 | 5208 | 1,36 |  | 1,59 |
| 12 | ГНС | 1,05 | 18 | 48 | 5208 | 5,46 |  | 6,35 |
| 13 | КНС-10 | 1,05 | 18 | 46,5 | 5208 | 5,29 |  | 6,15 |
| 14 | КНС-11 | 1,05 | 18 | 46,5 | 5208 | 5,29 |  | 6,15 |
| 15 | Очистные сооружения ул. Юбилейная | 0,5 | 18 | 140 | 5208 | 7,58 |  | 8,82 |
| Итого | 112,27 | 0,00 | 130,57 |
| ГОСК, ОСК ж.д. КНС |
| 1 | Отопление | 1,05 | 10 |  | 5160 | 0,00 |  | 0,00 |
| ОСК Юбилейная |
| 4 | Отопление | 1,05 | 10 |  | 5160 | 0,00 |  | 0,00 |
| Итого | 147,73 | 0,00 | 0,00 |
|  | Примечание: в расчете приняты следующие значения: согласно таблице удельных отопительных характеристик для насосных станций объемом до 500 м3, удельная отопительная характеристика qo=1,05 ккал(м3*час*оС), tвн = 10 оС, tноср = -2,8 оС (для Вязьмы), количество часов работы отопления 217 дней*24 час=5208 час. |  |
|  | Уровень напряжения | Расход электрической энергии тыс. кВт*ч/год |  |  |  |  |  |  |
|  | ВН | 6,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | СН2 | 116,802 |  |  |  |  |  |  |
|  | СН1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НН | 7,62 |  |  |  |  |  |  |

| Расход электроэнергии на освещение |  |
| --- | --- |
| расчетная формула: Эа=Ру * Кс * Т, кВт.ч |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 16 |
| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Кол-во | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Фактический расход эл. энергии за предыдущий период, тыс. кВтч | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| ГОСК, КНС |
|  | Уличное | 9 |  |  | 3150 |  | 28,35 |
|  | Производственное | 13 |  |  | 1460 |  | 18,98 |
|  | Бытовое | 2 |  |  | 1460 |  | 2,92 |
| ОСК Юбилейная |
|  | Уличное | 1 |  |  | 3150 |  | 3,15 |
|  | Производственное | 4,57 |  |  | 1460 |  | 6,672 |
|  | Бытовое | 0,12 |  |  | 1460 |  | 0,175 |
| Итого |  | 60,25 |

| Расход электроэнергии на работу вспомогательного оборудования |  |
| --- | --- |
| расчетная формула: Эа=Ру * Кс * Т, кВт.ч |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 17 |
| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Фактический расход эл. энергии за предыдущий период, тыс. кВтч | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| Водоотведение |
| 6 | ОСК (Гармоново) Илоскреб | 2,2 | 1 | 231 |  | 0,51 |
| 7 | ОСК (Гармоново) Илоскреб | 2,2 | 1 | 231 |  | 0,51 |
| 8 | Оборудование лаборатории и приборы | 7 | 1 | 2904 |  | 20,33 |
|  |  |  |  | Итого |  | 21,34 |
|  | Уровень напряжения | Расход электрической энергии тыс. кВт*ч/год |  |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |  |  |
|  | СН2 | 21,344 |  |  |  |  |
|  | СН1 |  |  |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |  |  |

|  |  | Таблица 18. Расход электрической энергии на отведение стоков |
| --- | --- | --- |
|  | Фактические показатели предприятия базового периода | На период регулирования, тыс. кВт*ч/год |
| Транспортировка, тыс. кВтч/год |  | 1791,00 |
| Очистка, тыс. кВтч/год |  | 759,58 |
| Освещение, тыс. кВтч/год |  | 60,25 |
| Вспомогат. оборудование тыс. кВтч/год |  | 21,34 |
| Отопление,тыс. кВтч/год |  | 130,57 |
| Итого, тыс. кВтч/год |  | 2762,74 |
| Таблица 19. Распределение электрической энергии по уровням напряжения |
| Уровень напряжения | Расход электрической энергии тыс. кВт*ч/год |
| ВН | 87,96 |
| СН2 | 2432,82 |
| СН1 | 0,00 |
| НН | 181,70 |

рис. 3 Распределение потребления электроэнергии по видам статей

Основная часть электроэнергии расходуется на транспортировку стоков (64,83 %) и очистку сточных вод (27,49 %).

# Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

Общий баланс поступления сточных вод и отведения стоков, структурный баланс поступления сточных вод, а также сведения о фактическом поступлении приведены в следующей таблице.

Таблица 20. Баланс водоотведения на 2016 год-2018 год

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | ожил. | 2016 год план | 2017 год план | 2018 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Объем принятых сточных вод (без учета пунктов 4 и 5) | тыс. куб. м |  |  | 4370,88 | 3526,038 | 4265,384 | 3461,96 | 3567,18 | 3372 | 3240,32 | 3240,32 | 3078,82 |
| 1.1. | Хозяйственные нужды организации | тыс. куб. м |  |  | 7,088 | 7.088 | 7,088 | 27,78 | 7,088 | 27,42 | 27,42 | 27,42 | 27,42 |
| 1.2. | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. куб. м |  |  | 4363,796 | 3518,95 | 4258,296 | 3434.18 | 3560,09 | 3344.54 | 3212,9 | 3212,9 | 3051.4 |
| 1.11. | в пределах норматива по объему | тыс. куб. м |  |  | 4363,796 | 3518,95 | 4258,296 | 3434,18 | 3560,09 | 3344,54 | 3302 | 3302 | 3302 |
| 1.22 | сверх норматива по объему | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | По категориям сточных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | жидких бытовых отходов | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | поверхностных сточных вод веет, в том числе: | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - от абонентов, которым установлены тарифы | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - от других абонентов | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . , |  |
| 1.3.3. | у нормируемых абонентов | тыс. куб. м тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | у многоквартирных домов и приравненных к ним | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. 1.4. | у прочих абонентов | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | По абонентам | тыс. куб. м |  |  | 4363,796 | 3518,95 | 4258,296 | 3434,18 | 3560,09 | 3344,54 | 3212,9 | 3212,9 | 3051,4 |
| 1.4.1. | от других организаций, осуществляющих водоотведенне | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организация 1 | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организация 2 | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | от собственных абонентов всего, в том числе: | тыс. куб. м |  |  | 4363,796 | 3518,95 | 4258,296 | 3434,18 | 3560,09 | 3344,54 | 3212,9 | 3212,9 | 3051,4 |
|  | -от населения | тыс. куб. м |  |  | 3133.1 | 2693.518 | 3027.6 | 2643.64 1 | 2734.9 | 2554 | 2422.36 | 2422.36 | 2260.86 |
|  | -от бюджетных потребителей | тыс. куб. м |  |  | 329.946 | 225.194 | 329.946 | 198.755 | 225.191 | 198.759 | 198.76 | 198,76 | 198.76 |
|  | -от прочих потребителей | тыс. куб. м |  |  | 900.75 | 600.238 | 900.75 | 591.784 | 599,997 | 591,779 | 591,78 | 591,78 | 591.78 |
| 2. | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб. м |  |  | 4370,88 | 3526,038 | 4265,384 | 3461,96 | 3567,18 | 3372 | 3240,32 | 3240,32 | 3078,82 |
| 2.1 | На собственные очистные сооружения | тыс. куб. м |  |  | 4370,884 | 3526,038 | 4265.384 | 3461.96 | 3567.18 | 3371,96 | 3240,32 | 3240.32 | 3078,82 |
| 2.2. | Другим организациям | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. куб. м |  |  | 4370,884 | 3526,038 | 4265.384 | 3461,96 | 3567.18 | 3371.96 | 3240,32 | 3240,32 | 3078,82 |
| 3.2. | Сбросы сточных ВОД в пределах нормативов и лимитов | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Объем сточных вод, принимаемых от новых абонентов | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Увеличение объема принимаемых сточных вод в связи е подключением абонентов | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Снижение объема принимаемых сточных вод в связи с прекращением оказания услуг по водоотведению | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Изменение объема принимаемых сточных вод в связи с изменением нормативов 'потребления и установкой приборов учета | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -161,5 | -152.6 |
| 6. | Объем принятых сточных вод (с учетом пунктов 4 и 5) | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 3240,32 | 3078,82 | 2926,22 |
| 6.1. | Хозяйственные нужды организации | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.42 | 27.42 | 27,42 |
| 6.2. | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 3212,9 | 3051,4 | 2898.8 |
| 6.2.1. | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3. | от собственных абонентов всего, в том числе; | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 3212,9 | 3051,4 | 2898.8 |
|  | - от населения | тыс. ку6. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 2422,36 | 2260.86 | 2108.26 |
|  | - от бюджетных потребителей | тыс. куб. м |  |  | _ |  |  |  |  | 198,76 | 198,76 | 198.76 |  |
|  | -от прочих потребителей | тыс. куб. м | - |  |  |  |  |  |  |  | 591.78 | 591.78 | 591.78 |
| 7. | Объем транспортируемых сточных вод (с учетом пунктов 4 и 5) | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 3240,32 | 3078,82 | 2926,22 |
| 7.1. | На собственные очистные сооружения | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 3240,32 | 3078,82 | 2926.22 |
| 7.2. | Другим организациям | тыс. куб м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения (с учетом пунктов 4 и 5) | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Объем сточных вод прошедших очистку | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 3240,32 | 3078.82 | 2926.22 |
| 8.2. | Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % |  |  |  |  | 97.6 | 98,2 | 83,6 | 97,4 | 96,1 | 95,0 | 95,0 |

# Раздел 3. Прогноз объема сточных вод

Ниже проведен прогноз поступления сточных вод в Вяземском городском поселении на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования. Также в приведенной расчете показано распределение расходов воды на водоотведение по типам абонентов.

Объемы коммунальных услуг на 2028 год по ООО «Очистные сооружения»

Таблица 21. Расчет объема водоотведения населением жилого сектора на 2028 г.

| Вид водопотребления | Ед.изм. | Кол-во | Н/расхода | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/мес | м3/мес | тыс. м3/год |
| Население, проживающее в домах квартирного типа |
| С водопроводом, канализацией, ваннами, оборудованными душем | чел. | 18315 | 7,6 | 139191,9 | 1670,3 |
| С центральным ГВС, сидячими ваннами, оборудованными душами | чел. | 278 | 7 | 1943,4 | 23,3 |
| С быстродействующим газовым нагревателем и многоточечным водозабором | чел. | 779 | 6,39 | 4980,8 | 59,8 |
| С водопроводом, канализацией и ваннами с газовым нагревателем | чел. | 3522 | 5,78 | 20354,8 | 244,3 |
| ХВ, канализ., ГВС, душевая кабина | чел. | 97 | 5,93 | 576,5 | 6,9 |
| С водопроводом, канал. и ваннами с нагревателем на твердом топливе | чел. | 2846 | 4,56 | 12979,4 | 155,8 |
| Холодное водоснабжение, канализ. без ванн, с газоснабжением | чел. | 335 | 3,65 | 1221,1 | 14,7 |
| С общими кухнями и блоками душевых в каждой секции | чел. | 467 | 4,26 | 1988,6 | 23,9 |
| С водопроводом и канализацией без ванн, с газоснабжением | чел. | 32 | 3,8 | 123,1 | 1,5 |
| С водопроводом и канализацией без ванн | чел. | 1319 | 2,89 | 3811,8 | 45,7 |
| Общежития с общими душевыми при всех жилых комнатах | чел. | 425 | 3,35 | 1423,0 | 17,1 |
| С общими душевыми | чел. | 138 | 2,59 | 358,4 | 4,3 |
| Водопользование с колонок | чел. | 206 | 1,52 | 312,8 | 3,8 |
| По счетчикам |  | 13133 | 3 | 39400,5 | 472,8 |
| Итого в домах квартирного типа |  | 41892 |  | 228666 | 2744,0 |

Таблица 22. Сводная таблица водопотребления и водоотведения

ООО «Очистные сооружения»

| Наименование и способ производства | Объем выпускаемых стоков, м3 |
| --- | --- |
|  | в том числе | Всего |
|  | произв. | хозбыт |  |
| База ООО «Очистные сооружения» - хозбыт -автотранспорт | 29,64 29,64 | 258,36 101,27 157,09 | 288 101,27 186,73 |
| Лаборатория -хозбыт |  | 536,978 536,978 | 536,978 536,978 |
| КНС и городские очистные сооружения - хозбыт -промывка решеток |  | 506,103 506,103 | 506,103 506,103 |
| КНС и ОС м-н Юбилейный - хозбыт -промывка решеток | 5694 5694 | 63,232 63,232 | 5757,232 63,232 5694 |
| Всего водопотребления | 5723,64 | 1364,673 | 7088,313 |

Расчет воды на ХБН

Таблица 23. База ООО «Очистные сооружения»

|  | К-во человек | Норма потребл., л/сут | К-во дней | Объем воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АУР | 11,5 | 12 | 247 | 34,086 |
| Служащие | 6 | 12 | 247 | 17,784 |
| Рабочие | 8 | 25 | 247 | 49,4 |
| Всего | 25,5 |  |  | 101,27 |

Таблица 24. Лаборатория

|  | К-во человек | Норма потребл., л/сут | К-во дней | Объем воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Служащие | 2 | 12 | 247 | 5,928 |
| Лаборант хим.профиля | 4 | 460 | 247 | 454,48 |
| Лаборант биол. профиля | 1 | 310 | 247 | 76,57 |
| Всего | 7 |  |  | 536,978 |

Таблица 25. Канализация и ГОС

|  | К-во человек | Норма потребл., л/сут | К-во дней | Объем воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Служащие | 2 | 12 | 247 | 5,928 |
| Рабочие | 81 | 25 | 247 | 500,175 |
| Всего | 83 |  |  | 506,103 |

Таблица 26. Канализация и ОС м-н Юбилейный

|  | К-во человек | Норма потребл., л/сут | К-во дней | Объем воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Служащие | 0,5 | 12 | 247 | 1,482 |
| Рабочие | 10 | 25 | 247 | 61,75 |
| Всего | 10,5 |  |  | 63,232 |

Расчет воды на производственные нужды

-ГНС, КНС-1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11.

Промывка решеток и помещения каждые 1,5 часа (16 промывок в сутки). Расход воды на одну промывку 1,2 м3/сут на станцию. Кол-во станций – 9 шт.

Расход воды – 1,2 * 9 * 365 = 3942 м3

-ГОС

Промывка решеток и помещения каждые 1,5 часа (16 промывок в сутки). Расход воды на одну промывку 4,8 м3/сут на станцию.

Расход воды – 4,8 * 365 = 1752 м3

Таблица 27. Расход воды на автотранспорт

|  | Ед. изм. | Расход воды, м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | потребляемая | стоки | Потери |
|  |  | производ. | хозбыт. | производ. | хозбыт. |  |
| Легковые а/м (н/р на 1 автом) -коэффициент -к-во раб. дней - к-во автомобилей | 0,8 247 4 | 0,11 86,944 | 0,12 94,848 | 0,02 15,808 | 0,12 94,848 | 71,136 |
| ЛГрузовые а/м (н/р на 1 автом) -коэффициент -к-во раб. дней - к-во автомобилей | 0,7 247 2 | 0,22 76,08 | 0,18 62,24 | 0,04 13,83 | 0,18 62,24 | 62,24 |
| Трактора и экскаваторы -коэффициент -к-во раб. дней - к-во автомобилей | 1 0,6 247 110 | 0,0013 21,19 |  |  |  | 21,19 |
| Итого |  | 184,21 | 157,09 | 29,64 | 157,09 | 154,57 |

Таблица 28. План объемов водоотведения на 2028 г.

| № п/п | Наличие счетчика | Потребители | Лимит на год стоки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | 2744000 |
| Предприятия, финансируемые из бюджета Местный бюджет |  |
| 1 |  | Администрация Вяземского района | 1200 |
| 2 | счетчик | Бассейн | 26400 |
| 3 |  | ГО и ЧС МУ Вязьма | 108 |
| 4 |  | Дет.сад №1 | 11280 |
| 5 |  | Дет.сад №2 | 7608 |
| 6 |  | Дет.сад №3 | 10488 |
| 7 | счетчик | Дет.сад №4 | 2076 |
| 8 | счетчик | Дет.сад №5 | 2016 |
| 9 |  | Дет.сад №6 | 6360 |
| 10 | счетчик | Дет.сад №7 | 12240 |
| 11 | счетчик | Дет.сад №8 | 4500 |
| 12 | счетчик | Дет.сад №9 | 11256 |
| 13 |  | Дет.сад №10 | 12228 |
| 14 | счетчик | Дом детского творчества | 816 |
| 15 | счетчик | ДЮСШ | 4440 |
| 16 | счетчик | Клуб «Ровесник» | 396 |
| 17 | счетчик | Комитет образования | 144 |
| 18 | счетчик | Культурно-досуговый центр | 1488 |
| 19 | счетчик | Музей | 12 |
| 20 |  | Музыкальная школа | 360 |
| 21 | счетчик | МУП «Горрайводоканал» | 1176 |
| 22 | счетчик | ПЖРО | 1224 |
| 23 | счетчик | Стадион Салют | 5400 |
| 24 |  | Станция юных натуралистов | 0 |
| 25 |  | Станция юных техников | 121 |
| 26 |  | Стоматологическая поликлиника | 936 |
| 27 | счетчик | ФСК МУ Вязьма | 480 |
| 28 | счетчик | Художественная школа | 360 |
| 29 | счетчик | Центр игровых видов спорта | 4104 |
| 30 |  | Центр детского и юношеского туризма | 121 |
| 31 | счетчик | Центральная библиотечная система | 192 |
| 32 | счетчик | ЦРБ | 75000 |
| 33 | счетчик | Школа №1 | 3144 |
| 34 | счетчик | Школа №2 | 3960 |
| 35 | счетчик | Школа №3 | 2760 |
| 36 | счетчик | Школа №4 | 4188 |
| 37 | счетчик | Школа №5 | 2892 |
| 38 |  | Школа №6 | 2856 |
| 39 | счетчик | Школа №7 | 3696 |
| 40 | счетчик | Школа №8 | 2364 |
| 41 | счетчик | Школа №9 | 3612 |
| 42 | счетчик | Школа №10 | 4068 |
| 43 | счетчик | Школа Вечерняя | 60 |
| 44 |  | Школа сад Надежда | 5304 |
| Итого местный бюджет |  | 243434 |
| Областной бюджет |  |
| 1 | счетчик | Автокадры | 96 |
| 2 | счетчик | Ветстанция | 0 |
| 3 | счетчик | Гармония | 2592 |
| 4 | счетчик | Дет.сад Сказка | 4195 |
| 5 |  | Департамент соц.развития | 108 |
| 6 | счетчик | Дом-интернат | 15077 |
| 7 | счетчик | ДРСУ | 0 |
| 8 | счетчик | Мед.колледж |  |
| 9 |  | Многофункциональный центр |  |
| 10 |  | Противотуберкулезный диспансер |  |
| 11 | счетчик | ПУ 12 |  |
| 12 | счетчик | ПУ 15 |  |
| 13 | счетчик | Соцстрах |  |
| 14 |  | Техникум ж.д. |  |
| 15 |  | Техникум политехнический | 4572 |
| 16 | счетчик | Учебный центр | 276 |
| 17 | счетчик | Центр занятости | 432 |
| 18 | счетчик | Центр соц.обслуживания | 1210 |
| 19 | счетчик | Школа 8 вида | 2860 |
| Итого областной бюджет | 45922 |
| Федеральный бюджет |  |
| 1 | счетчик | ГИБДД | 120 |
| 2 | счетчик | Госнаркоконтроль | 0 |
| 3 |  | Мед.экспертиза | 72 |
| 4 | счетчик | Межрайонная ИФНС | 780 |
| 5 | счетчик | Мировые судьи | 162 |
| 6 | счетчик | ОРТПЦ | 324 |
| 7 |  | Отдел вневед.охраны | 230 |
| 8 |  | Отдел внутренних дел | 1884 |
| 9 |  | Пожарная часть №12 | 300 |
| 10 | счетчик | Почта России | 636 |
| 11 | счетчик | РЖД ФГП ВО (стрелки) | 420 |
| 12 |  | Роспотребнадзор | 72 |
| 13 |  | Ростехинвентаризация БТИ | 360 |
| 14 | счетчик | СИЗО 2 | 32400 |
| 15 |  | Следственный изолятор №2 | 528 |
| 16 |  | Судебные приставы | 36 |
| 17 | счетчик | Судебный департамент | 240 |
| 18 | счетчик | СэС ЖД | 312 |
| 19 |  | Уголовно-исполнительная инспекция | 36 |
| 20 | счетчик | УФС гос.рег и кадастра | 240 |
| 21 | счетчик | УФК МФ РФ по Смоленской области | 250 |
| 22 | счетчик | ФСБ | 204 |
| 23 |  | Центр гигиены | 792 |
| 24 | счетчик | Центр дезинфекции | 192 |
| Итого федеральный бюджет | 40590 |
| 1 |  | ООО Стимул | 0 |
| 1 |  | Абрамян Г.Ж. | 6 |
| 2 |  | Авдеева | 12 |
| 3 |  | Аветисян А.М. | 48 |
| 4 |  | Автоплюс | 0 |
| 5 |  | Автошкола ДОСААФ | 375 |
| 6 |  | ОАО Автомобилист | 3600 |
| 7 |  | Агроцентр | 60 |
| 8 |  | Акросоп | 6000 |
| 9 |  | Алексеев Р.Г. | 348 |
| 10 |  | Алексеев Р.Г. | 168 |
| 11 |  | ООО «Выбор» | 108 |
| 12 |  | Алексеева Н.К. | 96 |
| 13 |  | Алексеева Ж.Е. | 492 |
| 14 |  | Алексеенко | 1200 |
| 15 |  | ООО «Аннушка» | 1500 |
| 16 |  | Андреева Т.В. | 444 |
| 17 |  | Андреева И.В. | 12 |
| 18 |  | Антей | 720 |
| 19 |  | Анощенкова Н.П. | 60 |
| 20 |  | Алимова В.И. | 60 |
| 21 |  | Алимова В.И. | 96 |
| 22 |  | Арсентьев С.В. | 72 |
| 23 |  | АртМеталлПак | 0 |
| 24 |  | Аэростар-контракт | 24000 |
| 25 |  | Архипов А.В. | 84 |
| 26 |  | Архипова И.Г. | 192 |
| 27 |  | Архитектура | 108 |
| 28 |  | Алиев Р.П. | 1044 |
| 29 |  | Алымов В.В. | 0 |
| 30 |  | Алымов С.Р. | 228 |
| 31 |  | Апенкин В.С. | 24 |
| 32 |  | Апенкин В.С. | 48 |
| 33 |  | Атрощенков М.В. | 204 |
| 34 |  | ООО Аура | 96 |
| 35 |  | ООО Аура | 121 |
| 36 |  | Афродита | 108 |
| 37 |  | Стройконструкция Базальт | 21600 |
| 38 |  | Банк 1561 | 456 |
| 39 |  | Банк РКЦ | 540 |
| 40 |  | Барышева | 72 |
| 41 |  | Бартковский | 48 |
| 42 |  | Банк СКА | 420 |
| 43 |  | Баулина В.П. | 60 |
| 44 |  | Бахус Трейд | 228 |
| 45 |  | ООО БВС | 204 |
| 46 |  | БиСиАльянс | 528 |
| 47 |  | Богданов | 120 |
| 48 |  | ООО Благоустройство-1 | 720 |
| 49 |  | Бочкарев А.А. | 12 |
| 50 |  | Бочкарев А.А. | 180 |
| 51 |  | Бочков В.А. | 12 |
| 52 |  | Батурин В.В. | 120 |
| 53 |  | Букатин С.В. (Дворцовый переулок) | 48 |
| 54 |  | Букатин С.В. (П.Осипенко 3Б) | 492 |
| 55 |  | Букатин С.В. (П.Осипенко 31) | 180 |
| 56 |  | Букатин А.В. | 1200 |
| 57 |  | Букатина Е.Г. | 240 |
| 58 |  | Буренкова Н.И. | 180 |
| 59 |  | Буренкова А.П. (ул.Восстания) | 0 |
| 60 |  | Буренкова А.П. (ул.25 Октябрьской, д.7) | 72 |
| 61 |  | Буренкова А.П. (ул.Коммуна д.6) | 168 |
| 62 |  | Буланов С.В. | 72 |
| 63 |  | Банкон | 3480 |
| 64 |  | Батенин | 48 |
| 65 |  | ООО Безопасность | 0 |
| 66 |  | Бриз | 72000 |
| 67 |  | Валиев | 240 |
| 68 |  | Васильева Л.К. | 91 |
| 69 |  | Васильев С.А. | 84 |
| 70 |  | Васильев Н.Ю. | 60 |
| 71 |  | Введенский храм | 0 |
| 72 |  | Видин А.Ю. | 480 |
| 73 |  | Викторова | 840 |
| 74 |  | Винокурова В.И. | 672 |
| 75 |  | Вита-Дент | 216 |
| 76 |  | Вневедомственная охрана | 230 |
| 77 |  | Володин С.И. (магазин Сказка) | 84 |
| 78 |  | Воробьев С.В. | 48 |
| 79 |  | Воропаева | 0 |
| 80 |  | ЗАО ВЭЛКО | 168 |
| 81 |  | ВЭС (МРСК Центра) | 3000 |
| 82 |  | ВЭТЗ энергосистемы | 1020 |
| 83 |  | ОАО Вяземский ДСК | 11040 |
| 84 |  | ООО Вязьмаавтотранс | 1440 |
| 85 |  | ООО Вязьмаавтотранс (автомойка) | 60 |
| 86 |  | Вязьмажилстрой | 960 |
| 87 |  | Вязьмастройкомплект | 504 |
| 88 |  | ЖЭУ Вязьмажилстрой | 96 |
| 89 |  | ООО Вязьмаремтехпред | 2268 |
| 90 |  | Вязьмасельхозэнерго | 0 |
| 91 |  | Вязьмастройсервис | 480 |
| 92 |  | ООО Вторресурсы | 0 |
| 93 |  | Вязьма Холдинг | 1800 |
| 94 |  | ООО Вязьма Проект | 60 |
| 95 |  | Вяземский льнокомбинат | 16188 |
| 96 |  | Вязьма-лес | 180 |
| 97 |  | Галкина | 12 |
| 98 |  | Газспецстрой-ООО Вязьма | 0 |
| 99 |  | Геводян Л.Б. | 60 |
| 100 |  | Гаврилова И.В. | 240 |
| 101 |  | Гаспарян | 240 |
| 102 |  | Гаспарян | 180 |
| 103 |  | Григорьев О.С. | 60 |
| 104 |  | Григорьев А.И. | 0 |
| 105 |  | Григорьева Ю.С. | 1020 |
| 106 |  | Григорьева (ул.Пушкина 23) | 24 |
| 107 |  | Грязнов О.В. | 98 |
| 108 |  | Гусарова Л.Е. | 24 |
| 109 |  | Гужова Л.Г. | 216 |
| 110 |  | Гореликова | 120 |
| 111 |  | Гореликова | 60 |
| 112 |  | Гнеденкова | 36 |
| 113 |  | Гусейнов С.М. | 2400 |
| 114 |  | Гудыма | 60 |
| 115 |  | Дворецкая | 216 |
| 116 |  | Деева | 60 |
| 117 |  | Дементьева Л.И. | 36 |
| 118 |  | Демина | 60 |
| 119 |  | ЗАО Диалог | 108 |
| 120 |  | Димитровка | 36 |
| 121 |  | Дмитриев В.М. | 264 |
| 122 |  | Дорофеева Н.В. | 36 |
| 123 |  | Дорофеев А.В. | 48 |
| 124 |  | ООО Друг | 216 |
| 125 |  | Дудка Г.Н. | 60 |
| 126 |  | ДЭП №2 | 72 |
| 127 |  | Дядина | 168 |
| 128 |  | Давтян | 288 |
| 129 |  | Дубровский | 120 |
| 130 |  | Егоров К.В. | 480 |
| 131 |  | Егоров К.В. (пиццерия) | 5400 |
| 132 |  | Емельянов В.Ф. | 72 |
| 133 |  | Емельянов А.К. | 0 |
| 134 |  | Егиазаран Н.С. | 1128 |
| 135 |  | Егоров Д.Н. | 48 |
| 136 |  | Егорова С.А. | 180 |
| 137 |  | Ефремова | 1068 |
| 138 |  | Ж.д. торг.компания | 1848 |
| 139 |  | Жилкомуправление | 96 |
| 140 |  | Завод ЖБИ | 43212 |
| 141 |  | Зайцева Н.В. | 12 |
| 142 |  | ЗАО Промстройматериалы | 13116 |
| 143 |  | Захаров В.В. | 0 |
| 144 |  | Захарова Ю.Р. | 72 |
| 145 |  | Завод СП | 16800 |
| 146 |  | Земскова | 156 |
| 147 |  | Заболотный П.Ф. | 108 |
| 148 |  | Злотов С.В. | 228 |
| 149 |  | Зироян К.С. | 24 |
| 150 |  | Зеленьков Ф.А. | 312 |
| 151 |  | Иванов А.П. | 276 |
| 152 |  | Иванов С.А. (метро) | 36 |
| 153 |  | Иванова И.В. | 84 |
| 154 |  | Иванов И.И. | 372 |
| 155 |  | Иванова И.А. (пятачок) | 144 |
| 156 |  | Иванова С.В. | 48 |
| 157 |  | Ильина Н.В. | 72 |
| 158 |  | Исмаилов | 1200 |
| 159 |  | ООО Инжсервис | 3768 |
| 160 |  | Каверзнева Н.В. | 48 |
| 161 |  | Кавун А.Н. | 24 |
| 162 |  | Кавун С.Г. | 14 |
| 163 |  | Кадыров | 120 |
| 164 |  | Карасев | 0 |
| 165 |  | Касаткина С.А. | 60 |
| 166 |  | Касаткина Т.Н. | 0 |
| 167 |  | Касаткина Н.П. | 72 |
| 168 |  | Калинина Т.В. | 180 |
| 169 |  | Калинина Т.В. (аптечный пункт) | 72 |
| 170 |  | Калинин С.Ю. | 36 |
| 171 |  | Климов В.С. | 84 |
| 172 |  | Клименко | 480 |
| 173 |  | ООО Капитал | 121 |
| 174 |  | Келлог Рус | 17316 |
| 175 |  | Классен Рус | 36 |
| 176 |  | Кильметов И.В. | 240 |
| 177 |  | Кожевник | 108 |
| 178 |  | Козлов С.Н. | 9540 |
| 179 |  | Ковалев И.А. | 192 |
| 180 |  | Козлова Н.С. | 144 |
| 181 |  | ООО Колибри | 396 |
| 182 |  | Колошян С.В. | 67 |
| 183 |  | Колошян С.В. | 36 |
| 184 |  | Комарова Л.И. (ул.Московская 38) | 252 |
| 185 |  | Комарова Л.И. (ул.Полевая д.1) | 180 |
| 186 |  | Комарова Л.И. (Кронштадская 23) | 216 |
| 187 |  | Корначев А.Н. | 36 |
| 188 |  | ООО Космос | 216 |
| 189 |  | Магазин Пятерочка | 1620 |
| 190 |  | Коурова | 72 |
| 191 |  | Красикова | 60 |
| 192 |  | Краско Г.Н. | 384 |
| 193 |  | Кукринов А.М. | 264 |
| 194 |  | Кукринов А.М. | 72 |
| 195 |  | Кукринова Н.Е. | 168 |
| 196 |  | Кухарев А.Э. | 72 |
| 197 |  | Кудрявцев | 360 |
| 198 |  | Кред.потр.коопер. Содействие | 120 |
| 199 |  | Константинова | 84 |
| 200 |  | Коротин С.М. | 192 |
| 201 |  | Лава ООО | 1260 |
| 202 | нет счет. | Лахтеева | 108 |
| 203 | нет счет. | Лебединская | 84 |
| 204 |  | Левшинова О.В. | 1524 |
| 205 |  | Левшинова О.В. | 121 |
| 206 |  | Лелюх Л.Н. | 24 |
| 207 |  | Лещенко М.Ю. | 180 |
| 208 |  | Литвинов С.Н. | 0 |
| 209 |  | Литвинова | 72 |
| 210 |  | Лукашова А.Н. | 456 |
| 211 |  | Лобосова Т.В. | 36 |
| 212 |  | Ломанов | 120 |
| 213 |  | Лотос | 3000 |
| 214 |  | Лубянкин С.Н. | 72 |
| 215 |  | ЛК Содействие | 120 |
| 216 | нет счет. | Магазин Часы | 12 |
| 217 |  | Магазин №48 | 1278 |
| 218 |  | Макаревич | 120 |
| 219 |  | Мамичева | 84 |
| 220 |  | Матрикс | 12000 |
| 221 |  | Матвеева Е.Н. | 120 |
| 222 |  | Матвеева Е.Н. | 120 |
| 223 |  | Матвеева А.И. | 216 |
| 224 |  | Матвеенко | 48 |
| 225 |  | Машзавод ул. 25 Октября | 111564 |
| 226 |  | Машзавод ул. Новая Бозня | 2520 |
| 227 |  | Машино-тракторный парк | 240 |
| 228 |  | Малахова Н.А. | 36 |
| 229 |  | Малахов А.В. | 96 |
| 230 |  | Малахов А.В. | 96 |
| 231 |  | Маяк ООО | 180 |
| 232 |  | МГИУ | 1140 |
| 233 |  | МГТУ филиал ГОУВПО | 3168 |
| 234 |  | Мацидон С.В. | 360 |
| 235 |  | Маслова | 12 |
| 236 |  | Мельников | 48 |
| 237 |  | Меркушев | 24 |
| 238 |  | Меркушев | 96 |
| 239 |  | Меркушева | 84 |
| 240 |  | Мелькомбинат ООО | 89796 |
| 241 |  | МЗАТЭ-2 | 9273 |
| 242 |  | Митрофанова В.А. | 528 |
| 243 |  | Михайлов Б.В. | 120 |
| 244 |  | Михайлов Б.В. | 72 |
| 245 |  | Михайлов А.В. | 240 |
| 246 |  | Михалищев С.А. | 96 |
| 247 |  | Михненко Е.А. | 48 |
| 248 |  | Михейченкова | 48 |
| 249 |  | Михель В.И. | 24 |
| 250 |  | Михель В.И. | 60 |
| 251 |  | Михеева | 0 |
| 252 |  | Маргиев Ю.В. | 468 |
| 253 |  | Макаревич С.В. | 120 |
| 254 |  | НО и МО | 960 |
| 255 | нет счет. | Новикова | 60 |
| 256 |  | Новикова | 96 |
| 257 | нет счет. | Новикова В.В. | 360 |
| 258 |  | Новиков А.Г. | 60 |
| 259 |  | Новиков О.В. | 336 |
| 260 |  | Норд ООО | 120 |
| 261 |  | Норли Т | 24000 |
| 262 |  | Никитина | 72 |
| 263 |  | Оберемко | 60 |
| 264 |  | Овощи | 180 |
| 265 | нет счет. | Овчинникова | 72 |
| 266 | нет счет. | Огиенко Н.В. | 312 |
| 267 |  | Огиенко О.О. | 96 |
| 268 |  | Осипова Н.Г. | 360 |
| 269 |  | Оптика | 120 |
| 270 | нет счет. | Орбита плюс | 144 |
| 271 |  | орфей | 120 |
| 272 |  | Орша | 144 |
| 273 |  | Орлов | 36 |
| 274 |  | Очаковский ЖБИ | 855 |
| 275 |  | Павлова О.Н. | 48 |
| 276 |  | Павлова Л.И. | 276 |
| 277 |  | Павлов О.В. | 36 |
| 278 |  | Панков | 96 |
| 279 |  | Парамошин | 0 |
| 280 |  | Петров ЧП | 240 |
| 281 | нет счет. | Петухов | 72 |
| 282 |  | Пересвет | 1692 |
| 283 | нет счет. | Петрова | 48 |
| 284 |  | Печникова | 24 |
| 285 |  | Платонов | 24 |
| 286 |  | Платонова Т.Ю. | 180 |
| 287 |  | Плахин | 72 |
| 288 |  | Плахина | 120 |
| 289 |  | Плешакова Н.В. | 48 |
| 290 |  | Пицура | 228 |
| 291 |  | Покровское ООО | 624 |
| 292 |  | Поликлиника узловая | 4560 |
| 293 |  | Потанцев | 84 |
| 294 |  | Попов | 180 |
| 295 |  | Попова | 384 |
| 296 |  | провинция | 756 |
| 297 |  | Прокуратура | 72 |
| 298 |  | Прохоров Н.И. | 144 |
| 299 |  | Прохоров Н.И. | 480 |
| 300 |  | Пушкарева Е.А. | 108 |
| 301 |  | Привалова В.И. | 60 |
| 302 | нет счет. | Радченко Н.Н. | 84 |
| 303 |  | Разливанов В.Н. | 96 |
| 304 |  | РАЙПО | 1008 |
| 305 | нет счет. | Ритуал | 0 |
| 306 |  | Розанов В.В. | 46 |
| 307 |  | Розанова Г.А. | 60 |
| 308 |  | Романова С.А. | 108 |
| 309 |  | Романова О.Ю. | 72 |
| 310 | нет счет. | РЖД (вокзал) | 2688 |
| 311 | нет счет. | РЖД Дистанция гражданских соор. |  |
| 312 | нет счет. |  | 11608 |
| 313 | нет счет. | РЖД Ремонтное локомотивное депо | 15170 |
| 314 | нет счет. | РЖД Дирекция соц. сферы |  |
| 315 | нет счет. |  | 2529 |
| 316 | нет счет. | РЖД Дирекция тепловодоснабж | 17940 |
| 317 |  | Роснефть | 1080 |
| 318 |  | Росседьхозбанк | 360 |
| 319 |  | Росбанк | 120 |
| 320 |  | Рытов С.А. | 540 |
| 321 |  | Рыбаков Е.И. | 1080 |
| 322 |  | Румянцева | 72 |
| 323 |  | Рыбицкая | 144 |
| 324 |  | Рева С.Н. | 84 |
| 325 |  | Рева С.Н. | 72 |
| 326 |  | Ресурс ВНПО | 31300 |
| 327 | нет счет. | Ростелеком | 120 |
| 328 |  | РСУ | 1008 |
| 329 |  | Саакян С.М. | 108 |
| 330 |  | Самуйлов О.Н. | 216 |
| 331 | нет счет. | Сачков Н.В. | 48 |
| 332 |  | Собор Свято Троицкий | 0 |
| 333 |  | Серегин Н.Н. | 36 |
| 334 |  | Сергеева | 72 |
| 335 |  | Сергеев | 96 |
| 336 |  | Седавков | 72 |
| 337 |  | Седаков С.С. | 72 |
| 338 |  | Семенов | 72 |
| 339 |  | Серпенинова | 576 |
| 340 |  | Симальянс | 144 |
| 341 |  | Свет | 0 |
| 342 |  | Силаев А.О. | 720 |
| 343 |  | Силаев В.О. | 180 |
| 344 |  | Сискович Г.В. | 900 |
| 345 |  | Смоленскоблгаз | 2251 |
| 346 |  | Смоленскоблгаз | 1800 |
| 347 |  | СРТЭ | 52470 |
| 348 | нет счет. | Смоленская фармацея | 168 |
| 349 |  | Соловьев А.Н. | 120 |
| 350 |  | Соловьева Л.А. | 108 |
| 351 |  | Солодухина А.Г. | 180 |
| 352 | нет счет. | Союз художников России | 24 |
| 353 |  | Старков | 120 |
| 354 | нет счет. | Статистика | 12 |
| 355 |  | Степанова Л.А. | 72 |
| 356 |  | Стройгеология | 48 |
| 357 |  | Супрема-Арго | 11040 |
| 358 |  | Селифанов В.И. | 156 |
| 359 |  | Сухачев В.П. | 0 |
| 360 | нет счет. | Сычев | 372 |
| 361 |  | Спец.электроприборы | 120 |
| 362 |  | Спиридонов Ю.А. | 204 |
| 363 |  | СОГУ СОИТ | 567 |
| 364 |  | Смоленская таможня | 108 |
| 365 |  | СМ-Маркет | 168 |
| 366 |  | Славянка | 18000 |
| 367 |  | Славянка | 104 |
| 368 |  | Славянский дом мебели | 121 |
| 369 |  | Тагрис молоко | 14088 |
| 370 |  | Тандер ЗАО | 1464 |
| 371 |  | Тарасьев Ю.А. | 180 |
| 372 |  | Татур | 96 |
| 372 |  | Татевосян | 360 |
| 374 |  | Текунова | 120 |
| 375 |  | Титов Д.В. | 96 |
| 376 |  | Титова | 84 |
| 377 |  | Ткачук | 960 |
| 378 |  | Ткачук | 456 |
| 379 |  | Транзит ООО | 0 |
| 380 |  | Троячкин | 180 |
| 381 |  | Тропарево ЗАО | 0 |
| 382 |  | Тропарево ЗАО | 72 |
| 383 |  | ТЭП ООО | 360 |
| 384 |  | Токаренко Д.В. | 84 |
| 385 |  | Топаз ООО | 360 |
| 386 |  | Узоры | 648 |
| 387 |  | Универсал ООО | 120 |
| 388 |  | Пенсионный фонд | 296 |
| 389 |  | Ростехнадзор | 60 |
| 390 |  | Утукин | 96 |
| 391 |  | Улыбышев | 204 |
| 392 |  | Фаворит – Авто | 3600 |
| 393 |  | Файзуллина | 180 |
| 394 |  | Фляжникова | 12 |
| 395 |  | Филиппова Г.Н. | 121 |
| 396 |  | Фомина Е.В. | 144 |
| 397 | нет счет. | Форпост | 60 |
| 398 |  | Хайдаров Э.С. | 192 |
| 399 |  | Хлебокомбинат | 24000 |
| 400 |  | Харитонова | 72 |
| 401 | нет счет. | Центр Долг | 288 |
| 402 |  | Центр Резерв | 0 |
| 403 |  | Центр Теле Ком Вяземский | 388 |
| 404 |  | Централ | 48 |
| 405 | нет счет. | Центртранстелеком | 36 |
| 406 | нет счет. | Церковь Преображения | 36 |
| 407 |  | Червонцев | 96 |
| 408 |  | Чкаников | 48 |
| 409 |  | Чистый источник | 3000 |
| 410 |  | Швейная фабрика ООО | 1800 |
| 411 | нет счет. | Шипова Г.В. | 60 |
| 412 |  | Шрейдер Г.Г. | 250 |
| 413 |  | Шрейн В.В. | 1200 |
| 414 | нет счет. | Щевельников Н.А. | 36 |
| 415 |  | Шпакова | 36 |
| 416 |  | Шушпанова | 24 |
| 417 |  | Шарикова | 121 |
| 418 |  | Шудловская | 36 |
| 419 | нет счет. | Штейн | 120 |
| 420 |  | Штейн | 180 |
| 421 |  | Экран ООО | 480 |
| 422 |  | Элегия ЗАО | 2604 |
| 423 |  | ЭМП – 702 | 60 |
| 424 |  | Энергосбыт | 156 |
| 425 |  | Экология КТС | 3120 |
| 426 |  | ЭПП | 108 |
| 427 |  | Юлия | 5400 |
| 428 |  | Эником | 1560 |
| 429 |  | Якушева | 19200 |
| 430 |  | Язинский | 180 |
| 431 |  |  |  |
| 432 |  |  |  |
| 433 |  | М-н Юбилейный |  |
| 434 |  | ООО Вяземский щебзавод | 10800 |
| 435 | нет счет. | Вяземский ЖБШ | 16840 |
| 436 |  | ООО Хлебсервис | 3000 |
| 437 | нет счет. | ФЛ Волков магазин магнит | 552 |
| 438 | нет счет. | ООО Аннушка | 84 |
| 439 | нет счет. | Огиенко О.О. | 84 |
| 440 | нет счет. | Огиенко Н.В. | 96 |
| 441 |  | Мухаммад Е.В. | 528 |
| 442 |  | Смиронв А.В. | 444 |
| 443 |  | Чаплыгина В.А. | 180 |
| 444 |  | Чаплыгина В.А. | 120 |
| 445 |  | Сбербанк России | 12 |
| 446 | нет счет. | ОСП Вяземский почтамт | 24 |
| 447 |  | МУК Вяземский районный КДЦ | 108 |
| 448 |  |  | 899863 |
| 449 |  | Прочие и бюджет | 1229809 |
|  |  | Стройремсервис | 887 (СН) |
|  |  | Очистные системы | 7088 |

Итого прочие потребители 899863+887 = 900750 м3

Таблица 29. План объемов водоснабжения и водоотведения

на 2028 год по м-ну Юбилейный

|  | стоки |
| --- | --- |
| Бюджетные организации |  |
| Школа №7 | 3696 |
| Д/с № 6 | 6360 |
|  | 10056 |
| Прочие организации |  |
| Вяземский щебзавод | 10800 |
| Хлебсервис | 3000 |
| Мухаммад Е.В. | 528 |
| Смирнов А.В, | 444 |
| Чаплыгина В.А. (Юбилейная, 7) | 180 |
| Чаплыгина В.А. (Юбилейная 19) | 120 |
| Сбербанк России | 12 |
| Вяземский районный КДЦ | 108 |
| Вяземский ЖБШ филиал РЖД | 16840 |
| Стройремсервис | 887 |
|  | 32919 |
| Население | 252600 |
| Собственные нужды | 5757 |
|  | 301332 |

Таблица 30. Расчет объема водоотведения  населением жилого сектора

в 2028 г. м-н Юбилейный

| Вид водопотребления | Ед.изм. | Кол-во | Н/расхода | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/мес | м3/мес | тыс. м3/год |
| Население, проживающее в домах квартирного типа |
| С водопроводом, канализацией, ваннами, оборудованными душем | чел. | 2361 | 7,6 | 17944,8 | 215,3 |
| С центральным ГВС, сидячими ваннами, оборудованными душами | чел. | 0 | 7 | 0,0 | 0,0 |
| С быстродействующим газовым нагревателем и многоточечным водозабором | чел. | 0 | 6,39 | 0,0 | 0,0 |
| С водопроводом, канализацией и ваннами с газовым нагревателем | чел. | 2 | 5,78 | 10,1 | 0,1 |
| ХВ, канализ., ГВС, душевая кабина | чел. | 0 | 5,93 | 0,0 | 0,0 |
| С водопроводом, канал. и ваннами с нагревателем на твердом топливе | чел. | 16 | 4,56 | 71,9 | 0,9 |
| Холодное водоснабжение, канализ. без ванн, с газоснабжением | чел. | 0 | 3,65 | 0,0 | 0,0 |
| С общими кухнями и блоками душевых в каждой секции | чел. | 210 | 4,26 | 895,4 | 10,7 |
| С водопроводом и канализацией без ванн, с газоснабжением | чел. | 0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
| С водопроводом и канализацией без ванн | чел. | 0 | 2,89 | 0,0 | 0,0 |
| Общежития с общими душевыми при всех жилых комнатах | чел. | 0 | 3,35 | 0,0 | 0,0 |
| С общими душевыми | чел. | 0 | 2,59 | 0,0 | 0,0 |
| Водопользование с колонок | чел. | 0 | 1,52 | 0,0 | 0,0 |
| По счетчикам |  | 710 | 3 | 2130,8 | 25,6 |
| Итого в домах квартирного типа |  | 3299 |  | 21053,0 | 252,6 |
| Частный сектор |  |  |  |  |  |
| Вода в доме | чел. |  | 2,89 |  |  |
| Водопользование с колонок | чел. |  | 1,52 |  |  |
| Всего |  | 3299 |  | 21053,0 | 252,6 |

Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы поступления сточных вод (общий – баланс поступления сточных вод, структурный – баланс поступления сточных вод по группам абонентов).

Таблица 31. Перспективный баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

| № | Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей | Пропущено через собственные ОС | Передано сточных вод другим канализациями | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| 1.1 | ООО «Очистные сооружения» | 2013 год прогноз | 4370884,0 | 7088,0 | 4363796,0 | 329946,0 | 3133100,0 | 900750 |  | 4370884,0 |  |  |  |
|  | ООО «Очистные сооружения» | 2014 год факт | 3461960 | 27780 | 3434180 | 198755 | 2643641 | 591784 |  | 3461960 |  |  |  |
|  | ООО «Очистные сооружения» | 2028 год прогноз | 3981784 | 7088,0 | 3974696 | 329946,0 | 2744000 | 900750 |  | 3981784 |  |  |  |

# Раздел 4. Карты (схемы) существующего размещения объектов централизованных систем водоотведения

# Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения

В плане рассмотрены вопросы дальнейшего развития объектов системы водоотведения в связи с территориальным расширением промышленных зон, освоением новых территорий для размещения кварталов новой жилой застройки и иных объектов нового строительства.

Для ранее застроенных территорий и существующих абонентов сохраняется сложившаяся схема отведения сточных вод по бассейнам канализования, с локальной реконструкцией канализационной сети на перегруженных участках.

Для стабильной работы системы канализации города должна быть выполнена перекладка физически изношенных сетей, заменено устаревшее насосное оборудование.

В целях оздоровления городской среды и с учетом ужесточения штрафов за сброс воды, качество которой не соответствует нормативным требованиям, необходимо выполнить работы по реконструкции существующих очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации с доведением качества очистки до нормативных требований.

Мероприятия по модернизации объектов системы Водоотведения

| №п/п | Мероприятия | Достигаемые эффекты |
| --- | --- | --- |
| Канализационные насосные станции |
|  | Комплексная реконструкция существующих насосных станций с заменой насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры и иного технологического оборудования, находящегося в неработоспособном состоянии | Повышение надежности процесса транспортировки сточных вод. Повышение энергоэффективности за счет применения современного оборудования. |
|  | Автоматизация технологического процесса транспортировки сточных, диспетчеризация | Повышение надежности и энергоэффективности работы сооружений. |
|  | Реализация мероприятий по повышению энергоэффективности насосных станций. | Повышение надежности и энергоэффективности работы насосных станций. |
|  | Установка средств измерения и контроля | Каждый объект необходимо оснастить контрольно-измерительными приборами для учета энергоресурсов, воды, давления |
|  | Повышение надежности по энергоснабжению | Снижение количества случаев остановки насосных станций из-за перебоев с электроэнергией. |
|  | Замена запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) | Повышение надежности объекта. |
|  | Обустройство комплектных насосных станций для вывода из работы локальных очистных сооружений | Исключение неочищенных сточных вод на рельеф, исключение негативного воздействия на окружающую среду |
| Канализационные сети |
|  | Замена запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) | Повышение надежности распределительной канализационной сети. |
|  | Реконструкция канализационных сетей, санация | Повышение надежности сети. Снижение количества повреждений и засоров на сети. Повышение качества услуги водоотведения. |
|  | Установка воздушных клапанов (вантузов) на сети. | Повышение производительности и пропускной способности распределительной водопроводной сети за счет удаления воздушных карманов. Снижение затрат на перекачку воды насосными станциями. |
|  | Установка приборов учета на производственных объектах. | Организация достоверного учета ресурсов. |
|  | Создание ГИС | Повышение оперативности в принятии управленческих решений. |
| Очистные сооружения сточных вод |
|  | Комплексная реконструкция головных очистных сооружений | Обеспечение качества очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в соответствии с нормативными требованиями |
|  | Реконструкция локальных очистных сооружений | Обеспечение качества очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в соответствии с нормативными требованиями |
| Прочее |
|  | Подключение объектов нового строительства к системе водоотведения | Обеспечение новых абонентов услугой холодного водоснабжения |
|  | Создание единой диспетчерской службы с разработкой программного комплекса | Повышение оперативности в принятии управленческих решений. Повышение эксплуатационной надежности системы. |
|  | Создание системы АСКУЭ | Обеспечение достоверного учета потребляемых энергоресурсов. |
|  | Оснащение специализированным транспортом и спецмеханизмами | Приобретение для нужд предприятия специализированной техники (каналопромывочные машины, илососы, экскаваторы и т.д.) |

Сроки, размер финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоотведения Вяземского городского поселения представлены в Приложении 1.

Стоимость мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоотведения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области рассчитана на 4 года с 2017 по 2020 годы. От реализации мероприятий в первые 4 года зависят объем и сроки выполнения мероприятий на протяжении последующих лет.

В связи с необходимостью передачи объектов водоснабжения и водоотведения в концессию согласно Федеральному закону от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Федеральному закону от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» план мероприятий будет скорректирован в соответствии с условиями заключенных концессионных соглашений.

# Раздел 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

Основная часть оборудования системы водоотведения имеет значительный износ – 60-90 %. Для уменьшения нанесения экологического вреда предполагается произвести реконструкцию и строительство новых канализационных сетей, строительство канализационных дюкеров, реконструкция очистных сооружений, капитальный ремонт насосных станций (здание, оборудование), реконструкция и строительство ливневой канализации. Данные мероприятия позволят уменьшить сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади, а также улучшить целевые показатели работы системы водоснабжения.

Главный загрязнитель поверхностных вод – сточные воды, поэтому экологически важной задачей является разработка и внедрение эффективных методов очистки сточных вод.

Система канализации рекомендуется полная раздельная, с независимым отводом хозяйственно-бытовых и дождевых вод.

Очистка сточных вод (промышленных, коммунально-бытовых) может производиться различными способами, такими как механический, физико-химический, химический, биологический, с обработкой и утилизацией осадка. С обязательным обеззараживанием сточных вод перед сбросом их в водоем.

Для улучшения экологической ситуации предлагается комплексная реконструкция существующих очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации. Комплекс очистных сооружений в обязательном порядке должен включать в состав сооружений механической и биологической очистки, стадию доочистки и обеззараживания. Качество очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект должно соответствовать нормативным требованиям.

Выполнение указанных мероприятий позволит исключить сброс загрязняющих веществ в природные водные объекты в составе неочищенных сточных вод, и тем самым, исключить негативное воздействие на окружающую среду.

# Раздел 7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Сроки и размер финансирования мероприятий модернизации объектов водоотведения Вяземского городского поселения представлен в Приложении 1. Для стабильной работы системы канализации города должны быть выполнены мероприятия по перекладке и реновации изношенных сетей. Для обеспечения канализования объектов нового строительства, а также стабильного канализования существующих абонентов и направления сточных вод на очистные сооружения необходимо выполнить реновацию существующих и прокладку новых канализационных сетей. Повышение качества очистки сточных вод до нормативных показателей возможно только после комплексной реконструкции станций очистки сточных вод.

Точная стоимость реализации мероприятий в системе водоотведения будет определена в ходе проектирования и составления сметной стоимости. Конечная стоимость проведения долгосрочных мероприятий, информация об оценке капитальных вложений в строительство будет внесена в схему после ее актуализации на основании составленных смет на строительство.

# Раздел 8. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В настоящее время систему водоотведения обслуживает ООО «Очистные системы». В следующей таблице приведена динамика целевых показателей централизованной системы водоотведения. Для улучшения данных показателей будут выполнять следующие мероприятия по модернизации централизованной системы водоотведения - реконструкция и строительство новых канализационных сетей, строительство канализационных дюкеров, реконструкция очистных сооружений, капитальный ремонт насосных станций (здания, оборудование).

Таблица 32. Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоотведения

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, приложение №2 к договору аренды №111 от 19.11.2012г. | Целевой показатель 19.11.2022г | Ориентировочный целевой показатель на 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение значения количества засоров системы водоотведения (отношение количества засоров на протяженность сетей водоотведения) | ед/км | 33,48 | 15 | 9,5 |
| 2. | Снижение удельного расхода электроэнергии на водоотведение | кВтч/м3 | 0,381 | 0,286 | 0,257 |

| Таблица 33. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения |
| --- |
| N пп | Наименование показателя | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Количество аварий и засоров | Ед./км | 0,18 | 0,15 | 0,14 |
| 2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод. | кВтч/куб.м | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
| 3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод. | кВтч/куб.м | 0,442 | 0,442 | 0,442 |

# Раздел 9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно предоставленным данным от Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения в городском поселении представлены в следующей таблице.

На основании актов приема-передачи бесхозяйных объектов, относящихся к системе водоотведения и очистке сточных вод города Вязьмы, расположенных на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области от 30 октября 2015  и от 02 ноября 2015 г бесхозяйные сети водоотведения находятся в эксплуатации  ООО «Очистные системы».

Таблица 34

Бесхозяйные сети системы водоотведения на территории муниципального образования Вяземское городское поселение  Вяземского района Смоленской области.

| Адрес бесхозяйных канализационных сетей | Условный диаметр сети, мм | Протяженность сети, п.м. | Материал прокладки | КНС, к которой подключена сеть водоотведения | Организация, уполномоченная на эксплуатацию бесхозяйных сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ленина, д. 26-28 | - | ≈120 | - | КНС -1 , ГОС | - |
| ул. Маяковского, д. 5 | - | ≈140,5 | - | КНС - 8, ГОС | - |
| ул. Строителей, д. 14а | - | ≈63 | - | КНС -4, ГОС | - |
| ул. Строителей, д. 8 | - | ≈53 | - | КНС - 4, ГОС | - |
| ул. Ново-Садовая – ул. Мира | - | ≈180 | - | КНС - 1, ГОС | - |
| ул. Полины Осипенко, д. 21 | - | ≈86,9 | - | КНС - 4, ГОС | - |
| ул. Воинов-Интернационалистов, д. 1 | - | ≈450 | - | КНС - 11, ГОС | - |
| Проезд 25 Октября, д. 10 | - | ≈208,7 | - | КНС -1, ГОС | - |
| ул. Восстания, д. 1;9 | - | ≈100 | - | КНС - 1, ГОС | - |
| ул. Ползунова, д. 4а | - | ≈112,4 | - | КНС - 4, ГОС | - |
| ул. Парижской Коммуны, д. 24 | - | ≈165 | - | КНС - 1, ГОС | - |
| ул. Смоленская – ул. Льва Толстого | - | ≈480 | - | ГНС, ГОС | - |
| Канализационный коллектор от здания ДОСААФ до 3-ей школы | - | ≈433 | - | КНС -1, ГОС | - |
| Канализационный коллектор по ул. Степана Разина | - | ≈302 | - | КНС-3, ГОС | - |
| ул. Путевая, д. 7 | - | ≈203 | - | КНС - 4, ГОС | - |
| Канализационный коллектор от завода ЖБИ до КНС-2 | - | ≈563 | - | КНС -2, ГОС | - |

В соответствии со статьей 8 ФЗ №416 от 07 декабря 2011 г. – «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».

Приложение 1 к Актуализированной схеме водоотведения Вяземского городского поселения

План мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоотведения

Вяземского городского поселения Смоленской области на период 2017-2028 гг.,

в частности на плановый период 2017-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Объект исполнения мероприятия | Описание мероприятия | Объем средств на реализацию мероприятий, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Водоотведение |
|  | Канализационные насосные станции |  |  |  |  |  |
| 1. | КНС 6 | Канализационная насосная станция | Замена насосного оборудования и запорной арматуры, монтаж шкафа управления с системой плавного пуска и возможностью передачи данных, установка механизированных решеток и дробилок | 7 000 | 1 000 | 6 000 | 0 | 0 |
| 2. | КНС 9 | Канализационная насосная станция |  | 7 000 | 1 000 | 6 000 | 0 | 0 |
| 3. | ГКНС | Канализационная насосная станция |  | 10 000 | 1 500 | 8 500 | 0 | 0 |
| 4. | КНС 1 | Канализационная насосная станция |  | 83 000 | 0 | 7 500 | 25 000 | 25 000 |
| 5. | КНС 2 | Канализационная насосная станция |  | 35 000 | 0 | 3 000 | 20 000 | 12 000 |
| 6. | КНС 3 | Канализационная насосная станция |  | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 7. | КНС 4 | Канализационная насосная станция |  | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 8. | КНС 5 | Канализационная насосная станция |  | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 9. | КНС 7 | Канализационная насосная станция |  | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 10. | КНС 8 | Канализационная насосная станция |  | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | КНС 10 | Канализационная насосная станция |  | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | КНС 11 | Канализационная насосная станция |  | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | КНС 1 Юбилейный | Канализационная насосная станция |  | 26 000 | 3 000 | 23 000 | 0 | 0 |
| 14. | КНС 2 Юбилейный | Канализационная насосная станция |  | 32 000 | 3 000 | 29 000 | 0 | 0 |
|  | Очистные сооружения |  |  |  |  |  |
| 15. | Разработка проекта строительства (реконструкции) головных очистных сооружений г. Вязьма | Выполнение проектных работ на весь объект с учетом стадийности выполнения строительно-монтажных работ. Требуется определение необходимой расчетной производительности новых очистных сооружений с учетом существенного увеличения нагрузки за счет подключения объектов нового строительства и изменения технологического процесса водоотведения за счет исключения из работы локальных очистных сооружений малой производительности. | Проектирование новых очистных сооружений, разработка проекта рекультивации существующих песковых и иловых площадок | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Строительство блока механической очистки | Головные очистные сооружения, пр-ть 10 000 куб.м/сут. | Строительство блока модульного исполнения с обустройством механических решеток и песколовок | 80 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| 17. | Технологическое перевооружение существующих емкостных сооружений | Головные очистные сооружения, пр-ть 10 000 куб.м/сут. | В существующих емкостях предполагается обустроить реакторы периодического действия (технология SBR). Применение технологии SBR требует дополнительной проработки на стадии ПИР. | 120000 | 0 | 30 000 | 45 000 | 45 000 |
|  |  |  | Локальный ремонт ж/б строительных и металлических конструкций, монтаж трубопроводов в соответствии с принятой технологической схемой, замена систем аэрации, монтаж мешалок, реконструкция системы илоудаления |  |  |  |  |  |
| 18. | Строительство блока доочистки | Головные очистные сооружения, пр-ть 10 000 куб.м/сут. | Необходимость обусловлена требованиями по достижению качественных показателей. Выбор технологического подхода к доочистке требует дополнительной проработки и предполагается выполнить на стадии проектирования. | 140000 | 0 | 0 | 0 | 48000 |
| 19. | Строительство блока УФ-обеззараживания | Головные очистные сооружения, пр-ть 10 000 куб.м/сут. | Необходимость обусловлена требованиями по достижению качественных показателей. Строительство блока УФ-обеззараживания с применением оборудования в модульном исполнении. | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 20. | Строительство цеха обработки осадка (механического обезвоживания) | Головные очистные сооружения, пр-ть 10 000 куб.м/сут. | Строительство отдельно стоящего здания (легковозводимого из сендвич-панелей) с размещением оборудования для механизированного обезвоживания и станции приготовления флокулянта. Рассмотреть возможность размещения в нем реагентного хозяйства для удаления фосфора. | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 | 0 |
| 21. | Разработка проекта строительства (реконструкции) очистных сооружений п. Юбилейный | Выполнение проектных работ на весь объект с учетом стадийности выполнения строительно-монтажных работ. Требуется определение необходимой расчетной производительности новых очистных сооружений с учетом существенного увеличения нагрузки за счет подключения объектов нового строительства и изменения технологического процесса водоотведения за счет исключения из работы локальных очистных сооружений малой производительности. | Проектирование новых очистных сооружений, разработка проекта рекультивации существующих песковых и иловых площадок | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Строительство нового блока МОВ (решетки, песколовки) | Очистные сооружения п. Юбилейный, производительность определить проектом исходя из песпектив увеличения водопотребления. | Требуется детальное обследование объекта с экспертизой состояния существующих емкостных сооружений для выбора технологического подхода, предлагаемого к реализации во время реконструкции. | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 |
| 23. | Реконструкция сооружений биологической очистки |  | На территории объекта большое количество невостребованных емкостных сооружений. Необходимо рассмотреть техническую и технологическую возможность реализации в них полного цикла очистки с достижением нормативных показателей. Дополнительно необходимо провести экспертизу строительных конструкций зданий и сооружений, которые предполагается использовать при реконструкции | 78 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 28 000 |
| 24. | Строительство блока доочистки (в существующих емкостях) |  |  | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| 25. | Строительство блока УФ-обеззараживания |  |  | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Строительство цеха обработки осадка (механического обезвоживания) |  |  | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 18000 |
|  | Сети канализации |  |  |  |  |  |
| 27. | Реконструкция напорного коллектора от КНС 3 | Напорный коллектор | Реконструкция напорных трубопроводов | 15 000 | 2 000 | 7 000 | 6 000 | 0 |
| 28. | Реконструкция напорного коллектора от КНС 10 | Напорный коллектор | Реконструкция напорных трубопроводов | 15 000 | 2 000 | 7 000 | 6 000 | 0 |
| 29. | Перекладка аварийных участков | Напорные и самотечные сети | Адресный перечень сетей, требующих незамедлительной реновации, требует составления. | 75 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 30. | Разработка системы ГИС |  | Разработка (актуализация) схем сетевых объектов с указанием трасс, камер, колодцев, основных параметров, паспортизация объектов. | 17 000 | 0 | 0 | 3 000 | 10 000 |
| 31. | Ремонт колодцев | В соответствии с адресным перечнем колодцев, требующих незамедлительного ремонта, в т.ч. с целью минимизации попадания ливневых вод в систему канализации. | Выполнение СМР | 7 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 32. | Установка люков с запорными устройствами | В соответствии с адресным перечнем колодцев | Установка люков колодцев, расположенных на территории объектов, где возможен несанкционированный сброс ливневых вод. | 1 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Прочее |  |  |  |  |  |
| 33. | Обустройство пункта приема жидких отходов | Часть жилого сектора, расположенного в городе, не имеет подключения к централизованной системе водоотведения. Канализование таких объектов осуществляется за счет выгребных ям и ассенизационных машин | Данное мероприятие необходимо реализовать совместно с усилением контроля за несанкционированным сбросом в сети канализации и ближайшие овраги жидких отходов с ассенизационных машин. Проведение креативных акций с жителями. | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Разработка проекта и внедрение системы АСКУЭ на объектах водоотведения. | Объект централизованной системы водоотведения | Необходимо оснастить все объекты приборами учета электрической энергии с возможностью передачи данных в ЦДП | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Оснащение насосного оборудования приборами учета | Организация учета объемов перекачиваемых сточных вод для формирования водного баланса. | Оснащение КНС и очистных сооружений приборами учета перекачиваемых сточных вод с возможностью передачи и сбора данных в ЦДП | 5 500 | 0 | 2 500 | 3 000 | 0 |
| 36. | Диспетчеризация | Внедрение системы комплексной автоматизации требует оснащения каждого объекта минимальным набором КИП и исполнительных механизмов: расходомер, датчик давления, амперметр, ЗРА с электроприводом. | На каждом объекте должна быть реализована система, которая в режиме он-лайн транслирует в ЦДП основные технологические параметры, анализирует их, позволяет диспетчеру в удаленном режиме осуществлять контроль состония и управление объектом. | 6 000 | 0 | 2 000 | 4 000 | 0 |
| 37. | Локальная автоматизация объектов водоотведения | Локальная автоматизация процесса перекачки сточных вод на КНС | Локальная автоматизация технологических процессов должна подразумевать внедрение "Безлюдных технологий", исключение постоянного нахождения персонала на объектах. Внедрение на объектах водоотведения систем локальной автоматизации с последующим сбором основных технологических параметров и их передачей в единый диспетчерский пункт с возможностью управления | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| 38. | Разработка и внедрение регламентов эксплуатации водопроводных и канализационных сетей, насосных станций, водозаборных сооружений, станций очистки сточных вод. | Все объекты системы централизованного водоснабжения и водоотведения. | Подготовка ТЗ, проведение конкурса, разработка и утверждение регламентов. | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Внедрение полноценной системы ППР на сетях и сооружениях. | Все объекты системы централизованного водоснабжения и водоотведения. | Закупка необходимой техники, механизмов и материалов в соответствии с разработанными технологическими картами и Регламентами. | 24 000 | 4 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 40. | Формирование Специализированной автобазы, оснащение передвижными источниками питания, откачивающими средствами | Все объекты системы централизованного водоснабжения и водоотведения. | Необходимо формирование комплектных бригад, оснащенных необходимым набором специализированного оборудования и механизмами для планового обслуживания объектов водоснабжения и водоотведения, локализации аварийных ситуаций | 25 000 | 5 000 | 15 000 | 5 000 | 0 |
| 41. | Создание системы АСКУЭ |  | ПИР, закупка и установка оборудования и программного обеспечения. Установка счетчиков электрической энергии с дистанционным съемом показаний, которые в дальнейшем будут интегрированы в общую систему. | 5 000 | 0 | 0 | 1 000 | 4 000 |
| ИТОГО по системе водоотведения: | 1 279 000 | 61 200 | 279 700 | 239 200 | 263 200 |
|  | Средства Вяземского городского поселения Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства инвестора | 1 279 000 | 61 200 | 279 700 | 239 200 | 263 200 |

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Вяземского городского поселения

Исполнитель

ООО «ГК Водоканал Эксперт»

_________________ Г.Ю. Гришина

2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

Раздел 1. Технико-экономические показатели и текущее состояние централизованной системы водоснабжения	6

1.1. Общие сведения о  поселении, потребителях системы водоснабжения, динамика развития поселения	6

1.2.Основные характеристики системы водоснабжения поселения	9

1.3 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения поселения	26

1.4. Расчет расхода электроэнергии на водоснабжение	71

Раздел 2. Направление развития централизованных систем водоснабжения	88

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	90

3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	90

3.2. Карты (схемы) существующего размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения, технического водоснабжения	99

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения……………………………………………………………………………..………..100

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	106

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	107

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	108

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения ( в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	110

Приложение 1	112

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения на период до 2028 года Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации,

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Вяземском городском поселении Вяземского района Смоленской области

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- водозаборы (подземные),

- станции водоподготовки,

- насосные станции,

- магистральные сети водопровода

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

– обеспечение развития существующих систем централизованного водоснабжения для существующих абонентов, объектов социально-культурного и рекреационного назначения, а также объектов нового строительства в период до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с обустройством систем водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Вяземском городского поселения Смоленской области;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения объектов нового строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы.

# Раздел 1. Технико-экономические показатели и текущее состояние централизованной системы водоснабжения

# 1.1. Общие сведения о поселении, потребителях системы водоснабжения, динамика развития поселения

Вя́зьма — город в России, административный центр Вяземского района, расположенного на востоке Смоленской области.

Население — 53 660 чел. (2016). Город расположен на реке Вязьма, в 165 км от Смоленска и в 210 км от Москвы, на Вяземской возвышенности, в районе, где река Вязьма резко меняет направление своего течения с южного на северо-западное.

Узловая железнодорожная станция Вязьма на линиях Москва — Смоленск и Торжок — Брянск. Город расположен на Старой Смоленской дороге, издавна соединявшей Москву с европейскими государствами.

Таблица 1

Динамика численности население в городском поселении

| Численность населения |
| --- |
| Год | 1856 | 1897 | 1913 | 1931 | 1939 | 1959 | 1967 | 1970 | 1976 | 1979 |
| Числен ность | 10200 | ↗15600 | ↗30800 | ↘23400 | ↗34000 | ↘31900 | ↗39000 | ↗44100 | ↗50000 | ↗51700 |
| Год | 1982 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2003 | 2005 |
| Числен ность | ↗53000 | ↗56000 | ↗59000 | ↗59900 | ↗60500 | ↘60000 | ↘59200 | ↘58600 | ↘57500 | ↘56500 |
| Год | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Числен ность | ↘56000 | ↘55500 | ↘55100 | ↘54600 | ↗57100 | ↘56258 | ↘55563 | ↘54754 | ↘54269 | ↘53 660 |

Анализ динамики численности населения показал, что за последние два года численность населения города уменьшилась на 1094 человек.

С начала 1998 года для города Вязьма, как и Смоленской области и страны в целом характерна четко выраженная естественная убыль населения, сложившаяся под влиянием низкой рождаемости, высокой смертности населения и большого количества людей пенсионного возраста. Убыль населения города происходит не только за счет естественной убыли. Общие итоги миграции также влияют на отрицательную динамику численности населения.

Демографический прогноз

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и технических прогнозов развития системы водоснабжения и водоотведения городского поселения и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования.

На территории городского поселения, как и на территории области в целом, наблюдается относительно высокий уровень естественной убыли населения, что связано с низким уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности.

К факторам, оказывающим отрицательное влияние можно отнести:

- стандартные для Смоленской области высокий уровень смертности и низкий уровень рождаемости;

- значительный уровень маятниковой миграции населения в города и на заработки (индустриальная миграция);

- отсутствия действующих программ поддержки сельского и традиционного образа жизни.

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения на расчетный срок производились на основе предоставленных данных по общей численности населения на начало 2016 года, а также сведений о естественной и механической динамике и изменении половозрастной структуры населения. Прогнозирование численности населения производилось на период до 2028 г.

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения с учетом сложившейся тенденции среднегодовой убыли на 2028г., обобщены в виде таблицы 1.

Таблица 2

Прогноз численности населения

| № п/п | Наименование городского (сельского) поселения / населенного пункта | Численность населения на начало 2016 г., чел. | Численность населения на конец 2028г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вяземское городское поселение | 53660 | 48663 |

# 1.2.Основные характеристики системы водоснабжения поселения

В г.Вязьма Смоленской области существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения, потребности промышленных предприятий и прочих потребителей, и осуществляемая следующими водозаборами:

- Бознянский -  10 артскважин, производительность 37 тыс. куб.м. в сутки (год постройки – 1982-1984 г.),

- Юбилейный - 1 артскважина, производительность   3,84 тыс. куб.м. в сутки (год постройки -  1966 г.),

- Водозабор ул.Пушкина – 1 артскважина, производительность  1,560 тыс. куб.м. в сутки (год постройки -  1970 г.),

- технический водозабор, который расположен на левом берегу р. Вязьма выше г. Вязьма. Проектная производительность 20-50 л/сек. Данный водозабор снабжает холодной воды лишь промышленные предприятия г. Вязьмы.

Все водозаборы оборудованы станциями обезжелезивания, станциями 2-го подъема, а также РЧВ Бознянский  водозабор - 2 х 6000; Юбилейный водозабор - 2 х 400, водозабор ул.Пушкина 1х1000 м³ и 500 м³ .

Протяженность водопроводной сети составляет 121 333,5 п.м. На сети установлено 212 водоразборных колонок.

Протяженность сетей иженерно-технического обеспечения (водопроводные сети от Бознянского водопровода, артскважины по ул.Юбилейная и ул.Пушкина  представлена в таблице 3

Таблица 3

Сети инженерно-технического обеспечения

| Диаметр сети, мм | 600 | 400 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность сети, км. | 11,88 | 5,5 | 4,64 | 4,38 | 0,93 | 52,00 | 34,15 | 8,05 |

В таблице ниже представлены данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения за 2014 год.

Таблица 4

| Станция (источник) | Проектная производительность, м3 в месяц | Максимальный подъём в 2014 г. м3 в месяц | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, м3 в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплекс – Бознянский водозабор | 1 124 800 | Декабрь 2014г 499 968 | + |
| Артезианская скважина №2, ул. Юбилейная, д.10 | 116 736 | Октябрь 2014г 64400 | + |

Описание технологического цикла водоснабжения Бознянского водозабора

Бознянский водозабор - 10 эксплуатационных артезианских скважин, протяженностью 2,52 км, со средним расстоянием между скважинами 280 м.

Приборы учета подъема воды на скважинах Бознянского водозабора отсутствуют.

Проектная мощность водозабора - 37 тыс. м3/ сут. Глубина скважин - 40 - 45 м.

В работе находятся 6-7 скважин, остальные в резерве. Для прокачки скважины включают в работу попеременно.

Веневско-тарусский подземный горизонт является целевым при добычи подземных вод г. Вязьма. Целевой горизонт в данном районе считается слабозащищенным. Мощность глинистых отложений, перекрывающих водоносный горизонт 8-15 м.

На скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ 12-160-65. Они являются насосными станциями 1 подъёма.

От  каждой скважины до станции обезжелезивания проложен отдельный водовод. Вода поступает в приемную камеру станции обезжелезивания и распределяется по фильтрам.

Фильтры приняты открытые, скорые с центральным каналом, сборные железобетонные   прямоугольной формы - 8 шт.; высота слоя песчаной загрузки - 1200 мм, поддерживающий слой - гравий  высота слоя - 600 мм. Полезная площадь фильтрации одного фильтра - 41,46 м2. Скорость фильтрации при нормальном режиме эксплуатации (т.е. с одним  остановленным на промывку) - 6,07 м/час, при форсированном режиме   7,1м/ час.

Промывка фильтров осуществляется обратным током из водонапорной башни V=500 м3. Фильтры промываются 1 раз в сутки каждый.

Промывочная вода после фильтров поступает на отстойники (3 конуса 500 м3 каждый) и шламовые площадки.

Шламовые площадки Бознянского водозабора состоят из 4-х карт общим объемом 8520 м3:

-зимняя карта -1шт. (объем 1743,86 м3)

-летняя карта 1 шт. (объем 3315,4 м3)

-резервная карта – 2шт. (объем 1743,86 м3)

На станции обезжелезивания работает один оператор в смену по 12 часов.

После станции обезжелезивания, вода поступает в резервуары чистой воды (по 6000 м3 – 2 шт.).

В резервуарах установлены датчики нижний и верхний уровень.

Из резервуаров  насосами второго подъема (установлены 6 шт.),  в работе 2 насоса марки Д 630-90-250 ) по 2- м напорным  водоводам Д=600 мм вода подается в водопроводную сеть города.

Насосная станции 2 подъёма оснащена станцией группового управления СГУ с частотным регулированием мощностью 220 кВт., к которой подключен один насос № 2.

На станции 2-го подъема дежурит машинист - 1 человек в смену по 12 часов. Проверку работы скважин (в случае остановки осуществляет персонал   станции 2-го подъема. В выходные дни дежурит слесарь - ремонтник.

Геологическая характеристика водозабора и защищенность водоносного горизонта

Бознянский водозабор включает в себя:

- артезианская скважина №358а (рабочая, резервная)

- год бурения - 1984г.

- глубина скважины (м) - 45,0

- эксплуатационный горизонт - Веневско-тарусский

- статистический уровень на момент бурения (м)    3,0

- марка насоса и глубина погружения - ЭВЦ-12-160-65, 30,0 м

- химический состав воды по паспорту - цвети.- 20; вкус -0; железо - 0,98; РН-7,0; жесткость - 6,8

- химический состав воды фактический - цветн. -11; вкус -0; железо - 1,2; РН - 7,2; жесткость – 7,2

- результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (куб.м/час) – 200

Геологическая характеристика водозабора и защищенность водоносного горизонта

Бознянский водозабор включает в себя :

- артезианская скважина №355а (рабочая, резервная)

- год бурения - 1983г.

- глубина скважины (м) - 45,0

- эксплуатационный горизонт - Веневско-тарусский

- статистический уровень на момент бурения (м) - 3,0

- динамический уровень (м)- 5,0

- марка насоса и глубина погружения - ЭВЦ-12 160- 65,30,5 м

- конструкция скважины по паспорту- колонна диам.20 от 0,0 до 5,0; диам. 16 от 0,0 до 13,0; диам.12 от 0,5 до 31,0

- химический состав воды по паспорту - цветн.- 16; при вкус - 0; железо - 1,2; РН-6,8; жесткость - 7,0

- химический состав воды фактический - цветн. — 11; привкус -0; железо - 1,4; РН - 7,5; жесткость - 7.4

- результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (куб.м\час)- 200

Геологическая характеристика водозабора и защищенность водоносного горизонта

Бознянский водозабор включает в себя:

- артезианская скважина № 356а (рабочая, резервная)

- год бурения - 1980г.

- глубина скважины (м) - 45,0

- эксплуатационный горизонт — Веневско-тарусский

- статистический уровень на момент бурения (м) - 3,0

- динамический уровень (м) — 7,0

- марка насоса и глубина погружения - ЭЦВ -12 160-65, 30,0 м

- конструкция скважины по паспорту - колонна диам.20 от 0,0 до 5,0; диам. 16 от 0,0 до 13,0; диам. 12 от 0,50 до 31,0 химический состав воды по паспорту - данных нет

- химический состав воды фактический - цветн* — 3,0 ; привкус - 0; железо - 13 ; РН - 7,36 ; жесткость - 6,63

- результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (куб.м\час) - 200

Геологическая характеристика водозабора и защищенность водоносного горизонта

Бознянский водозабор включает в себя :

- артезианская скважина №357 (рабочая, резервная)

- год бурения - 1984г.

- глубина скважины (м)- 45,0

- эксплуатационный горизонт - Веневско-тарусский

- статистический уровень на момент бурения (м)- 3,0

- динамический уровень (м) - 8,0

- марка насоса и глубина погружения - ЭВЦ-12 160- 65, 30,0 м

- конструкция скважины по паспорту- колонна днам.20 от 0,0 до 9,0; диам.16 от 0,0 до 21,5; диам.12 от 0,5 доЗ 1,0

- химический состав воды по паспорту - цветн.- 10; привкус - 0; железо - 0,3; РН - 7,0; жесткость - 6,5

- химический состав воды фактический - цветн. -0,0; привкус -О; железо - 0,05; РН - 7,64; жесткость - 7.55

- результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (куб.м час) – 200

Геологическая характеристика водозабора и защищенность водоносного горизонта

Бознянский водозабор включает в себя:

- артезианская скважина № 359 (рабочая, резервная)

- год бурения - 1984г.

- Глубина скважины (м) - 45,0

- эксплуатационный горизонт - Веневско-тарусский статистический уровень на момент бурения (м) - 2,5 динамический уровень (м) - 7,5

- марка насоса и глубина погружения - ЭЦВ -12-160-65,25,0 м

- конструкция скважины по паспорту - колонна диам.20 от 0,0 до 9,0; диам.16 от 0,0 до 20,0; диам.12 от 0,50 до 30,0

- химический состав воды по паспорту - цветн. - 10; привкус - 0; РН - 7; железо - 1,1; жесткость - 6,4

- химический состав воды фактический - цвети. - 3,0 ; привкус - 0 ; железо -1,30; РН- 7,49 ; жесткость - 6,81

- результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (куб.м\час) – 200

Геологическая характеристика водозабора и защищенность водоносного горизонта

Бознянский водозабор включает в себя :

- артезианская скважина №360а (рабочая, резервная)

- год бурения - 1982г.

- глубина скважины (м) – 44,0

- эксплуатационный горизонт - Веневско-тарусский

- статистический уровень на момент бурения (м) - 4,5

- динамический уровень (м) - 7,0

- марка насоса и глубина погружения - ЭВЦ-12-160- 65,24,0 м

- конструкция скважины по паспорту - колонна диам. 20 от 0,5 до 11,2: диам. 16 от 0,50 до 16,4; диам от 0,5 до 32,8

- химический состав воды по паспорту - цветн.- 0; привкус — 0; железо - 1; РН — 7,1; жесткость - данных нет

- химический состав воды фактический — цветн. — 4,5; привкус -О; железо —1,68; РН - 7,48; жесткость - 6.62

- результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (куб.м/час) – 200

Геологическая характеристика водозабора и защищенность водоносного горизонта

Бознянский водозабор включает в себя:

- артезианская скважина № 361а (рабочая, резервная)

- год бурения - 1982г.

- глубина скважины (м) - 40,0

- эксплуатационный горизонт - Веневско-тарусский

- статистический уровень на момент бурения (м) - 4,0

- динамический уровень (м) - 7,0

- марка насоса и глубина погружения - ЭЦВ —12-160-65, 36,0 м

- конструкция скважины по паспорту - колонна диам.20 от 0,5 до 7,0; диам. 16 от 0,5 до 17.0; диам.12 от 0,50 до 31,5

- химический состав воды по паспорту - цвета. - 0; привкус - 0; РН - 7,1; железо -0,98; жесткость - данных нет

- химический состав воды фактический - цвета. - 5,0; привкус - 0; железо - 1,95; РН - 7,42; жесткость – 6,61

- результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (куб.м/час) – 200

Геологическая характеристика водозабора и защищенность водоносного горизонта

Бознянский водозабор включает в себя :

- артезианская скважина №354а (рабочая, резервная)

- год бурения - 1982г.

- глубина скважины (м) - 40,0

- эксплуатационный горизонт - Веневско-тарусский

- статистический уровень на момент бурения (м) - 2,0

- динамический уровень (м) - 5,0

- марка насоса и глубина погружения - ЭВЦ-12-160-65, 40,0 м

- конструкция скважины по паспорту- колонна диам.20 от 0,5 до 7,0; диам. 16 от 0,50 до 22,0; диам.12 от 0,5 до 32,0

- химический состав воды по паспорту - цветя.- 20; привкус - 0; железо - 1,4; РН - 7,37; жесткость - данных нет

- химический состав воды фактический - цветн. - 3,5; привкус -0; железо - 1,44; РН - 7,49; жесткость - 7,79

- результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (куб.м/час) – 260

Геологическая характеристика водозабора и защищенность водоносного горизонта

Бознянский водозабор включает в себя:

- артезианская скважина № 362а (рабочая, резервная)

- год бурения - 1982г. глубина скважины (м) - 40,0

- эксплуатационный горизонт - Веневско-тарусский

- статистический уровень на момент бурения (м) - 4,5,0

- динамический уровень (м) - 5,0

- марка насоса и глубина погружения - ЭЦВ -12 160х 100, 40,0 м

- конструкция скважины по паспорту - колонна диам.20 от 0,5 до 7,0; диам. 16 от 0,5 до 22,0; диам.12 от 0,50 до 32

- химический состав воды по паспорту - цветн. -15, 0; привкус -0;РН-7,51; железо - 0,45; жесткость - данных нет химический состав воды

- фактический - цветн. - 0,5 ; привкус - 0 ; железо - 1,02 ; РН - 7,27 ; жесткость   7,5

- результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (куб.м/час) - 260

Геологическая характеристика водозабора и защищенность водоносного горизонта

Бознянский водозабор включает в себя :

- артезианская скважина №363а (рабочая, резервная)

- год бурения - 1982г.

- глубина скважины (м) - 40,0

- эксплуатационный горизонт — Веневско-тарусский

- статистический уровень на момент бурения (м) - 4,0

- динамический уровень (м) - 7,0

- марка насоса и глубина погружения - ЭВЦ-12-160-65  36,0 м

- конструкция скважины по паспорту- колонна диам.20 от 0,5 до 11,0; диам.16 от 0,50 до 17,0; диам.12 от 0,5 до 30,0

- химический состав воды по паспорту - цвет- 25; привкус - 0; железо - 0,89; РН - 7,47; жесткость - 7,4

- химический состав воды фактический - цветн. - 2,0; привкус -0; железо - 0,98; РН - 7,23; жесткость - 8,82

- результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (куб.м\час) – 250

Геологическая характеристика водозабора и защищенность водоносного горизонта

водозабор по улице Комсомольская г.Вязьма

(не эксплуатируется с 2007 года, требует тампонирования)

- артезианская скважина № 625

- год бурения — 1973г.

- глубина скважины (м) - 38,4

- эксплуатационный горизонт - Веневско-тарусский

- статистический уровень на момент бурения (м) — 13,4

- динамический уровень (м)— 15,72

- марка насоса и глубина погружения - ЭЦВ -12-160-65, 30,0 м

- конструкция скважины по паспорту - колонна труб диам. 12 (325) от 0,00 до 28,60. Скважина безфильтровая;

- химический состав воды по паспорту - цветн. -8, 0; привкус -1; РН- 7,2; железо - 0,45; жесткость - 11,63

- химический состав воды фактический - цветн. - 9,5 ; привкус - 2 ; железо - 13,08 ; РН - 7,24 ; жесткость - 7,55

- результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (куб.м\час) - 33,0

Описание технологического цикла водоснабжения от артезианской скважины № 2 по ул.Юбилейная

Ул. Юбилейная, код водозабора 660104; № скважины по паспорту 2; по ГВК 66200704 , глубина скважины -55 м; глубина кровли -21 м, глубина уровня -2 м, величина напора 19 м, ЗСО -30 м., производительность с 12.12.12.— 1701 м3/ сутки (факт), Веневско-тарусский карбонатный горизонт. Год бурения -1966 г.

На скважине установлена станция управления погружным насосом с устройством плавного пуска (насос ЭЦВ 12-160-65 , глубина погружения - 36 м.), установлен прибор учета подъема воды.

Вода по водоводу поступает на станцию обезжелезивания. На станции обезжелезивания ручное управление.

Приняты 6 механических напорных фильтров диаметром 2,6 м, площадью 5,6 м2 ( 3 фильтра контактные , 3 осветлительные).

Для промывки фильтров установлены 2 промывных насоса.

После отстаивания вода от промывки фильтров станции обезжелезивания сбрасываются через береговой выпуск № 1 в р. Мощенка.

Тип оголовка водовыпуска - сосредоточенный, форма оголовка - круговой, диаметр сбросного коллектора - 100 мм.

Чистая вода после станции обезжелезивания подается в сеть потребителям насосами.

На станции обезжелезивания дежурит персонал круглосуточно 1 чел. в смену по 12 часов и 1 человек с разрывным графиком работы.

Общая протяженность сетей города и ул. Юбилейной -119 948,5 м.п. Материал труб водопроводной сети города - полиэтилен, чугун, сталь.

Глубина заложения - 1,8 - 2,2 м. Состояние удовлетворительное.

На водопроводной сети имеются 4 насосных станций подкачки (производительность по насосам):

- «Плетниковка» – 2,4 тыс.м³/сут (частотный преобразователь)

- «Восстания» – 1,2 тыс.м³/сут

- «Репина»– 1,2 тыс.м³/сут (частотный преобразователь)

- «Московская» –1,2 тыс,м³/сут.

5 станций ЦТП (насосы холодной воды) (производительность по насосам):

- ЦТП -1   ( ул.П.Осипенко от котельной «Восток») -  0,6  тыс.м³/сутки

- ЦТП - 2   (ул. П.Осипенко от котельной «Маяковского») – 1,2тыс.м³/сутки

- ЦТП - 3     ( ул.Строителей» )    -	1,2 тыс.м³/сутки

- ЦТП - 2      (ул.Ползунова)-1,2 тыс.м³/сутки

- ЦТП - 5     ( м-н МЖК от котельной «Восток» ) – 2,4тыс.м³/сутки

Описание технологического цикла водоснабжения от артезианской скважины  по ул. Пушкина

Водозабор ул. Пушкина включает в себя:

-Здание станции второго подъёма, общей площадью 69,6 кв. м с кран-балкой,пятью эл.шкафами пуска электродвигателей насосов;

-Два резервуара чистой воды ( объём 1000 и 500 м³);

-Пять насосов марки 4К 12 с электродвигателями 22 кВт (в рабочем состоянии 3 насоса, в работе 1 насос);

- артезианская скважина № 3 с насосом ЭЦВ 10-65-110, глубиной 60 м

(производительность 1,560 тыс м³/сутки).

Вода из артезианской скважины , насосом марки ЭЦВ 10-65-110 поступает в резервуар чистой воды, откуда насосом 4К-12 подается в водопроводную сеть микрорайона ул. Пушкина.

Протяженность сетей по ул.Пушкина – 1385 п.м.

Описание технологического цикла водоснабжения для промышленных предприятий г.Вязьмы

Технический водозабор расположен на левом берегу р. Вязьма выше г. Вязьма. Проектная производительность 20-50 л/сек. Учет забираемой поверхностной воды по водомеру СТВ-80. Техническая вода расходуется на собственные производственные нужды и передается ОАО «Вяземский завод ЖБИ», ООО «Техлит», ИП Букатин А.В., ООО «Авангард».

Водозабор устроен с русловым водоприемником раздельной компоновки. Оголовок выполнен по типовому проекту № 901-1-5. Водоприемный колодец выполнен по типовому проекту №901-1-6. Насосная станция выполнена по типовому проекту №901-2-11.

Речная вода подается на насосную станцию по 2-м всасывающим водоводам (длина 39 м каждый) через водоприемный колодец, который имеет сетчатый фильтр.

На насосной станции установлены обратные клапаны и 3 насоса К-100-65-250 с приводами – электродвигатели 45 кВт/3000 об/мин. Забранная речная вода по одному (из двух) водоводу подается насосом в водонапорную сеть технического водоснабжения комбината. Два водовода имеют длину стальной трубы d 300 мм каждая от насосной станции до водораспределительной камеры ВК-1 – 500 м. От ВК-1 до ВК-2 стальная труба d 219 мм – 120 м. По периметру комбината устроен закольцованный напорный трубопровод общей длиной:

d 300 мм – 1031 м;

d 219 мм – 379,5 м;

d 50 мм – 72 м.

На трубопроводе устроено 22 водораспределительных колодцев и 2 водораспределительных камеры.

Напорный закольцованный трубопровод соединен с водонапорной башней объемом 300 м3 стальным водоводом длиной 47 м d 300 мм.

В водонапорной сети с помощью водонапорной башни постоянно поддерживается давление воды от 4 до 8 атм. Вода из водонапорного трубопровода поступает через вентили водораспределительных колодцев В-16 и В-17 на фильтровальную станцию ОАО «Вяземский завод ЖБИ» и через вентили водораспределительного колодца В-11 на цеха комбината.

От водонапорной башни до трансформаторной подстанции водозабора в земле проложен контрольный кабель (l = 1200 м, марки АКВВГ 10-2,5) для автоматического управления уровнем воды в водонапорной башне и автоматического отключения насосов водозабора.

Энергия для приведения в действие электродвигателей насосной станции поступает через силовой трансформатор ТМ-10 на 250 ква, установленный на территории водозабора, в трансформаторной подстанции.

Трансформатор запитывается по двум кабельным линиям, проложенным в земле от ТП-5 комбината и от РС-10 комбината, соответственно длина кабеля 930 м и 1070 м.

Всего система технического водоснабжения имеет:

- два всасывающих водовода длина каждого 39 м d 300 мм;

- два водовода по 500 м каждый, от насосной станции до ВК-1, d 300 мм;

- закольцованный напорный трубопровод общей длины 1031 м d 300 мм; 379,5 м d 219 мм; 72 м d 50 мм;

- на напорном закольцованном трубопроводе устроены 22 водораспределительных колодца и две водораспределительных камеры;

- водонапорная башня 300 м3  с подающим водопроводом длиной 47 м d 300 мм;

- насосная станция имеет 3 насоса К-100-65-250 с электродвигателями 45 кВт 3000 об/мин.;

- трансформаторная станция имеет силовой трансформатор ТМ-10 на 250 ква и комплексное распределительное устройство;

- две кабельные линии, первая имеет длину кабеля марки ААВ-95 930 метров и вторая имеет длину кабеля ААВ-95 1070 метров;

- ТП-5 подстанция с распределительным устройством 10 кВ;

- РС-10 распределительная станция 10 кВ.

# 1.3 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения поселения

В настоящее время водоснабжение объектов городского поселения осуществляется из подземных водоисточников. Фактическая подача холодной воды ООО «СтройРемСервис» в 2016 году приведена в таблице:

Таблица 5

Производственная программа на услуги по водоснабжению

| №п/п | Показали производственной деятельности | Ед. изме-рения | Величина показателя на период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоподготовка | тыс. куб.м | 5703,225 |
| 1.1. | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб.м. | 5703,225 |
| 1.1.1 | из подземных источников | тыс. куб. м. | 5703,225 |
| 1.2. | Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс. куб. м. | 5703,225 |
| 1.3. | Объем поданной воды, поданной в сеть | тыс. куб. м. | 5703,225 |
| 2. | Транспортировка питьевой воды |  |  |
| 2.1. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м. | 5703,225 |
| 2.1.1. | из собственных источников | тыс. куб. м. | 5703,225 |
| 2.2. | Потери воды | тыс. куб. м. | 1541,918 |
| 2.3. | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м. | 1,284 |
| 2.4. | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м. | 4160,023 |
| 3. | Отпуск питьевой воды | тыс. куб. м. | 4160,023 |
| 3.1. | На нужды предприятия | тыс. куб. м. | 811,300 |
| 3.2. | По абонентам: | тыс. куб. м. | 3348,723 |
| 3.2.1. | Другим организациям, осуществляющим холодное водоснабжение | тыс. куб. м. | 223,12 |
| 3.2.2. | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | тыс. куб. м. | 758,464 |
| 3.2.3. | Собственным абонентам, всего, в том числе: | тыс. куб. м. | 2367,136 |
| 3.2.3.1. | население | тыс. куб. м. | 1901,896 |
|  | - по приборам учета | тыс. куб. м. | 791,811 |
|  | - по нормативам | тыс. куб. м. | 1110,085 |
| 3.2.3.2. | Бюджетные потребители | тыс. куб. м. | 145,516 |
|  | - по приборам учета | тыс. куб.м | 124,792 |
|  | - по нормативам | тыс. куб.м | 20,724 |
| 3.2.3.3. | прочие | тыс. куб.м | 319,724 |
|  | - по приборам учета | тыс. куб.м | 281,744 |
|  | - по нормативам | тыс. куб.м | 37,980 |

Динамика распределения объемов холодного водоснабжения представлена на Рисунке 1.

Рисунок 1.

Согласно приведенным выше данным потери воды составили 1541,918 тыс. куб. м. или 27,04% от объема поднятой воды.

Динамика распределения объемов питьевой вода по группам потребителей представлена на Рисунке 2.

Рисунок 2.

Основным потребителем воды является население – 56,79%, вторым по значимости являются организации, осуществляющие горячее водоснабжение – 22,65%.

Расчет водопотребления на промывку фильтров и резервуаров

Бознянский водозабор

Промывка резервуаров: 2 емкости по 6000 м3, промывка осуществляется 1 раз в два года.

Расход воды на промывку: 2*6000м3/2=6000 м3 ежедневно.

Количество промывок в сутки - 8. Расход воды для промывки одного фильтра 350 м3.

Расход воды на подкачку воды в башню: 350*8*365=1022000 куб.м.

Водозабор м-н Юбилейный

Промывка фильтров станции обезжелезивания:

3 контактных фильтра объемом 6 куб.м. - один раз  в сутки по 6 минут, расход воды на промывку 50 куб.м.

3 осветительных фильтра диаметром 2,6 м - один раз в  6 минут, расход воды на промывку 50 куб.	м.

Расход воды на промывку фильтров: 365(50*3+50*3)=109500 куб.м.

Промывка емкостей питьевой воды:

Для резервуара запаса воды артскважины №2 - 400 куб.м. и 500 куб.м. Промывка и дезинфекция емкостей 1 раз в год по 2 объема (согласно инструкции эксплуатации)	-

Расход воды на промывку резервуаров: (400+500)*2=1800 куб.м.

Таблица 6. Смета расходов на услуги водоснабжения ООО «СтройРемСервис»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2016/2015 | 2016/2015 | 2015/2015 | 2016/2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | План | Ожид. | План | Ожид. | План | Ожид. | Ожид./Факт, % | План/ План, % | Факт/ План % | Ожид. /План% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Индекс эффективности расходов |  | х | х | х | х | 3% | 3% | 3% | 3% |  |  |  |  |
|  | Индекс потребительских цен |  | х | х | х | х | 105,8% | 105,8% | 105,5% | 105,5% |  |  |  |  |
|  | Индекс количества активов |  | х | х | х | х | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |
|  | Тариф на водоснабжение | руб/куб.м | 20,52 | 25,27 |  | 28,80 |  | 29 |  | 30,4 | 114% |  | 123% |  |
|  | Темп роста тарифа | % | 111 | 104 |  | 140 |  | 101 |  | 105 | 135% |  | 94% |  |
|  | Объём водоснабжения | тыс. куб. м. | 3969,2 | 3525,42 | 3501,62 | 3501,62 | 3501,62 | 3259,93 | 3501,62 | 3149,44 | 99% | 99% | 89% | 100% |
|  | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды | тыс. куб. м. |  | -445,78 | -21,8 | -73,25 |  | -241,69 |  | -352,18 | 16% | 16% |  | 336% |
| 1. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 81453,95 | 89034 | 78572,4 | 98752,1 | 82025,9 | 94532,9 | 85441,9 | 95733,1 | 111% | 111% | 109% | 126% |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 81186,5 | 88240,1 | 78229,8 | 98119,4 | 81683,3 | 93841,2 | 85099,3 | 95130,7 | 111% | 111% | 109% | 125% |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 52587,3 | 43814,9 | 46023,8 | 50178,9 | 47232,4 | 47232,4 | 48335,3 | 48335,3 | 115% | 115% | 83% | 109% |
| 1.1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 24544,3 | 27050,9 | 27808,1 | 31652,4 | 29890,5 | 29788,3 | 32027,2 | 29720,5 | 117% | 117% | 110% | 114% |
| 1.1.2.1 | Объём покупной энергии всего, в том числе по уровням напряжения: | тыс. кВт-ч | 5631 | 6629,4 |  | 6652,9 |  | 5950,9 |  | 5694 | 100% | 100% | 118% |  |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы, в том числе | тыс. руб | 4054,9 | 17374,4 | 4397,9 | 16288 | 4560,4 | 16820 | 4736,8 | 17074,9 | 94% | 94% | 428% | 370% |
| 1.1.3.1 | Налоги и сборы | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1а) | Налог на прибыль | тыс. руб | 1680,3 | 2231,8 | 1662,5 | 2374,2 | 1824,9 | 2608,6 | 2001,3 | 2863,1 | 106% | 106% | 133% | 143% |
| 1.1.3.1б) | Налог на имущество организаций | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1) | Земельный налог и арендная плата за землю | тыс. руб |  | 1551,8 |  | 1605,54 |  | 1835,7 |  | 2085,8 | 103% | 103% |  |  |
| 1.1.3.1г) | Водный налог | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1д) | Плата за пользование водным объектом | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1е) | Транспортный налог | тыс. руб |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |
| 1.1.3.1ж) | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб |  | 41,4 |  | 4,75 |  | 10,49 |  | 10,49 | 11% | 11% |  |  |
| 1.1.3.1з) | Налог при упрощённой системе налогообложения | тыс. руб |  | 632,3 |  | 763,9 |  | 762,42 |  | 766,41 | 121% | 121% |  |  |
| 1.1.3.1и) | Прочие налоги и сборы | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2 | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб | 2374,6 | 15142,5 | 2735,5 | 13913,8 | 2735,5 | 14211,8 | 2735,5 | 14211,8 | 92% | 92% | 638% | 509% |
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб | 267,42 | 602,19 | 342,55 | 632,73 | 342,55 | 691,77 | 342,55 | 602,37 | 105% | 105% | 225% | 185% |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб |  | 191,68 |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |
| 1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | тыс. руб |  | 191,68 |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |
| 1.3.3 | Расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Диаграмма распределения текущих расходов за 2016 год (план) представлена на Рисунке 3.

# Рисунок 3.

# Разбивка по статьям затрат по услуге водоснабжение представлена в Таблице 7.

# Таблица 7.  Статьи затрат по услуге водоснабжение

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | План | Ожид. | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Производственные расходы | тыс. руб | 38049,37 | 21704,21 | 36321,81 | 39305,858 | 27146,14 |
| 1.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб | 10764 | 5753,1 | 7150,09 | 9241,7 | 9339,99 |
| 1.1.2. | Расходы на оплату труда производственного персонала и отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс. руб | 9652,68 | 9224,3 | 9313,25 | 10205,69 | 10953,18 |
|  | Оплата труда производственного персонала | тыс. руб | 7413,73 | 7084,71 | 7153,03 | 7838,47 | 8412,58 |
|  | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс. руб | 2238,95 | 2139,6 | 2160,22 | 2367,22 | 2540,6 |
| 1.1.3. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Прочие производственные расходы | тыс. руб | 17632,69 | 6726,82 | 19858,47 | 19858,47 | 6852,97 |
| 1.2. | Ремонтные расходы | тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Расходы на оплату труда ремонтного персонала и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Цеховые расходы | тыс. руб | 8801,18 | 9365,49 | 8632,38 | 10227,04 | 10960,3 |
| 1.4. | Административные расходы | тыс. руб | 6487,1 | 8209,32 | 7633,07 | 7633,07 | 7917,4 |
| 1. | Операционные расходы | тыс. руб | 53337,6478 | 39279,02 | 52587,256 | 57165,965 | 46023,84 |
| 2. | Расходы на электроэнергию | тыс. руб | 20797,2 | 22197,3 | 24544,34 | 29647,24 | 27808,07 |
| 3. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб | 2150,66 | 13429,55 | 4054,93 | 17825,34 | 4397,94 |
| 3.1 | Расходы на оплату услуг по холодному водоснабжению | тыс. руб |  |  |  |  | 0 |
| 3.2. | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб | 1055,6 | 1382,74 | 1680,34 | 1680,34 | 1662,47 |
| 3.3. | Расходы на аренду | тыс. руб | 1095,06 | 12046,81 | 2374,59 | 16145 | 2735,47 |
| 3.4. | Выпадающие доходы | тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Текущие расходы | тыс. руб | 76285,508 | 74905,9 | 81186,53 | 104638,5 | 78229,84 |
| II. | Амортизация | тыс. руб | 336,95 | 732,09 | 267,42 | 663,63 | 342,55 |
| III. | Нормативная прибыль | тыс. руб | 0 | 91,22 | 0 | 91,22 | 0 |
|  | Необходимая валовая выручка | тыс. руб | 76622,458 | 75729,2 | 81453,95 | 105393,4 | 78572,39 |

# Максимальные расходы  в составе НВВ за 2016 года ООО «СтройРемСервис» занимают расходы на э/энергию (35%), оплата труда основного производственного персонала (14%), цеховые расходы (14%), материалы и реагенты (12%), административные расходы (10%).

Расчет необходимой валовой выручки по ООО  «CтpoйPeмСервис» (г. Вязьма) на услуги по водоснабжению (холодная питьевая вода) на регулируемый период с 01.01.2016 по 31.12.2018 приведен в Таблице 8.

Таблица 8. Расчет необходимой валовой выручки по ООО  «CтpoйPeмСервис»

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. измер | Принято Департаментом на 2014 год | Принято Департаментом на 2015 год | На период регулирования с 01 01 2016 по 31 12 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  |  |  | Проект организации | Предложения Департамента | Проект организации | Предложения Департамента | Проект организации | Предложения Департамента |
|  |  |  |  |  |  | всего | подъем | транспортировка |  | всего | подъем | транспортировка |  | всего | подъем | транспортировка |
| 1.1. | Производственные расходы | тыс руб | X | X | 31301,24 | 27146,14 | 12828,74 | 14317,40 | X | X | X | X | X | X | X | х |
| 1.2. | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс руб | X | X | 9675,90 | 9339,99 | 4123,19 | 5216,80 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.2 | Расходы на оплату труда производственного персонала и отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс руб. | X | X | 10953,18 | 10953.18 | 5480.34 | 5472.84 | X | X | X | X | X | X | X | х |
|  | Оплата труда производственного персонала | тыс руб | X | X | 8412,58 | 8412,58 | 4209,17 | 4203.41 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс руб | X | X | 2540,60 | 2540.60 | 1271,17 | 1269,43 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.3. | Общехозяйственные расходы | тыс руб | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.4. | Прочие производственные расходы | тыс руб | X | X | 10672,16 | 6852,97 | 3225,21 | 3627,76 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2 | Ремонтные расходы | тыс руб | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | X | X | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.2. | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | X | X | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 25 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс руб | X | X | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб | X | X | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | X | X | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 3. | Цеховые расходы | тыс руб. | X | X | 10960.30 | 10960,30 | 5483,91 | 5476.39 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.4. | Административные расходы | тыс.руб. | X | X | 7917,40 | 7917.40 | 3961.41 | 3955,98 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 | Операционные расходы | тыс руб | X | X | 50178,94 | 46023,84 | 22274,06 | 23749.78 | 52056,09 | 47232,42 | 22858,97 | 24373,45 | 54132,92 | 48335.30 | 23392.73 | 24942,57 |
| 2 | Расходы на электроэнергию | тыс руб | X | X | 31652.44 | 27808.07 | 21486,17 | 6321,90 | 29788,27 | 29890.54 | 23095.21 | 6795,33 | 29720.50 | 32027.19 | 24746.12 | 7281.08 |
| 3. | Неподконтрольные расколы | тыс руб | X | X | 16351.16 | 4397,94 | 2713.28 | 1684.66 | 16478.03 | 4560.35 | 2864.55 | 1695.80 | 16651.59 | 4736.81 | 3030,51 | 1706.30 |
| 3 1 | Расходы на оплату услуг по холодному водоснабжению | тыс. руб | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 2 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс руб | X | X | 2437,36 | 1662,47 | 1344,61 | 317,86 | 2444,23 | 1824.88 | 1495,88 | 329(00 | 2617,79 | 2001.3427 | 1661.8427 | 339,5 |
| 3.3. | Расходы на аренду | тыс руб | X | X | 13913.80 | 2735.47 | 1 368.67 | 1 366.80 | 14033,80 | 2735,47 | 1368.67 | 1 366.80 | 14033.80 | 2735.47 | 1368.67 | 1366,80 |
| 3.4 | Выпадающие доходы | тыс. руб | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| I | Текущие расходы | тыс руб. | 76285.51 | 81186.50 | 98182.54 | 78229.84 | 46473.50 | 31756.34 | 98322.39 | 81683.31 | 48818.74 | 32864.58 | 100505.01 | 85099.31 | 51169.36 | 33929,95 |
| II | Амортизация | тыс руб | 336.95 | 267.42 | 638.96 | 342,55 | 342.55 | 0,00 | 502.83 | 342,55 | 342.55 | 0.00 | 612,84 | 342.55 | 342.55 | 0.00 |
| III | Нормативная прибыль | тыс руб | 0.00 | 0,00 | 5524.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 5524,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5524,00 | 0.00 | 000 | 0.00 |
|  | Необходимая валовая выручка | тыс руб. | 76622,46 | 81453,92 | 104345,50 | 78572J9 | 46816.05 | 3175634 | 104349,22 | 82025,86 | 49161,29 | 32864.58 | 106641,85 | 85441,86 | 51511.91 | 33929,95 |
|  | Индекс эффективности операционных расходов. | % | X | X | X | X | X | X | 1% | 3% | 3% | 3% | 1% | 3% | 3% | 3% |
|  | Индекс потребительских цен | % | X | X | X | X | X | X |  | 105.80% | 105.80% | 105.80% |  | 105,50% | 105.50% | 105,50% |
|  | Индекс изменения количества активов | % | X | X | X | X | X | X | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Из выше приведенных затрат следует, что основная их доля приходится:

1.Расходы на электроэнергию – составляет 35 %.

2. Производственные расходы – 35%. В производственные расходы включаются расходы на приобретение сырья и материалов, расходы на оплату труда производственного персонала, прочие производственные расходы.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на холодную воду для ООО «Строй Рем Сервис» на 2016 -2018г.

Таблица 9. Тарифы по ООО «Строй Рем Сервис» (г. Вязьма) в сфере водоснабжения (холодная питьевая вода) на период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Периоды действия тарифов | Размер тарифа, руб./куб.м |
| --- | --- |
|  | НДС не облагается |
|  | население | прочие потребители |
| 2016 год |  |  |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 |  |  |
| для потребителей Вяземского городского поселения | 22,65 | 22,65 |
| для потребителей Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района |  | 13,10 |
| c 01.07.2016 по 31.12.2016 |  |  |
| для потребителей Вяземского городского поселения | 23,50 | 23,50 |
| для потребителей Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района |  | 13,64 |
| Рост тарифов в % (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) |  |  |
| для потребителей Вяземского городского поселения | 103,8 | 103,8 |
| для потребителей Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района |  | 104,1 |
| 2017 год |  |  |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 |  |  |
| для потребителей Вяземского городского поселения | 23,50 | 23,50 |
| для потребителей Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района |  | 13,64 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 |  |  |
| для потребителей Вяземского городского поселения | 24,67 | 24,67 |
| для потребителей Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района |  | 14,44 |
| Рост тарифов в % (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года) |  |  |
| для потребителей Вязе .кого городского поселения | 105,0 | 105,0 |
| для потребителей Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района |  | 105,9 |
| 2018 год |  |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 |  |  |
| для потребителей Вяземского городского поселения | 24,67 | 24,67 |
| для потребителей Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района |  | 14,44 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 |  |  |
| для потребителей Вяземского городского поселения | 25,49 | 25,49 |
| для потребителей Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района |  | 14,98 |
| Рост тарифов в % (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года) |  |  |
| для потребителей Вяземского городского поселения | 103,3 | 103.3 |
| для потребителей Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского район | 103,7 |

Таблица 10. Долгосрочные параметры регулирования тарифов по ООО «Строй Рем Сервис» (г. Вязьма)

на период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № пп | Наименование параметра | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 46023,84 | X | X |
| 2. | Индекс эффективности операционных расходов | % | X | 3,0 | 3,0 |
| 3. | Нормативный уровень прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество перерывов в подаче воды | Ед./км | 0,90 | 0,87 | 0,84 |
| 4.2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 20,00 | 19,98 | 19,97 |

Таблица 11. Производственная программа ООО «Строй Рем Сервис» (г. Вязьма) в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

| 1. Паспорт производственной программы |
| --- |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | Общество с ограниченной ответственностью «СтройРемСервис», 215110, Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 64а |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 14-а |
| Период реализации производственной программы | 2016-2018 годы |

| 2. Перечень плановых мероприятий производственной программы, объем их финансирования и график реализации тыс. руб. |
| --- |
| Наименование мероприятия | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | Объем финансирования всего | В том числе: | Объем финансирования всего |  | Объем финансирования всего |  |
|  |  | 1 кв. | 2кв. | 3 кв. | 4 кв. |  | 1 | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Замена запорной арматуры | 45,0 | - | - | 45,0 | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 55,0 | - | - | 55,0 | - |
| ИТОГО: | 45,0 | - | - | 45,0 | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 55,0 | - | - | 55,0 | - |

# Постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 24 августа 2012 гога №65 (с изменениями на 22.07.2016г.)  утверждены нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению на территории Вяземского района Смоленской области.

Таблица 12.  Нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях для населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области

| Наименование | Водоснабжение, кубических метров на человека в месяц | Водоотведение, кубических метров на человека в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Степень благоустройства многоквартирных и жилых домов |
| 1.1. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, без ванн | 2,74 | 2,74 |
| 1.2. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, без ванн, с газоснабжением | 3,56 | 3,56 |
| 1.3. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, без ванн и душа, в том числе: | 3,68 | 3,68 |
| - холодное водоснабжение | 2,19 |  |
| - горячее водоснабжение | 1,49 |  |
| 1.4. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, ванна, водонагреватель, работающий на твердом топливе | 4,47 | 4,47 |
| 1.5. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, ванна, газовый, электрический водонагреватель | 5,69 | 5,69 |
| 1.6. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, душевая кабина, в том числе: | 5,81 | 5,81 |
| - холодное водоснабжение | 3,25 |  |
| - горячее водоснабжение | 2,56 |  |
| 1.7. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, ванна, быстродействующий газовый водонагреватель, многоточечный водоразбор | 6,30 | 6,30 |
| 1.8. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, сидячая ванна длиной до 1500 мм, оборудованная душем, в том числе: | 6,88 | 6,88 |
| - холодное водоснабжение | 4,17 |  |
| - горячее водоснабжение | 2,71 |  |
| 1.9. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованная душем, в том числе: | 7,48 | 7,48 |
| - холодное водоснабжение | 4,32 |  |
| - горячее водоснабжение | 3,16 |  |
| 1.10. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, общие душевые (общежитие) , в том числе: | 2,47 | 2,47 |
| - холодное водоснабжение | 0,98 |  |
| - горячее водоснабжение | 1,49 |  |
| 1.11. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, без ванн и душевых (общежитие) | 2,80 | 2,80 |
| 1.12. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, душ при всех жилых комнатах (общежитие) , в том числе: | 3,23 | 3,23 |
| - холодное водоснабжение | 1,43 |  |
| - горячее водоснабжение | 1,80 |  |
| 1.13. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, общие кухни и блоки душевых в каждой секции здания (общежитие), в том числе: | 4,14 | 4,14 |
| - холодное водоснабжение | 1,74 |  |
| - горячее водоснабжение | 2,40 |  |
| 1.14. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, ванна, водонагреватель, работающий на твердом топливе (общежитие) | 4,47 | 4,47 |
| 1.15. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, поддон, оборудованный душем, при каждой жилой комнате (общежитие), в том числе: | 5,81 | 5,81 |
| - холодное водоснабжение | 2,50 |  |
| - горячее водоснабжение | 3,31 |  |
| 1.16. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, сидячая ванна длиной до 1500 мм, оборудованная душем (общежитие), в том числе: | 6,88 | 6,88 |
| - холодное водоснабжение | 4,17 |  |
| - горячее водоснабжение | 2,71 |  |
| 2. Прочее |
| 2.1. Водопользование из уличных водоразборных колонок | 1,22 |  |
| 2.2. Бани в личном пользовании: |  |  |
| - подключенные к центральной системе водоснабжения | 0,43 |  |
| - не подключенные к центральной системе водоснабжения | 0,22 |  |

Таблица 13. Расчет объёма водопотребления населением жилого сектора

Количество абонентов ( лицевых счетов) на 01.04.2015 г - 25522

| Вид водопотребления | Ед.изм. | Количество проживающих | Норма расхода м³/мес | Объём |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м³/мес | Тыс.м³/год |
| Население, проживающее в домах квартирного типа |
| С водопроводом,канализацией,ваннами,оборудованными душем холодное водоснабжение горячее водоснабжение | житель | 15524 3006 | 7,48 4,32 3,16 | 67063,7 9499,0 | 804,764 113,988 |
| С центральным горячим водоснабжением,сидячими ваннами, оборудованными душем холодное водоснабжение горячее водоснабжение | житель | 572 | 6,88 4,17 2,71 | 2385,24 | 28,623 |
| С быстродействующим газовым нагревателем и многоточечным водоразбором | житель | 141 | 6,3 | 888,3 | 10,660 |
| С водопроводом,канализацией и ванными с газовым нагревателем | житель | 1571 | 5,69 | 8939,0 | 107,3 |
| Холодное водоснабжение,канализация,горячее водоснабжение,душ при комнате (общежитие) холодное водоснабжение горячее водоснабжение | житель | 438 | 5,81 2,5 3,31 | 1095,0 | 13,14 |
| С водопроводом,канализацией и ванными с нагревателем на твердом топливе | житель | 2031 | 4,47 | 9078,6 | 108,9 |
| Холодное водоснабжение, канлизация без ванн, с газоснабжением | житель | 57 | 3,56 | 202,9 | 2,4 |
| С общими кухнями и блоками душевых в каждой секции холодное водоснабжение горячее водоснабжение | житель | 450 | 4,14 1,74 2,4 | 783,0 | 9,396 |
| С водопроводом и канлизацией без ванн, с газоснабюжением холодное водоснабжение горячее водоснабжение | житель | 59 | 3,68 2,19 1,49 | 129,2 | 1,551 |
| С водопроводом и канлизацией без ванн | житель | 312 | 2,74 | 854,9 | 10,259 |
| Общежития с общими душевыми при всех жилых комнатах холодное водоснабжение горячее водоснабжение | житель | 137 137 | 3,23 1,43 1,8 | 195,9 246,6 | 2,351 2,959 |
| Общежития с общими душевыми холодное водоснабжение горячее водоснабжение | житель | 37 | 2,47 0,98 1,49 | 36,3 | 0,435 |
| Холодное водоснабжение,централизованная канализация, без ванн и душевых | житель | 1072 | 2,8 | 3001,6 | 36,0 |
| Водопользование из колонок | житель | 225 | 1,22 | 274,5 | 3,3 |
| По счетчикам | житель | 22563 | 2,3 | 51894,9 | 622,7 |
| Итого в домах квартирного типа | житель |  |  |  |  |
| Частный сектор: | житель |  |  |  |  |
| Водопользование из водоразборных колонок | житель | 1478 | 1,22 | 1803,16 | 21,6 |
| Вода в доме | житель | 513 | 2,74 | 1405,62 | 16,9 |
| Холодное водоснабжение,без ванн, с газоснабжением | житель | 1 | 3,56 | 3,56 | 0 |
| Холодное водоснабжение,централизованная канализация, ванна | житель | 2 | 4,47 | 8,94 | 0,1 |
| Холодное водоснабжение, централизованная канализация, газовый (колонка), электрический водонагреватель | житель | 22 | 5,69 | 125,18 | 1,5 |
| Холодное водоснабжение,центр.канализация,быстрдействующий водонагреватель,многоточечный водоразбор | житель | 2 | 6,3 | 12,6 | 0,2 |
| Вода в доме по счетчикам | житель | 1615 | 2,4 | 3876 | 46,5 |
| ВСЕГО | житель | 48822 |  | 159927,6 | 1919,1 |

Таблица 14. Расчет объёма водопотребления населением жилого сектора

Количество абонентов ( лицевых счетов) на 01.04.2015 г - 23195

| Вид водопотребления | Ед.изм. | Количество проживающих | Норма расхода м³/месяц | Объём |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м³/мес | Тыс.м³/ год |
| Население, проживающее в домах квартирного типа |
| С водопроводом,канализацией,ваннами,оборудованными душем холодное водоснабжение горячее водоснабжение | житель | 12918 3006 | 7,48 4,32 3,16 | 55805,8 9499,0 | 669,669 113,988 |
| С центральным горячим водоснабжением,сидячими ваннами, оборудованными душем холодное водоснабжение горячее водоснабжение | житель | 572 | 6,88 4,17 2,71 | 2385,2 | 28,623 |
| С быстродействующим газовым нагревателем и многоточечным водоразбором | житель | 141 | 6,3 | 888,3 | 10,660 |
| С водопроводом,канализацией и ванными с газовым нагревателем | житель | 1571 | 5,69 | 8939,0 | 107,3 |
| Холодное водоснабжение,канализация,горячее водоснабжение,душ при комнате (общежитие) холодное водоснабжение горячее водоснабжение | житель | 438 | 5,81 2,5 3,31 | 1095,0 | 13,140 |
| С водопроводом,канализацией и ванными с нагревателем на твердом топливе | житель | 2031 | 4,47 | 9078,6 | 108,9 |
| Холодное водоснабжение, канлизация без ванн, с газоснабжением | житель | 57 | 3,56 | 202,9 | 2,4 |
| С общими кухнями и блоками душевых в каждой секции холодное водоснабжение горячее водоснабжение | житель | 0 | 4,14 1,74 2,4 | 0 | 0 |
| С водопроводом и канлизацией без ванн, с газоснабюжением холодное водоснабжение горячее водоснабжение | житель | 59 | 3,68 2,19 1,49 | 129,2 | 1,551 |
| С водопроводом и канлизацией без ванн | житель | 312 | 2,74 | 854,9 | 10,259 |
| Общежития с общими душевыми при всех жилых комнатах холодное водоснабжение горячее водоснабжение | житель | 137 137 | 3,23 1,43 1,8 | 195,91 246,6 | 2,351 2,959 |
| Общежития с общими душевыми холодное водоснабжение горячее водоснабжение | житель | 37 | 2,47 0,98 1,49 | 36,3 | 0,435 |
| Холодное водоснабжение,централизованная канализация, без ванн и душевых | житель | 1072 | 2,8 | 3001,6 | 36,00 |
| Водопользование из колонок | житель | 215 | 1,22 | 262,3 | 3,1 |
| По счетчикам | житель | 20674 | 2,3 | 47550,2 | 570,6 |
| Итого в домах квартирного типа | житель | 40234 |  | 140170,7 | 1682,0 |
| Частный сектор: | житель |  |  |  |  |
| Водопользование из водоразборных колонок | житель | 1474 | 1,22 | 1798,28 | 21,6 |
| Вода в доме | житель | 506 | 2,74 | 1386,44 | 16,6 |
| Холодное водоснабжение,без ванн, с газоснабжением | житель | 1 | 3,56 | 3,56 | 0 |
| Холодное водоснабжение,централизованная канализация, ванна | житель | 2 | 4,47 | 8,94 | 0,1 |
| Холодное водоснабжение, централизованная канализация, газовый (колонка), электрический водонагреватель | житель | 22 | 5,69 | 125,18 | 1,5 |
| Холодное водоснабжение,центр.канализация,быстрдействующий водонагреватель,многоточечный водоразбор | житель | 2 | 6,3 | 12,6 | 0,2 |
| Вода в доме по счетчикам | житель | 1615 | 2,4 | 38,76 | 46,5 |
| ВСЕГО | житель | 43856 |  | 143505,7 | 1722,068 |

# Таблица 15. Расчет объёма водопотребления населением жилого сектора

(Юбилейная) Количество абонентов ( лицевых счетов) на 01.04.2015 г - 1793

| Вид водопотребления | Ед.изм. | Количество проживающих | Норма расхода м³/месяц | Объём |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м³/мес | Тыс.м³/год |
| Население, проживающее в домах квартирного типа |
| С водопроводом,канализацией,ваннами,оборудованными душем холодное водоснабжение горячее водоснабжение | житель | 2093 | 7,48 4,32 3,16 | 9041.8 | 108,501 |
| С центральным горячим водоснабжением,сидячими ваннами, оборудованными душем холодное водоснабжение горячее водоснабжение | житель |  | 6,88 4,17 2,71 |  |  |
| С быстродействующим газовым нагревателем и многоточечным водоразбором | житель |  | 6,3 |  |  |
| С водопроводом,канализацией и ванными с газовым нагревателем | житель |  | 5,69 |  |  |
| Холодное водоснабжение,канализация,горячее водоснабжение,душ при комнате (общежитие) холодное водоснабжение горячее водоснабжение | житель |  | 5,81 2,5 3,31 |  |  |
| С водопроводом,канализацией и ванными с нагревателем на твердом топливе | житель |  | 4,47 |  |  |
| Холодное водоснабжение, канлизация без ванн, с газоснабжением | житель |  | 3,56 |  |  |
| С общими кухнями и блоками душевых в каждой секции холодное водоснабжение горячее водоснабжение | житель | 270 | 4,14 1,74 2,4 |  |  |
| С водопроводом и канлизацией без ванн, с газоснабюжением холодное водоснабжение горячее водоснабжение | житель |  | 3,68 2,19 1,49 |  |  |
| С водопроводом и канлизацией без ванн | житель |  | 2,74 |  |  |
| Общежития с общими душевыми при всех жилых комнатах холодное водоснабжение горячее водоснабжение | житель |  | 3,23 1,43 1,8 |  |  |
| Общежития с общими душевыми холодное водоснабжение горячее водоснабжение | житель |  | 2,47 0,98 1,49 |  |  |
| Холодное водоснабжение,централизованная канализация, без ванн и душевых | житель |  | 2,8 |  |  |
| Водопользование из колонок | житель | 10 | 1,22 |  |  |
| По счетчикам | житель | 1326 | 2,3 |  |  |
| Итого в домах квартирного типа | житель | 3699 |  | 12573,56 | 150,9 |
| Частный сектор: | житель |  |  |  |  |
| Водопользование из водоразборных колонок | житель | 4 | 1,22 | 4,88 | 0,1 |
| ВСЕГО | житель | 3703 |  | 12578,4 | 150,941 |

# Таблица 16. Расчет объёма водопотребления населением жилого сектора

(ул.Пушкина- Гоголя, скважина ул.Пушкина)

Количество абонентов ( лицевых счетов) на 01.04.2015 г -534

| Вид водопотребления | Ед.изм. | Количество | Норма расхода м³/месяц | Объём |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м³/мес | Тыс.м³/год |
| Население, проживающее в домах квартирного типа |
| С водопроводом, канализацией, ваннами, оборудованными душем холодное водоснабжение горячее водоснабжение | житель | 513 | 7,48 4,32 3,16 | 2216,16 | 26,594 |
| С общими кухнями и блоками душевых в каждой секции холодное водоснабжение горячее водоснабжение | житель | 180 | 4,14 1,74 2,4 | 313,2 | 3,758 |
| По счетчикам | житель | 563 | 2,3 | 1294,9 | 15,5 |
| Итого в домах квартирного типа | житель | 1256 |  | 3824,3 | 45,891 |
| Частный сектор: | житель |  |  |  |  |
| Вода в доме | житель | 7 | 2,74 | 19,18 | 0,23 |
| ВСЕГО | житель | 1263 |  | 3843,48 | 46,121 |

В таблице ниже приведено водопотребление юридических лиц, запитанных от ООО «Строй Рем Сервис».

Таблица 17. Отчет за 2013, 2014 год, ожидаемое за 2015 и план на 2016 год

Объем воды по потребителям

| Контрагент | Вода | Вода | Вода | Вода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факт 2013 г. | факт 2014 | ожид.2015 г. | план 2016 г. |
| Абонентский отдел населения | 2 686 742.320 | 2 066 341,000 | 1 919 130,0 | 1 823 145.0 |
| Д/Сад № 1 | 11 280,000 | 5 928,000 | 5928,0 | 5928.0 |
| Д/сад № 3 | 10 488,000 | 9 804,000 | 9804,0 | 9804,0 |
| Д/сад № 6 | 6 360.000 | 3 600.000 | 3600.0 | 3600.0 |
| Д/сад №10 | 12 288.000 | 5 016,000 | 5010,0 | 5016,0 |
| Пожарная часть №12 | 300,000 | 300,000 | 300.0 | 300,0 |
| Роспотребнадзор | 36,000 | 36,000 | 36.0 | 36.0 |
| Станция юных натуралистов | 252,000 | 60.00 | 60.0 | 60.0 |
| Автокадры | 96,000 | 157,000 | 157,0 | 157,0 |
| Администрация Вяземского р-на | 1113,000 | 1 770,000 | 1770,0 | 1770,0 |
| Ветстанция | 196,000 | 184,000 | 184,0 | 184,0 |
| ГО к ЧС МУ г Вязьма. | 108,000 | 172,000 | 172,0 | 172.0 |
| Департамент по соц. развитию | 108,000 | 76,000 | 76.0 | 76,0 |
| Комитет образования | 144,000 | 12,000 | 12,0 | 12.0 |
| Бассейн | 22 267.000 | 8 217.000 | 8217.0 | 8217,0 |
| Гармония | 1 672.00 | 1 533.000 | 1533,0 | 1533.0 |
| Госнаркоконтроль | 205.970 | 181,000 | 181,0 | 181.0 |
| Д/сад № 2 | 3 639,000 | 3 938.000 | 3938,0 | 3939,0 |
| Д/сад № 4 | 1 782.000 | 1 040,000 | 1046.0 | 1046,0 |
| Д/Сад №5 | 2 095,000 | 1 497,000 | 1497,0 | 1497 0 |
| Д/сад № 7 | 4 739,000 | 3 672,000 | 3672,0 | 3672,0 |
| Д/сад № 9 | 3 355,000 | 2 191,000 | 2191 0 | 2191.0 |
| Д/сад Сказка | 2 753,000 | 2 281.000 | 2281.0 | 2281,0 |
| Дом детского творчества | 110.000 | 164.000 | 164.0 | 164.0 |
| Дом-интернат | 14 125.000 | 11 792.000 | 11792,0 | 11792.0 |
| ДЮСШ | 2 655,000 | 2 458.000 | 2458,0 | 2458.0 |
| Институт патологии | 249,000 | 212.000 | 212.0 | 212.0 |
| Клуб "Ровесник" | 46.000 | 39,000 | 39,00 | 39.0 |
| Культурно-досуговый центр | 1 612,000 | 1 513,000 | 1513,0 | 1513.0 |
| Мед экспертиза | 39,000 | 37,000 | 37,0 | 37,0 |
| Медицинский колледж | 368.000 | 512,000 | 512.0 | 512,0 |
| Межрайонная ИФНС №2 | 503.000 | 501,000 | 501.0 | 501.0 |
| Мировые судьи | 90.000 | 84.000 | 84,0 ■ | 84.0 |
| Многофункциональный центр | 144.000 | 138.000 | 138,0 | 138.0 |
| Музей | 33.000 | 18.000 | 18,0 | 13.0 |
| Музыкальная школа | 211,000 | 249,000 | 249,0 | 249,0 |
| ОРТПЦ | 51,000 | 47,000 | 47,0 | 47.0 |
| Отдел вневедомственной охраны | 217,000 | 155.000 | 155 0 | 155.0 |
| Отдел внутренних дел | 3 272.000 | 5 274.000 | 5274.0 | 5274,0 |
| Пенсионный фонд | 254.000 | 255,000 | 255,0 | 255.0 |
| ПЖРО | 854.000 | 307.000 | 307,0 | 307,0 |
| Почта России | 381.000 | 949,00 | 949.0 | 949,0 |
| Противотуберкулезный диспансер | 4 380,000 | 3 969.000 | 3969.0 | 3969.0 |
| ПУ№12 | 1 279.000 | 942,000 | 942,0 | 942,0 |
| ПУ №15 | 611.000 | 293,000 | 293.0 | 293,0 |
| РЖД ФГП ВО ЖДТ России | 348,000 | 412.000 | 412,0 | 412,0 |
| Ростехинвентаризация БТИ | 112.000 | 116,000 | 116.0 | 116.0 |
| СИЗО-2 | 14 055,000 | 13 717.000 | 13717,0 | 13717,0 |
| Смоленскавтодор | 914.000 | 1096,000 | 1096,0 | 1096.0 |
| СМЭУ СОГКУ (ГИБДД) | 184.000 | 214 000 | 214,0 | 214.0 |
| Соцстрах | 61 000 | 55,000 | 55.0 | 55,0 |
| Стадион Салют | 3 799,000 | 2 234.000 | 2234,0 | 2234,0 |
| Станция юных техников | 132.000 | 657.000 | 657,0 | 657.0 |
| Стоматологическая поликлиника | 936.000 | 779.000 | 779.0 | 779,0 |
| Судебные Приставы | 36,000 | 144,000 | 144,0 | 144.0 |
| Судебный департамент | 477.800 | 332,000 | 332,0 | 332.0 |
| СЭСЖД | 166,000 | 145.000 | 145,0 | 145,0 |
| Техникум железнодорожный | 3 815,200 | 2 393.000 | 2393,0 | 2393.0 |
| Техникум политехнический, ПТУ 12 |  | 2 529.000 | 2529.0 | 2529,0 |
| УФ казначейстеа | 135 000 | 167,000 | 167,0 | 167.0 |
| УФК гос.регистра и кадастра | 101,200 | 97,000 | 97.0 | 97.0 |
| Учебный центр | 98,000 | 85,000 | 85,0 | 85,0 |
| ФСБ | 114,000 | 99.000 | 99.0 | 99.0 |
| ФСЦМУ Вязьма | 419,000 | 421,000 | 421,0 | 421,0 |
| Художественная школа | 262,000 | 250,000 | 250.0 | 250.0 |
| Центр гигиены и эпидемиологии | 360,000 | 228,000 | 228.0 | 228,0 |
| Центр дезинфекции | 35.000 |  | 0,0 | 0.0 |
| Центр дет.и юнош. Туризм | 132,000 | 130.000 | 130,0 | 130,0 |
| Центр занятости населения | 98.000 | 85 000I | 85,0 | 850 |
| Центр игровых видов спорта | 418.000 | 844.000 | 844,0 | 844,0 |
| Центр соцобслуживания населения | 1 316.000 | 1 099.000 | 1099 0 | 1099,0 |
| Централизованная библиотечная система | 112,000 | 122,000 | 122.0 | 122.0 |
| ЦРБ | 43 324,000 | 26 770,000 | 26770,0 | 26770.0 |
| Школа 8 вида | 2 297.400 | 1 571,000 | 1571,0 | 1571,0 |
| Школа № 1 | 1 420.000 | 1 326,000 | 1326.0 | 1326.0 |
| Школа Ns 2 | 3 435,000 | 3 949.000 | 3949.0 | 3949,0 |
| Школа № 3 | 1 883.000 | 2 436.000 | 2436.0 | 2436,0 |
| Школа № 4 | 1 551,000 | 1 016,000 | 1016.0 | 1016.0 |
| Школа № 5 | 912.000 | 936.000 | 936,0 | 936,0 |
| Школа № 6 | 1 009.000 | 1 024,000 | 1024,0 | 1024.0 |
| Школа №7 | 3 857.000 | 1 409.000 | 1409,0 | 1409,0 |
| Школа № 8 | 1 803,000 | 1 282.000 | 1282.0 | 1282,0 |
| Школа № 9 | 2 195,000 | 848.000 | 848.0 | 848.0 |
| Школа №10 | 2 531,000 | 1 207,000 | 1207.0 | 1207.0 |
| Школа вечерняя | 26.000 | 16.000 | 16.0 | 16 0 |
| Школа-сад "Надежда" | 7 957.000 | 4 282,000 | 4282.0 | 4282.0 |
| ИТОГО БЮДЖЕТНЫХ ПО СЧЕТЧИКУ | 219 797,6 | 158 101,0 | 158 101,0 | 158 101,0 |
| Алымов В.В ИП | 24.000 | 24,000 | 24.0 | 24.0 |
| Алымов СР. Физ.лицо | 228.000 | 228,000 | 228.0 | 228.0 |
| Волков В.Г. Физ.лицо | 552,000 | 282.000 | 232,0 | 282.0 |
| Вяэьмастройкомплект 000 | 1 644.000 | 1 780,000 | 1780,0 | 1780.0 |
| Газпромтрансгаз | 60.000 | 159.000 | 1590 | 159.0 |
| Дорофеева Н.В. ИП | 36,000 | 18,000 | 18.0 | 16.0 |
| ЖТК | 1076.000 | 1 164,000 | 1164,0 | 1164,0 |
| Очистные системы ООО | 7 242.840 | 28 068,000 | 28068.0 | 28068.0 |
| Петров В.В. ИП | 36.000 | 36.000 | 36.0 | 36.0 |
| РЖД дистанция гражд. сооруж | 2 731,000 | 3 273.000 | 3273.0 | 3273,0 |
| РЖД-Дирекция соц.сферы"Локомотив" | 2 529,000 | 2 400.000 | 2400,0 | 2400,0 |
| Ростехнадзор | 12.000 | 12.000 | 12,0 | 120 |
| Следственный комитет | 556.380 | 528.000 | 528.0 | 528,0 |
| Собор Троицкий | 372,000 | 372,000 | 372.0 | 3720 |
| Союз художников | 24,000 | 24.000 | 24,0 | 24.0 |
| Троячкин М И Физлицо | 180.000 | 180.000 | 180,0 | 180.0 |
| ФКП Росреестр | 43.000 | 36.000 | 36.0 | 36.0 |
| Атрошенкоа М В Физ.лицо | 204,000 | 153,000 | 153.0 | 153,0 |
| Огиенко Н.В.(ТОЦ) ИЛ | 44.000 | 34,000 | 34.0 | 34,0 |
| Огиенко Э А . Свиридова 0.0 | 168.000 | 68.000 | 68,0 | 68.0 |
| Абрамян Г.Ф.Физ.лицо | 50.000 | 18.000 | 18.0 | 18.0 |
| Авдеева Н.М ИП | 19,000 | 28,000 | 28.0 | 280 |
| Аветисян А.М.Физ лицо | 40,000 | 36.000 | 36.0 | 36.0 |
| Автоколонна 1459 | 966.000 | 1038,000 | 1088.0 | 1088.0 |
| Автомобилист | 925,000 | 1053,000 | 1053.0 | 1053.0 |
| Автотранс | 1 358.000 | 617.000 | 617.0 | 617.0 |
| Автотранс (автомойка) | 2 389.000 | 3 160,000 | 3160.0 | 3160,0 |
| Автошкола (ДОССАФ) | 372.000 | 177.000 | 177,0 | 177,0 |
| Акросоп | 3 196,000 | 3 344,000 | 3344.0 | 3344,0 |
| Алексеев РТ. ИП | 212.000 | 169,000 | 169,0 | 169,0 |
| Алексеева Ж.Е. ИП | 118.000 | 117.000 | 117,0 | 117.0 |
| Алексеева Н.К.ИП | 25.000 |  | 0.0 | 0.0 |
| Алексеева О.Ф. | 21.000 | 44,000 | 44.0 | 44.0 |
| Алексеенко A.M. ИП | 799,000 | 589.000 | 589,0 | 589,0 |
| Алиев Р.П.Физ.лицо | 257,000 | 957,000 | 957,0 | 957,0 |
| Алимов В И (25 Октября)Физ.лицо. | 22,000 | 16.000 | 16.0 | 160 |
| Алимов В.И.(Бауманская-б) | 8.000 | 12,000 | 12,0 | 12,0 |
| Андреева И В.Физ.лицо | 3,000 | 12.000 | 12.0 | 12.0 |
| Андреева Т.В.Физ.лицо | 226.000 | 257.000 | 257,0 | 257,0 |
| Аннушка | 836,000 | 1871.000 | 1871,0 | 1871,0 |
| Анощенкова Н.П. | 25.000 | 22.000 | 22.0 | 22,0 |
| Антей ООО | 695,000 | 660 000 | 660,0 | 660.0 |
| Апенкип ВС Физ.лицо. | 31,000 | 52.000 | 52.0 | 52.0 |
| Ардах Метал Пэкэджин Рус | 88.000 | 511,000 | 511,000 | 511,0 |
| Арсе-нтьева ММ. ИП | 21.000 | 21.000 | 21.0 | 21,0 |
| АртМеталлПак | 125.000 | 116.000 | 116,0 | 116,0 |
| Архипов А В Физ.лицо | 51,000 | 19,000 | 13,0 | 19,0 |
| Архипова И.Г.И.П. | 148.000 | 72.000 | 72.0 | 72.0 |
| Архитектура | 58.000 | 83.000 | 83,0 | 83,0 |
| АтомЭнергоСбыт |  | 49.000 | 80.0 | 80.0 |
| Аура-И | 71.000 | 64,000 | 64,0 | 64.0 |
| Афродита | 38,000 | 36.000 | 36.0 | 36.0 |
| Аэростзр Контракт | 19 042.100 | 21 060.000 | 21060,0 | 21060,0 |
| Банкой | 2 315,000 | 2 497.000 | 2497.0 | 2497,0 |
| Бзргковский Ю.А. ИП | 34.000 | 42,000 | 42.0 | 42.0 |
| Бэрышева С.А. ИП | 52,000 | 19,000 | 19,0 | 19.0 |
| Батенин А А.Физ.лицо | 14.000 | 11,000 | 11.0 | 11,0 |
| Батурин В В ИП | 60.000 | 53,000 | 53.0 | 53.0 |
| Баулина В.П. ИП | 19000 | 11,000 | 11.0 | 11.0 |
| Бахус-Трейд | 41.000 | 28.000 | 23,0 | 28.0 |
| Безопасность | 4.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| Благоустройство-1 | 134,000 | 52,000 | 52.0 | 52.0 |
| Богданов ЮМ ИП | 72,000 | 321.000 | 321,0 | 321.0 |
| Бочкарев А А | 54.000 | 41.000 | 41.0 | 41.0 |
| Бриз ООО (баня) | 4 583,000 | 10 896.000 | 10896.0 | 10896.0 |
| Бухатин С.В.ИП | 556.000 | 477.000 | 477.0 | 477,0 |
| Букатина Е.Г. ИП | 44,000 | 52,000 | 52,0 | 52.0 |
| Буланов С.В.ИП | 17.300 | 13.000 | 13.0 | 13.0 |
| Буренков А.ПИП | 59.000 | 63.000 | 63,0 | 63.0 |
| Буренкоеа Н И ИП | 84.000 | 81,000 | 81.0 | 81,0 |
| Бурцев РЮ.(КронштадтскаяЗ) | 98.000 | 14.000 | 14.0 | 14.0 |
| Валиев КМ. ИП | 20,000 | 74,000 | 74.0 | 74,0 |
| Васильев Н.Ю. ИП | 9,000 | 7,000 | 7.0 | 7.0 |
| Васильев С.А (м-н "Крепеж") | 2.000 | 16,000 | 16,0 | 16,0 |
| Васильева Л.К ИП | 48.000 | 33.000 | 33.0 | 33,0 |
| Введенский храм | 23.000 | 41.000 | 41,0 | 41,0 |
| Видим А.Ю. ИП | 194.000 | 275,000 | 275,00 | 275.0 |
| Викторова Е.В Физ.лицо | 165.000 | 204,000 | 204,0 | 204,0 |
| Винокурова В.И. Физ.лицо | 16.000 | 21,000 | 21.0 | 21.0 |
| Винокурова Ж.А. |  | 9,000 | 9,0 | 9.0 |
| Вита - Дент | 95,000 | 45,000 | 45,0 | 45.0 |
| Вита-ВЕМ ООО | 67.000 | 480.000 | 480.0 | 480.0 |
| Водолей и КО |  | 4,000 | 4.0 | 4,0 |
| Военкомат |  | 742.000 | 742,0 | 742,0 |
| Володин СИ ИП | 34 000 | 22.000 | 22.0 | 22.0 |
| Воробьев С В ИП | 7,000 | 7.000 | 7,0 | 7.0 |
| Воропаева ПК ИП | 44.0Q0 | 10.000 | 10,0 | 10,0 |
| Вторресурс | 348,000 | 345,000 | 345.0 | 345.0 |
| ВЫБОР ИЦ ООО | 77.000 | 52,000 | 52,0 | 52,0 |
| ВЭЛКО ЗАО | 58,000 | 63,000 | 63.0 | 63.0 |
| Вязьма-лес | 325,000 | 360.000 | 360 0 | 360.0 |
| Вязьма-Стройсервис | 592,000 | 591,000 | 591,0 | 591.0 |
| Вязьма-Холдинг | 939,000 | 932.000 | 932,0 | 932.0 |
| Вязьмажилстрой ЖЭУ | 3 504,000 | 20 469,000 | 20469,0 | 20469,0 |
| ВязьмаПроект | 60,000 | 27.000 | 27,0 | 27.0 |
| Вязьмаремтехпред ОАО | 808,000 | 2343.000 | 2343.0 | 2343.0 |
| Вязьмасельхозэнерго | 173.000 | 147.000 | 147,0 | 147.0 |
| Гаврилова И.В Физ.лицо. | 31,000 | 9,000 | 9.0 | 9.0 |
| Газпром ОАО |  | 1119,000 | 1119,0 | 1119,0 |
| Газспецстрой-Вязьма | 162,000 | 132.000 | 132,0 | 132.0 |
| Гайченко Ё-П. ИП | 16.000 | 21.000 | 21,0 | 21.0 |
| Гаспарян АХ (Ленина 36J ИП | 409,000 | 409 000 | 409,0 | 409.0 |
| Гончаров В.Г ИП | 24.000 | 18.000 | 18.0 | 18,0 |
| Гореликова И А, (Крутышка) | 72,000 | 31.000 | 31.0 | 31.0 |
| Григорьев А И Физ.лицо | 774.000 | 1112,000 | 1112.0 | 1112.0 |
| Григорьев ОС. ИП | 133.000 | 100,000 | 100.0 | 100,0 |
| Григорьева Ю.С. ИП | 53,000; | 63,000 | 63,0 | 63,0 |
| Грязное 0.В. ИП | 33,000 | 55.000 | 55,0 | 55.0 |
| Гудыма Т А ИП | 36.000 | 18.000 | 18.0 | 18.0 |
| Гужова Л.Г. ЙП | 155.000 | 151.000 | 151.0 | 151.0 |
| Гусаров А.А. |  | 10.000 | 10.0 | 10,0 |
| Гусарова Л.Е. ИП | 16.000 | 14,000 | 14.0 | 14,0 |
| Гусейнов С М. ИП | 795.000 | 958.000 | 958,0 | 958.0 |
| Давтян А.С.Физ.лицо | 85.000 | 314.000 | 314,0 | 314.0 |
| ДееваЕС ИП | 43.000 | 30.000 1 — | 30,0 | 30,0 |
| Дементьева Л И ИП | 38,000 | 38.000 | 38.0 | 38,0 |
| Демина Т.Е. ИП | 12,000 | 17.000 | 17,0 | 17.0 |
| Диалог Телерадиокомпания | 80.000 | 142.000 | 142,0 | 142.0 |
| Дивеева О.А. ИП | 249,000 | 212.000 | 212,0 | 212.0 |
| Димитрова Е Г ИП | 12.000 | 9,000 | 9.0 | 9.0 |
| ДНС-Брянск |  | 126.000 | 126.0 | 126,0 |
| Дорофеева А.в | 12,000 | 18,000 | 18.0 | 18.0 |
| Дубровский Ю.А Физ.лицо | 59 000 | 57,000 | 57.0 | 57,0 |
| Дудка Г.Н ИП | 16.000 | 20,000 | 20,0 | 20,0 |
| Дядина P.M. ИП | 28,000 | 7,000 | 7,0 | 7.0 |
| Егиезарян Н.С.ИП | 166.200 | 300.000 | 300,0 | 300.0 |
| Егоров ДН ИП | 12,000 |  | 0.0 | 0.0 |
| Егоров. К В ИП | 1 994.000 | 2 143,000 | 2143.0 | 2143.0 |
| Егорова С.А.Физ.лицо | 48,000 | 113.000 | 113.0 | 113,0 |
| Елисеев В.А. Физ.лицо | 700.000 | 858.000 | 858,0 | 858,0 |
| Емельянов А.К. ИП | 244.000 | 210.000 | 210.0 | 210.0 |
| Ефремова ТА (Победа) И П (закрыт) | 247.000 |  | 0,0 | 0.0 |
| Жилкомуправление | 56,000 | 71,000 | 71.0 | 71.0 |
| Жугин А.А. | 4.000 | 17,000 | 17,0 | 17,0 |
| Заболотный П.Ф. Физ.лицо | 12,000 | 14.000 | 14.0 | 14.0 |
| Завод Синтетических продуктов | 13 008,000 | 14 288,000 | 14288.0 | 14288.0 |
| Зайцева н.В. ИП | 10.000 | 10.000 | 10.0 | 10.0 |
| Захаров В.В И.П | 512,000 | 415.000 | 415.0 | 415.0 |
| Захаров А.А. ИП | 180.000 | 3.000 | 3.0 | 3.0 |
| Захарова Ю.Р — |  | 15,000 | 15,0 | 15.0 |
| Зеленьков Ф.А ИП | 99.000 | 87,000 | 87.0 | 87,0 |
| Земскова Е.В. ИП | 124,000 | 118,000 | 118,0 | 118.0 |
| Зирояи К.С. ИП | 20,000 | 23,000 | 23,0 | 23.0 |
| Злотов СВ. ИП | 45.000 | 46.000 | 46.0 | 46.0 |
| Иванов Алексей Петрович ЦП | 142.000 | 100.000 | 100,0 | 100,0 |
| Иванов С.А ИЛ | 13.000 | 14,000 | 14,0 | 14,0 |
| Иванова И.А.ИП | 91,000 | 95,000 | 95.0 | 95,0 |
| Иванова И.В. ИП | 40,000 | 20.000 | 20,0 | 20,0 |
| Иванова СВ. (ТМК) | 17.000 | 4.000 | 4.0 | 4.0 |
| Иванцова Н.С.ИП | 7.000 | 4,000 | 4.0 | 4,0 |
| Ильин АВ.Физ.лицо | 28,000 | 41,000 | 41.0 | 41,0 |
| Ильина Н.В | 27,000 | 10.000 | 10.0 | 10,0 |
| Инжсервис ООО | 2 405,000 | 3 008,000 | 3008.0 | 3008.0 |
| Каверзнева Н.В. ИП | 27,000 | 36.000 | 36,0 | 36.0 |
| Кавун СГ ИП | 43,000 | 17,000 | 17,0 | 17.0 |
| Кадыров М. Ш Физическое лицо | 42.000 | 35,000 | 35.0 | 35,0 |
| Калинин СЮ. Физ лицо | 27.000 | 21,000 | 21.0 | 21.0 |
| Калинина Т.В. ИП | 171.000 | 110,000 | 110,0 | 110.0 |
| Карасев Е.С.(А/мойка Ленина) ИП | 1 435.000 | 1 440,000 | 1440.0 | 1440.0 |
| Касаткин С А. | 27.000 | 42,000 | 42.0 | 42,0 |
| Касаткина Н П. ИП | 16.000 | 102.000 | 102,0 | 102.0 |
| Касаткина Т.Н ИП | 6.000 | 4,000 | 4,0 | 4,0 |
| Келлогг Рус | 13 034.000 | 11 511,000 | 11511,0 | 11511.0 |
| Кильметов ИВ. ИП | 240.000 | 107,000 | 107,0 | 107.0 |
| Классен-Рус | 22.000 | 23.000 | 23,0 | 23.0 |
| Клименко О.Л. (типография) | 484,000 | 396.000 | 396,0 | 396.0 |
| Климов В.С (Нота-Бене) | 13,000 | 13,000 | 13,0 | 13.0 |
| Ковалев И А. | 505,000 | 293.000 | 293.0 | 293.0 |
| Кожевник | 26,000 | 21.000 | 21.0 | 21.0 |
| Козлов С. Н. ИП | 3 608,000 | 3 774.000 | 3774 0 | 3774,0 |
| Колибри ООО | 62.000 | 69,000 | 69,0 | 69.0 |
| Колошян С В. ИП | 64 000 | 44.000 | 44.0 | 44,0 |
| Комарова Л И. ИП | 151,000 | 146,000 | 1460 | 146,0 |
| Конопатов А А. | 13,000 | 66.000 | 66.0 | 66.0 |
| Копейка | 520,000 | 792,000 | 792.0 | 792.0 |
| Копейкин ГА Физ лицо | 17,000 | 33.00 | 33 0 | 33.0 |
| Корначев А.Н.ИП | 15,000 | 6,000 | 6.0 | 6.0 |
| Коротки СМ (Тополек) Физ.лицо. | 52.000 | 56.00 | 56 0 | 56 0 |
| Космос | 32.000 | 25.000 | 25.0 | 25.0 |
| Коурова M,В (Парикмахерская Смол-19) | 98.000 | 154,000 | 154 0 | 154.0 |
| Красикова Л.Г.Физ.лицо | 10.000 | 6,000 | 6,0 | 6.0 |
| Краско ГН. ИП | 74.000 | 75.000 | 75.0 | 75.0 |
| Крона ООО | 71.000 | 55,000 | 55.0 | 55.0 |
| Кузьмин С.А. Физ.лицо | 22.000 | 5,000 | 5,0 | 5,0 |
| Кукриноа A.M. ИП | 164,000 | 239.000 | 239.0 | 239.0 |
| Кукринова Н Е ИП | 18.000 | 21.000 | 21.0 | 21.0 |
| Курбанова С.Б (Пятерочка) |  | 49,000 | 49,0 | 49.0 |
| Кусакина НИ. |  | 9,000 | 9.0 | 9.0 |
| Кухарев А.Э Физ лицо | 19.000 |  | 0.0 | 0,0 |
| Лава ООО | 1 284.000 | 1 030.000 | 1030,0 | 1030.0 |
| Лахтеева Т И. ИП | 108,000 | 100,000 | 100,0 | 100,0 |
| Лебединская Р И. ИП | 1.000 | 25,000 | 25.0 | 25,0 |
| Левшинова О.В ИП | 1491.000 | 1 717,000 | 1717.0 | 1717.0 |
| Легкова Ю Е. | 160.000 | 129,000 | 129.0 | 129.0 |
| Лелюх Л..НИП | 11.000 | 12,000 | 12,0 | 12,0 |
| Лещенко М.Ю. ИП | 31.000 | 40.000 | 40,0 | 40.0 |
| Лидия ООО (город+село) | 24.000 | 45..000 | 45.0 | 45,0 |
| Литвинов С.Н. физ.лицо | 123.000 | 69.000 | 69,0 | 69.0 |
| Литвинова А.С Физ.лицо | 46,000 | 38,000 | 38.0 | 38.0 |
| Литке Е.В. |  | 20.000 | 20.0 | 20.0 |
| Лобосова Т.В. ИП | 15.000 | 34,000 | 34.0 | 34,0 |
| Ломанов А.Н ИП. | 28,000 | 17,000 | 17,0 | 17.0 |
| Ломбард "Первый брокер-Вязьма" |  | 19.000 | 19.0 | 19.0 |
| Лотос | 1 739,000 | 634,000 | 634.0 | 634.0 |
| Лубянкин С Н. ИП | 19.000 | 16,000 | 16.0 | 16,0 |
| Лукашов А.Н ИП | 316,000 | 193.000 | 193,0 | 193,0 |
| Магазин "Часы" | 12.000 | 15,000 | 15.0 | 15.0 |
| Магазин №48 "Продукты" МП | 65,000 | 69,000 | 69,0 | 69.0 |
| Макаревич С.В. ИП | 56.000 | 59.000 | 59.0 | 59,0 |
| МАК Строй ООО |  | 20.000 | 20.0 | 20.0 |
| МалаховА.В Физ.лицо | 23.000 | 50,000 | 50,0 | 50.0 |
| Малахова Л А. ИП | 14,000 | 17.000 | 17,0 | 17.0 |
| Мамичева О.В ИП | 61.000 | 98,000 | 95.0 | 98.0 |
| Маргиев Ю.В ИП | 54.000 | 58.000 | 58,0 | 58,0 |
| Маслова Е.В. ИП | 6.000 | 5,000 | 5,0 | 5.0 |
| Матвеев А И. Физ.лицо | 72,000 | 71.000 | 71,0 | 71,0 |
| Матвеев А. И (аренда) | 189.000 | 203,000 | 203,0 | 203.0 |
| Матвеева Е.Н. ИП | 30.000 | 37,000 | 37.0 | 37.0 |
| Матвеенко Е.Ю ИП (продала) | 3,000 |  | 0.0 | 0.0 |
| Матрикс | 821.000 | 74.000 | 74,0 | 74,0 |
| Мацидон СВ. ИП | 45,000 | 30,000 | 30.0 | 30.0 |
| Машино-Тракторный парк | 151,000 | 82.000 | 62.0 | 82.0 |
| Машиностроительный завод | 2 352.000 | 2 067.000 | 2067,0 | 2067.0 |
| Маяк | 28,000 | 24.000 | 24,0 | 24,0 |
| МГИУ | 178.000 | 234.000! | 234,0 | 234.0 |
| МГУТУ | 278,000 | 279.000 | 2790 | 279.0 |
| Межрегионснаб ООО |  | 17.000 | 17 0 | 17,0 |
| Мельников В А ИП (оптика) | 13.000 | 12,000 | 12,0 | 12,0 |
| Мельников В А ИП(Ново-садовая) | 168.000 | 490.000 | 490,0 | 490,0 |
| Меркушев Э А. ИП | 93,000 | 94.000 | 94,0 | 94,0 |
| Меркушева Т Н Физ.лицо. | 22.000 | 21.000 | 21,0 | 21.0 |
| МЗАТЭ-2 ЗАО | 7 459.000 | 6 940.000 | 6940,0 | 6940,0 |
| Мигунова Е.В. |  | 42.000 | 42.0 | 42.0 |
| Михайлов М.С. |  | 170,000 | 170.0 | 170.0 |
| Михайлов А.В (Восст+Кроншт) | 38.000 | 60.000 | 60,0 | 60.0 |
| Михайлов Б В ИП | 49.000 | 47,000 | 47,0 | 47.0 |
| Михалищев С.А ИП | 18,000 | 14.000 | 14,0 | 14.0 |
| Михеева Л А. ИП | 271.000 | 146.000 | 146.0 | 146,0 |
| Михейченкова И.М. ИП | 94.000 | 90,000 | 90,0 | 90.0 |
| Михель Виктор Иванович | 28.000 | 22.00 | 22,0 | 22,0 |
| Михненко Е.А. Физ.лицо | 14,000 | 16.000 | 16.0 | 16.0 |
| Мозгуноза Л.М |  | 12.000 | 12,0 | 12.0 |
| Морозова М.В.(Плетникоака) | 13.000 | 105.000 | 105,0 | 105.0 |
| МРСК-Центр- Смоленсхэнерго | 2 611,000 | 2 472.000 | 2472.0 | 2472.0 |
| Мурзсев Владимир Владимирович | 1.000 | 5.000 | 5.0 | 5.0 |
| Мурзсева А.А. |  | 28,000 | 28.0 | 28.0 |
| Мухамад Е.В. ИП | 80.000 | 194.000 | 194,0 | 194.0 |
| Ника плюс ООО |  | 25.000 | 25 0 | 25.0 |
| Никитина ММ. ИП | 13,000 | 9,000 | 90 | 9,0 |
| Никифорова Н.С ИП | 9,000 | 38.000 | 38,0 | 38.0 |
| Но и Мо | 858.000 | 917.000 | 917.0 | 917.0 |
| Новиков А.Г (Пионер) ИП | 60.000 | 23.000 | 23.0 | 23,0 |
| Новиков О В ИП | 9.000 | 36,000 | 36.0 | 36,0 |
| Новикова В.В ИП | 248,000 | 460.000 | 460.0 | 460.0 |
| Новикова Л.А ИП | 60.000 | 60,000 | 60.0 | 600 |
| Новикова Н.И Физ лицо | 34.000 | 27,000 | 27 0 | 27,0' |
| Норд - 1 | 60,000 | 31,000 | 31,0 | 31,0 |
| Норли - Т | 15 321.000 | 9 418.000 | 9418.0 | 9418.0 |
| Оберемко ВВ. ИП | 23,000 | 16.000 | 16.0 | 16,0 |
| Оберемко Д В. |  | 5,000 | 5,0 | 5,0 |
| Овощи ООО | 82,000 | 80.000 | 80,0 | 80,0 |
| Овчинникова Е.Ю. ИП | 1.000 |  | 0.0 | 0,0 |
| Оганесян А.Г. ИП | 4,000 | 10,000 | 10.0 | 10,0 |
| Огиенко н.В (Теремок) ИП | 88,000 | 33.000 | 33.0 | 33,0 |
| Огиенко Э А Физ.лицо | 4.500 | 23,500 | 23.5 | 23.5 |
| Оптика Смоленск ОАО | 67,000 | 49.000 | 49,0 | 490 |
| Орбита плюс Вязьма | 144,000 | 42.000 | 42.0 | 42,0 |
| Орлов С А. ИП (Фаворит) | 5.000 | 12.000 | 12,0 | 12.0 |
| Орфей (прекратил существование) | 7,000 |  | 0.0 | 0.0 |
| Opшa МП | 70,000 | 38.000 | 38,0 | 38,0 |
| Осипова Н.Г, ИП | 36.000 | 42.000 | 42,0 | 42,0 |
| Очаковский к-тЖБИ | 157,000 |  | 0.0 | 0,0 |
| Павленко Т.И. ИП. | 3,000 | 4,000 | 4,0 | 4.0 |
| Павлов 0.В Физ.лицо. | 15,000 | 66,000 | 66 0 | 66 0 |
| Павлова Л И. ИП | 23,000 | 46 000 | 46,0 | 46.0 |
| Павлова О.н. физ.лицо | 9.000 | 49,000 | 49.0 | 49,0 |
| Пайков Ю П ИП | 27,000 | 72.000 | 72,0 | 72,0 |
| Парамошин А.Н. ИП | 38,000 | 37,000 | 37,0 | 37.0 |
| Петров А Г. ИП | 28,000 | 30,000 | 30,0 | 30.0 |
| Петров А.Е (40 лет Комсомола) |  | 436,000 | 436.0 | 436,0 |
| Пицура-Е.В. Физ.лицо | 342.000 | 241,000 | 241,0 | 241.0 |
| Платонов Ю.В.Физ.лицо. | 8,000 | 8.000 | 8,0 | 8,0 |
| Платонова Татьяна Юрьевна | 31.000 | 29.000 | 29.0 | 29.0 |
| Плахин Д.В. ИП | 56.000 | 69,000 | 69.0 | 69.0 |
| Плахина Т.Е. Физ.лицо | 527.000 | 77,000 | 77,0 | 77.0 |
| Покровское | 144,000 | 108.000 | 108.0 | 108.0 |
| Поликлиника на ст.Вязьма РЖД | 3 524.000 | 3 781.000 | 3781.0 | 3781.0 |
| Политаева Г.Н.Физ.лицо | 13,000 | 17,000 | 17.0 | 17.0 |
| Поповы Е Н.Физ.лицо. | 46.000 | 71.000 | 71,0 | 71,0 |
| Попова ТМ. ИП | 113,000 | 139,000 | J39.0 | 139,0 |
| Потанцев В В Физ.лицо | 20.000 | 20.000 | 20.0 | 20.0 |
| Привалова В.И ИП | 9.000 | 9,000 | 9.0 | 9.0 |
| Применко С.Н. |  | 15,000 | 15,0 | 15.0 |
| Провинция ООО | 202.000 | 241.000 | 241.0 | 241,0 |
| Прокуратура | 72,000 | 87.000 | 87.0 | 87.0 |
| Промстройматериалы | 18 569.000 | 24 647,000 | 24647,0 | 24647,0 |
| Прохоров Н.И.ИП | 93,000 | 104,000 | 104.0 | 104.0 |
| Пушкарева Елена Александровна | 48,000 | 57.000 | 57,0 | 57,0 |
| Разливанов В.Н. Физлицо | 34,000 | 19.000 | 19.0 | 19,0 |
| Райпо | 1 656,000 | 1 241,000 | 1241.0 | 1241,0 |
| Рассвет ООО (автомойка) |  | 105,000 | 105,00 | 105,0 |
| Реева С Н. ИП | 43,000 | 86,000 | 86 0 | 86.0 |
| Резерв | 2.000 | 3.000 | 3,0 | 3.0 |
| Ресурс 8НПО | 13 468,000 | 15 889,000 | 15889,0 | 15889.0 |
| РЖД- центр связи | 196,000 | 172,000 | 172.0 | 172.0 |
| Ритуал | 227,000 | 189.000 | 189.0 | 189.0 |
| Розанов В В Физ лицо | 10.000 | 11,000 | 11.0 | 11.0 |
| Розанова ГА. Физ.лицо | 29,000 | 23,000 | 23.0 | 23.0 |
| Романова 0 Ю. ИП | 55.000 | 8,000 | 8.0 | 6.0 |
| Романова С А Физ.лицо | 14.000 | 15,000 | 15,0 | 15.0 |
| Росбанк ОАО АКБ |  | 186.000 | 186.0 | 186,0 |
| Роснефть ОАО | 463.000 | 590.000 | 590.0 | 590.0 |
| Россельхозбанк | 177,000 | 72.000 | 72.0 | 72.0 |
| РОСТЕЛЕКОМ ОАО | 2 388.000 | 2 484.000 | 2484 0 | 2484.0 |
| РСУ | 786.000 | 1816,000 | 1816,0 | 1816,0 |
| Румянцева В.А. ИП | 2,000 | 13,000 | 13.0 | 13,0 |
| Рыбакова Н.В.ИП | 80,000 | 71,000 | 71,0 | 71.0 |
| РыбицкаяТ.М. ИП | 50,000 | 26.000 | 26.0 | 26,0 |
| Рытов СА. Физ.лицо | 130,000 | 110.000 | 110.0 | 110.0 |
| Саакяи СМ ИП | 35.000 | 32,000 | 32.0 | 32.0 |
| Савка Ю Е (Ценопад) | 149,000 | 94.000 | 94,0 | 94,0 |
| Самуилов ОН. Физ.лицо | 165.000 | 160,000 | 160.0 | 160,0 |
| Сачковз Н.В. | 35.000 | 49.000 | 49.0 | 49.0 |
| Сбербанк России отд №8609 | 575,000 | 550.000 | 550,0 | 550.0 |
| Седанов С.С ИП | 33.000 | 58.000 | 58,0 | 58.0 |
| Селифонов В И. ИП | 129,000 | 158.000 | 158.0 | 158.0 |
| СемиченковА Е |  | 12,000 | 12.0 | 12.0 |
| Сергеев А.Ю ИП | 12,000 | 12,000 | 12.0 | 12.0 |
| Сергеев Н.Н |  | 36.000 | 36.0 | 36.0 |
| Сергеева Г.Г Физ.лицо | 41,000 | 15,000 | 15.0 | 15.0 |
| Серко Н.О. |  | 6.000 | 6.0 | 6.0 |
| Силаев АО | 1 533.000 | 1 846,000 | 1846.0 | 1846.0 |
| Силаев В.О. ИП | 371,000 | 266,000 | 266.0 | 266.0 |
| Сискович Г.В. ИП | 277.000 | 441,000 | 441,0 | 441.0 |
| СКА - Банк ОАО | 231,000 | 172,000 | 172,0 | 172.0 |
| Славянка | 15 686.000 | 17 454,000 | 17454,0 | 17454.6 |
| Славянский дом мебели | 51,000 | 80,000 | 80.0 | 80,0 |
| Смирнов А.В Физ.лицо | 38.000 | 86.000 | 86.0 | 86.0 |
| Смоленск-Фармация | 168,000 | 56.000 | 56.0 | 56.0 |
| Смоленскоблгаз ОАО | 678.000 |  | 0.0 | 0.0 |
| Смоленскэнергосбыт ОАО | 100,000 |  | 0.0 | 0,0 |
| Содействие КПК НО | 29.000 | 21,000 | 21,0 | 21,0 |
| Содейсгвие'ЛК | 30.000 | 34,000! | 34,0 | 34.0 |
| Соловьев Александр Николаевич ИП | 95.000 | 266,000 | 266,0 | 260,0 |
| Соловьева Л А ИП | 17.000 | 2,000 | 2,0 | 2.0 |
| Солодухина А.Г. ИП | 101,000 | 99.000 | 99.0 | 99.0 |
| Специальные электронные приборы | 63,000 | 59.000 | 59.0 | 59.0 |
| Спиридонов Ю.А ИП | 55.00 |  | 0.0 | 0,0 |
| Старков С.Ф.(Магнат Ленина-24) | 52,000 | 47.000 | 47,0 | 47,0 |
| Статистика | 12,000 | 12.000 | 12.0 | 12.0 |
| Степанова Я.В.ил | 52,000 | Z1.000 | 21.0 | 21.0 |
| Стрелец | 182.000 | 191.000 | 191.0 | 191.0 |
| Стройгеология 000 | 5.000 | 4,000 | 4,0 | 4,0 |
| Стройинвест |  | 158.000 | 158.0 | 158,0 |
| Супрема - Агро | 13 450,000 | 14 310,000 | 14310.0 | 14310,0 |
| СухачевВ.П ИП | 149,000 | 81,000 | 81.0 | 81.0 |
| Сычев ГА. физ.лицо | 79,000 | 84,000 | 64,0 | 84,0 |
| Тагрис молоко | 3 300.000 | 3 909,000 | 3909.0 | 3909,0 |
| Тандер | 1 153 000 | 1 032.000 | 1032,0 | 1032,0 |
| Тарасьеа ЮА ИП | 14.000 | 13.000 | 13,0 | 13,6 |
| Тагевосян П Г ИП | 217 000 | 221,000 | 22 1,000 | 221,00 |
| Татур Ю.В. ИП (загородный переулок) аренда | 19.000 | 5.000 | 5.0 | 5.0 |
| Татур Ю.В. "Лоск" | 54,000 | 56.000 | 56,0 | 56,0 |
| Тёкунова В.0. |  | 12.000 | 12.0 | 12.0 |
| Титов Д.В.(Бисквит) ИП | 40.000 | 48,000 | 48,0 | 48.0 |
| Титова Т.В.ИП | 20,000 | 12,000 | 12.0 | 12.0 |
| Ткачук А.Н. |  | 46,000 | 46.0 | 46,0 |
| Ткачук И.С ИП(Идеал) | 448,000 | 284.000 | 284.0 | 284.0 |
| Ткачук И.С.(Смешные цены) | 30.000 | 74.000 | 74.0 | 74.0 |
| Токаренко Д В. |  | 60.000 | 60,0 | 60,0 |
| Топаз | 152,000 | 112.000 | 1120 | 112,0 |
| Транзит | 27,000 | 37.000 | 37.0 | 37.0 |
| Трансэлектромонтаж | 97,000 | 102,000 | 102,0 | 102,0 |
| Тропарево | 120.000 | 85.000 | 85,0 | 85.0 |
| ТЭП (Строителей 13А) | 114,000 | 169,000 | 169,0 | 169.0 |
| Узоры ООО | 399.000 | 395.000 | 395,0 | 395.0 |
| Универсал ООО | 57,000 | 27,000 | 27.0 | 27,0 |
| Утукин О.Н. ИП | 34,000 | 37,000 | 37,0 | 37,0 |
| Фаворит Авто | 1 262,000 | 1 682.000 | 1682,0 | 1632.0 |
| Файзуллина М.Р. ИП | 32,000 | 39,000 | 39,0 | 39,0 |
| Фея ООО |  | 33,000 | 33.0 | 33,0 |
| Физические лица |  | 132,000 | 132.0 | 132.0 |
| Филиппова Г.Н.Физ лицо | 7,000 | 7,000 | 7,0 | 7,0 |
| Флягина С.Д. ИЛ | 547,000 | 159,000 | 159.0 | 159.0 |
| Фомина Е В ИП | 51,000 | 32,000 | 32 0 | 32.0 |
| Форпост | 55.000 | 38,000 | 38.0 | 38,0 |
| Хайдаров Э.С ИП | 149,000 | 230.000 | 230,0 | 230,0 |
| Харитонов О С ИП | 22,000 | 20,000 | 20.0 | 20.0 |
| Хлеб - Сервис | 1 325,000 | 1 722.000 | 1722,0 | 1722.0 |
| Хлебокомбинат ОАО | 9 195.000 | 12 773,000 | 12773,0 | 12773.0 |
| Хороший-Симальянс | 101,000 | 437.000 | 437,0 | 437,0 |
| Центр "Долг" | 99 000 | 69.000 | 69.0 | 69,0 |
| Централ | 67.000 | 96.000 | 96,0 | 96,0 |
| Центральный банк РФ (РКЦ) | 160.000 | 160,000 | 160.0 | 160,0 |
| Центртранстелеком |  | 6,000 | 6.0 | 6.0 |
| ЦХ и СО УМВД |  | 36.000 | 36,0 | 36.0 |
| Чаплыгина В.А.ИП | 70,000 | 85.000 | 85.0 | 85,0 |
| Чепурин А В. |  | 466,000 | 466.0 | 466,0 |
| Червонцев А.Н.ИП | 23,000 | 23,000 | 23.0 | 23.0 |
| Чистый источник (Московская 9а) | 1 830,000 | 2 093,000 | 2093.0 | 2093.0 |
| Йкаников А.В. Физ.лицо | 33,000 | 38,000 | 38,0 | 38,0 |
| Шарикоаа Л.К Физ.лицо. | 34.000 | 42.000 | 42.0 | 42.0 |
| Швейная фабрика | 602,000 | 400,000 | 406,0 | 406,0 |
| Шилова Г В ИП | 18.000 | 15.000 | 15,0 | 15.0 |
| Ширши'нА.В |  | 24.000 | 24,0 | 24.0 |
| Шпаковэ ОН. ИП | 33,000 | 69.000 | 69,0 | 69,0 |
| Шрейдер Галина Геннадьевна | 40,000 | 49,000 | 49.0 | 49.0 |
| Штейн В В ИП | 3 029,000 | 3 391.000 | 3391.0 | 3391.0 |
| Штейн В А |  | 3.000 | 3,0 | 3.0 |
| Штёйн-О.Н. Физ.лицо | 4.000 | 6.000 | 6.0 | 6,0 |
| Штейн Т В. |  | 2.000 | 2.0 | 2.0 |
| Шудловская И,С Физ.лицо | 37.000 | 17,000 | 17,0 | 17,0 |
| Шушланова Л.Н. Физ.лицо. | 16,000 | 15,000 | 15,0 | 15,0 |
| Щебёночный завод | 7 309,000 | 10 425,000 | 10425,0 | 10425.0 |
| Экология КСТ | 2 504,000 | 1 650,000 | 1650.0 | 1650 0 |
| Экран | 480,000 | 480 000 | 480.0 | 480.0 |
| Элегия | 714.000 | 878.000 | 878.0 | 878.0 |
| Эпп Н.Е. ИП | 22.000 | 65,000 | 65.0 | 65.0 |
| Юлия | 4 208,000 | 3 664,000 | 3664.0 | 3664.0 |
| Юником | 398.000 | 318,000 | 318.0 | 318.0 |
| Юхарев М.М. |  | 81.000 | 81,0 | 81,0 |
| Язинский А.В. Физ.лицо | 11,000 | 11.000 | 11,0 | 11.0 |
| Яскёвич И.Н. |  | 6,000 | 6.0 | 8.0 |
| Якушева Т.А. Физ.лицо. | 807,000 | 783,000 | 783.0 | 783.0 |
| ИТОГО | 268789,3 | 334324,5 | 334355.5 | 334355,5 |
| Скважина ул. Пушкина, 25 Детский сад №8 |  |  | 5453 | 5453,0 |
| Техникум политехнический |  |  | 1864 | 1864,0 |
| Центр игровых видов спорта |  |  | 1020 | 1020,0 |
|  |  |  | 8337 | 8^37 |
| Аннушка |  |  | 21,6 | 21.6 |
| Барс |  |  | 12 | 12,0 |
| Мозгунов С.И. |  |  | 12 | 12.0 |
| Ростелеком |  |  | 12 | 120 |
| Галкина Л.А. |  |  | 12 | 12,0 |
| Григорьева Н.В. |  |  | 24 | 24,0 |
| Дмитриев В.М. |  |  | 121 | 121,0 |
| Почта России |  |  | 48 | 48.0 |
| Юником (м-н Пятачок) |  |  | 36 | 36,0 |
| ИТОГО | 3175329.2 | 2553766,5 | 2420222,1 | 2324237,1 |
| Стимул | 235,649 | 227,431 | 235,649 | 223, 870 |
| Смолрегионтеплоэнерго | 140786 | 880 258 | 880 258 | 880 258 |
| Всего отпущено воды | 3551764 | 3666456 | 3536129 | 3428365 |
| Из них без счетчиков юр.лица | 58355 | 63328 | 63386 | 63386 |
| По счетчикам юр. лица | 806667 | 1536787 | 1553614 | 1541835 |
| Строй Рем Сервис ООО (промывка фильтров) | 1 128 700 | 834 300 | 818 100 | 818 100 |
| ИТОГО | 4680464 | 4500756 | 4354229 | 4246465 |
| Строй Рем Сервис ООО (собственные нужды} | 1310 | 1284 | 1269 | 1269 |

# 1.4. Расчет расхода электроэнергии на водоснабжение

Расчет расхода электроэнергии на регулируемый вид деятельности  - водоснабжение – представлены в нижеприведенных таблицах.

Таблица 18. Расчет расхода электрической энергии на подъем артезианской воды

| Номер скважины | Марка насоса | напор развиваемый насосом (высота подъема) Н, м | Мощность эл. двигат Р, кВт | КПД насоса (%)/100 | КПД эл. двигат.(%)/100 | Планируемый организацией объем добычи артезианской воды V, тыс. м3 | Планируемый организацией расход эл. энергии в периоде регулирования , тыс. кВт.ч | Планируемый Экспертным Советом объем добычи артезианской воды V, м3 | Расчет Департамента расхода эл. энергии на планируемый перид тыс. кВт.ч. | Принят Департаментом расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. | Напряжение | Находится ли насос в резерве |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бознянский водозабор |
| Скважина №1 | ЭЦВ 12-160-65 | 45,0 | 45 | 0,6 | 0,85 | 840,96 | 291,533 | 757,72 | 181,853 | 181,9 | ВН |  |
| Скважина №2 | ЭЦВ 12-160-65 | 50,0 | 45 | 0,6 | 0,85 | 840,96 | 291,533 | 757,72 | 202,059 | 202,1 | ВН |  |
| Скважина №3 | ЭЦВ 12-160-65 | 50,0 | 45 | 0,6 | 0,85 | 840,96 | 291,533 | 757,72 | 202,059 | 202,1 | ВН |  |
| Скважина №4 | ЭЦВ 12-160-65 | 50,0 | 45 | 0,6 | 0,85 | 840,96 | 291,533 | 757,72 | 202,059 | 202,1 | ВН |  |
| Скважина №5 | ЭЦВ 12-160-65 | 50,0 | 45 | 0,6 | 0,85 |  |  | 0,00 | 0,000 | 0,0 | ВН | резерв |
| Скважина №6 | ЭЦВ 12-160-65 | 48,0 | 45 | 0,6 | 0,85 | 840,96 | 291,533 | 757,72 | 193,977 | 194,0 | ВН |  |
| Скважина №7 | ЭЦВ 12-160-65 | 45,0 | 45 | 0,6 | 0,85 |  |  | 0,00 | 0,000 | 0,0 | ВН | резерв |
| Скважина №8 | ЭЦВ 12-160-65 | 45,0 | 45 | 0,6 | 0,85 |  |  | 0,00 | 0,000 | 0,0 | ВН | резерв |
| Скважина №9 | ЭЦВ 12-160-65 | 45,0 | 45 | 0,6 | 0,85 | 840,96 | 291,533 | 757,72 | 181,853 | 181,9 | ВН |  |
| Скважина №10 | ЭЦВ 12-160-65 | 45,0 | 45 | 0,6 | 0,85 | 840,96 | 291,533 | 757,72 | 181,853 | 181,9 | ВН |  |
| Водозабор ул. Юбилейная |  |
| Скважина №1 | ЭЦВ 12-160-65 | 41,0 | 45 | 0,6 | 0,85 | 612,96 | 212,493 | 569,91 | 124,621 | 124,6 | ВН |  |
| всего |  |  |  |  |  | 6499,68 | 2253,224 | 5873,97 | 1470,337 | 1470,337 |  |  |

Таблица 19. Расчет потребности в электрической энергии на очистку воды

| № п/п | Наименование и марка насоса | Мощность эл. двиг., Рн, кВт | КПД эл.двиг. (%/100) | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Планируемый организацией расход эл. энергии на период регулирования, тыс. кВтч | Расчет Экспертного совета расхода эл. эн. на планируемый период регулирования, тыс.кВт.ч. | Принят Экспертным советом расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. | Напряжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бознянский водозабор |  |
| 1 | Насос Д 315 | 55 | 0,89 | 1 | 3796 | 234,58 | 234,58 | 234,58 | ВН |
| 2 | Насос Д 315 (резерв) | 55 | 0,92 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ВН |
| ул. Юбилейная |  |
| 3 | Насос К 160/30 | 30 | 0,87 | 1 | 1095 | 37,76 | 37,76 | 37,76 | ВН |
| 4 | Насос К 160/30 (резерв) | 30 | 0,87 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ВН |
| 5 | Компрессор | 5,5 | 0,875 | 1 | 1095 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | ВН |
| 6 | Дренажный насос ВКМ 65-50-160 | 5,5 | 0,88 | 1 | 365 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | ВН |
| всего |  |  |  |  | 3796,0 | 281,507 | 281,507 | 281,507 |  |

Таблица 20. Расход электрической энергии на транспортировку воды

| № п/п | Наименование и марка насоса | Мощность эл. двиг., Рн, кВт | КПД эл.двиг. (%/100) | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Фактический расход эл. энергии за предыдущий период (по приборам учета), тыс. кВтч | Планируемый организацией расход эл. энергии на период регулирования, тыс. кВтч | Расчет Экспертного совета расхода эл. эн. на планируемый период регулирования, тыс.кВт.ч. | Принят Экспертным советом расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бознянский водозабор |
| 1 | Насос Д 630-90-250 | 250 | 0,92 | 1 | 5475 |  | 1666,30 | 1487,77 | 1487,77 |
| 2 | Насос Д 630-90-250 | 250 | 0,92 | 1 | 5475 |  | 2380,44 | 1487,77 | 1487,77 |
| 3 | Насос Д 630-90-250 (резерв) | 250 | 0,92 | 1 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Насос Д 630-90-250 (резерв) | 250 | 0,92 | 1 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Насос Д 630-90-250 (резерв) | 250 | 0,92 | 1 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Насос Д 630-90-250 (резерв) | 250 | 0,92 | 1 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Шламовый насос 1Д 350-50 | 75 | 0,92 | 1 | 365 |  | 29,76 | 29,76 | 29,76 |
| 8 | Шламовый насос 1Д 350-50 (резерв) | 75 | 0,92 | 1 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Шламовый насос 1Д 350-50 (резерв) | 75 | 0,92 | 1 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | КНС насос СД 80-32 | 22 | 0,91 | 1 | 100 |  | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| Насосные станции подкачки |
| 11 | ул. Репина насос ВК 80-65-160 | 7,5 | 0,875 | 1 | 4700 |  | 40,29 | 40,29 | 40,29 |
| 12 | ул. Репина насос ВК 80-65-160 (резерв) | 7,5 | 0,875 | 1 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ул. Восстания насос ВК 80-65-160 (резерв) | 5,5 | 0,875 | 1 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | ул. Восстания насос ВК 80-65-160 | 15 | 0,875 | 1 | 5473 |  | 93,82 | 93,82 | 93,82 |
| 15 | ул. Московская насос ВК 80-65-160 | 7,5 | 0,875 | 1 | 3136 |  | 38,40 | 26,88 | 26,88 |
| 16 | ул. Московская насос ВК 80-50-200 (резерв) | 15 | 0,875 | 1 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | ул. Плетниковка насос ВК 80-50-200 | 7,5 | 0,875 | 1 | 8760 |  | 75,09 | 75,09 | 75,09 |
| 18 | ул. Комсомольская ВК 80-50-200 | 7,5 | 0,875 | 1 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ЦТП-1 ул. П Осипенко насос КМ 100-80-160 | 7,5 | 0,875 | 1 | 5397 |  | 46,26 | 46,26 | 46,26 |
| 20 | ЦТП-1 ул. П Осипенко насос КМ 100-80-160 (резерв) | 15 | 0,875 | 1 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | ЦТП-2 ул. П Осипенко насос ВКМ 80-65-160 | 7,5 | 0,875 | 1 | 7044 |  | 60,38 | 60,38 | 60,38 |
| 22 | ЦТП-3 ул. Строителей насос ВК 80-65-160 | 7,5 | 0,875 | 1 | 8200 |  | 70,29 | 70,29 | 70,29 |
| 23 | ЦТП-3 ул. Строителей насос ВК 80-65-160 (резерв) | 7,5 | 0,875 | 1 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ЦТП-2 школа №9 насос ВКМ 80-50-200 | 11 | 0,875 | 1 | 8000 |  | 100,57 | 100,57 | 100,57 |
| 25 | ЦТП-5 м-н МЖК насос ВК 100-80-160 | 15 | 0,875 | 1 | 3490 |  | 59,83 | 59,83 | 59,83 |
| ул. Юбилейная |
| 26 | Насос К 90-55 | 18,5 | 0,85 | 1 | 2923 |  | 63,62 | 63,62 | 63,62 |
| 27 | Насос К 90-55 | 18,5 | 0,85 | 1 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Насос К 90-55 | 18,5 | 0,85 | 1 | 2923 |  | 63,62 | 63,62 | 63,62 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 4791,07 | 3708,35 | 3708,35 |

Таблица 21. Расчет расхода  электроэнергии на  отопление (водоснабжение)

| № | Наименование помещения | Удельная отопительная характеристика помещения, qo, ккал(м3*час*оС) | Температура воздуха внутри отапливаемого помещения, tвн, оС | Объем отапливаемого помещения, Vн, м3 | Число часов работы отопления, Zo, час. | Потребность в тепловой энергии, Гкал | Планируемый организацией расход эл. энергии на период регулирования, тыс. кВтч | Расчет Экспертного совета расхода эл. эн. на планируемый период регулирования, тыс.кВт.ч. | Принят Экспертным советом расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бознянский водозабор |  |
| 1 | Главный корпус | 0,7 | 18 | 855,27 | 5208 | 64,85382409 |  | 75,4250 | 75,4250 | ВН |
| 2 | Насосная станция | 1,05 | 10 | 2276,97 | 5208 | 159,3776992 |  | 185,3563 | 185,3563 | ВН |
| 3 | Проходная | 0,7 | 18 | 29,25 | 5208 | 2,21798304 |  | 2,5795 | 2,5795 | ВН |
| 1 | Караульное | 0,7 | 18 | 14,52 | 5208 | 1,10 | 12,72 | 1,2805 | 1,28 | ВН |
| ул. Юбилейная |  |
| 5 | Операторская | 0,7 | 18 | 61,5 | 5208 | 4,66345152 |  | 5,4236 | 5,4236 | ВН |
| 6 | Мастерская | 0,7 | 15 | 98,4 | 5208 | 6,385341312 |  | 7,4262 | 7,4262 | ВН |
| Итого | 167,36 | 12,72 | 277,49 | 277,49 |  |
| Бознянский водозабор |
| 1 | Отопление |  |  |  |  |  | 483,84 |  |  |  |
| ул. Юбилейная |
| 5 | Отопление |  |  |  |  |  | 25,20 |  |  |  |
| Итого | 0,00 | 509,04 | 0,00 | 0,00 |  |

Таблица 22. Расход электроэнергии на  освещение (водоснабжение)

| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Фактический расход эл. энергии за предыдущий период, тыс. кВтч | Планируемый организацией расход эл. энергии на период регулирования, тыс. кВтч | Расчет Экспертного совета расхода эл. эн. на планируемый период регулирования, тыс.кВт.ч. | Принят Экспертным советом расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бознянский водозабор |  |
|  | Бознянский водозабор | 18,2 | 1 | 2920 |  |  | 53,144 |  |
|  | НСП ул. Московская | 0,5 | 1 | 1460 |  |  | 0,73 |  |
|  | НСП ул. Комсомольская | 0,25 | 1 | 1460 |  |  | 0,365 |  |
|  | НСП ул. Репина | 0,25 | 1 | 1460 |  |  | 0,365 |  |
|  | НСП ул. Восстания | 0,5 | 1 | 1460 |  |  | 0,73 |  |
|  | НСП ул. Плетниковка | 0,25 | 1 | 1460 |  |  | 0,365 |  |
|  | Артскважина 2 Юбилейная | 0,5 | 1 | 1460 |  |  | 0,73 |  |
|  | Станция обезжелезивания | 1 | 1 | 1460 |  |  | 1,46 |  |
|  | Станция обезжелезивания (биофильтр) | 0,5 | 1 | 1460 |  |  | 0,73 |  |
| Итого |  |  | 0,00 | 58,62 | 0,00 |
| Бознянский водозабор |
|  | Уличное | 5 |  | 3150 |  | 15,75 |  |  |
|  | Производственное | 13,45 |  | 1460 |  | 19,637 |  |  |
|  | Бытовое | 1,5 |  | 1460 |  | 2,19 |  |  |
| ул. Юбилейная |
|  | Уличное | 0,5 |  | 3150 |  | 1,575 |  |  |
|  | Производственное | 1,2 |  | 1460 |  | 1,752 |  |  |
|  | Бытовое | 0,3 |  | 1460 |  | 0,438 |  |  |
| Итого |  |  | 41,342 | 0,00 | 41,34 |

Таблица 23. Расход электроэнергии на  работу вспомогательного оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Фактический расход эл. энергии за предыдущий период, тыс. кВтч | Планируемый организацией расход эл. энергии на период регулирования, тыс. кВтч | Расчет Экспертного совета расхода эл. эн. на планируемый период регулирования, тыс.кВт.ч. | Принят Экспертным советом расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. | Напряжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |
| 1 | Очистка: Задвижки с электроприводом 25 шт. | 2,2 | 1 | 365 |  | 0,934 | 0,80 | 0,80 | ВН |
| 2 | Транспортировка: Задвижки с электроприводом 6 шт. | 2,2 | 1 | 12 |  | 0,031 | 0,03 | 0,03 | ВН |
| 3 | Наждачный станок | 2 | 1 | 365 |  | 0,73 | 0,73 | 0,73 | ВН |
| 4 | Сверлильный станок | 1 | 1 | 365 |  | 0,365 | 0,37 | 0,37 | ВН |
| 5 | Оборудование лаборатории и приборы | 8,75 | 1 | 1747 |  | 15,286 | 15,29 | 15,29 | ВН |
|  |  |  |  | Итого |  | 17,346 | 17,21 | 17,21 |  |
| Административно-производственная база |  |
| 13 | Механический участок Токарный станок | 11 | 1 | 1100 |  | 15,13 | 15,13 | 15,13 | СН2 |
|  | Механический участок Сверлильный станок | 1 | 1 | 200 |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | СН2 |
|  | Механический участок Заточный станок | 1 | 1 | 140 |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 | СН2 |
|  | Сварочный пост Сварочный аппарат | 15 | 1 | 300 |  | 5,63 | 4,50 | 4,50 | СН2 |
|  | АБК Офисная техника | 18,1 | 1 | 1970 |  | 44,57 | 35,66 | 35,66 | СН2 |
| Итого |  | 65,76 | 55,71 | 55,71 |  |

Таблица 24. Расход электрической энергии на услуги по водоснабжению(итоговая таблица)

| Объем поднятой воды принят в размере 5873,973 тыс.м3/год |
| --- |
|  | Плановые показатели предприятия на период регулирования | Расчет Экспертного совета на период регулирования | Принято Экспертным советом на период регулирования, тыс. кВт*ч/год | Отклонение +/- |
| Подъем, тыс. кВтч/год | 2 253,224 | 1 470,337 | 1 470,337 | -782,887 |
| Вспомогательное оборудование кВтч/год | 17,346 | 17,211 | 17,211 | -0,135 |
| Очистка, тыс. кВтч/год | 281,507 | 281,507 | 281,507 | 0,000 |
| Транспортировка, тыс. кВтч/год | 4 791,067 | 3 708,350 | 3 708,350 | -1 082,717 |
| Освещение, тыс. кВтч/год | 41,342 | 58,619 | 41,342 | 0,000 |
| Отопление,тыс. кВтч/год | 509,040 | 277,491 | 277,491 | -231,549 |
| Итого, тыс. кВтч/год | 7 893,526 | 5 813,515 | 5 796,238 | -2 097,288 |

Таблица 25. Распределение электрической энергии по уровням напряжения

|  |  |  | транспортировка |  | подъем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | Расход электрической энергии тыс. кВт*ч/год |  | Уровень напряжения | Расход электрической энергии тыс. кВт*ч/год |  | Уровень напряжения | Расход электрической энергии тыс. кВт*ч/год |
| ВН | 5 222,840 |  | ВН | 16,408 |  | ВН | 5 206,433 |
| СН2 | 161,631 |  | СН2 | 161,631 |  | СН2 | 0,000 |
| СН1 | 0,000 |  | СН1 | 0,000 |  | СН1 | 0,000 |
| НН | 411,766 |  | НН | 411,766 |  | НН | 0,000 |

Таблица 26. Расход электрической энергии по административно-производственной базе (итоговая таблица)

|  | Плановые показатели предприятия на период регулирования | Расчет Экспертного совета на период регулирования | Принято Экспертным советом на период регулирования, тыс. кВт*ч/год | Отклонение +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Освещение, тыс. кВтч/год | 29,03 | 29,00 | 29,03 | 0,00 |
| Вспомогат. оборудование тыс. кВтч/год | 65,76 | 55,71 | 55,71 | -10,05 |
| Отопление,тыс. кВтч/год | 12,72 | 3,17 | 3,17 | -9,55 |
| Итого, тыс. кВтч/год | 107,5 | 87,88 | 87,91 | -19,60 |

Таблица 27. Распределение электрической энергии по уровням напряжения

| Уровень напряжения | Расход электрической энергии тыс. кВт*ч/год |
| --- | --- |
| ВН | 0,00 |
| СН2 | 87,91 |
| СН1 | 0,00 |
| НН | 0,00 |

Из выше приведенных данных видно, что в среднем по всем скважинами Бознянского водозабора потребление электрической энергии, как и количество поднятой воды одинаково. Остальные скважины находятся в резерве

# Раздел 2. Направление развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с проектом генерального плана населения и другими документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развитие системы подачи питьевой воды потребителям, а также улучшение качества системы пожаротушения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:

- производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;

- вести достоверный учет объема добываемых вод;

- производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;

- соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;

- соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

# Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

# 3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении представлено в следующих таблицах.

Баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| № п/п | Наименование организации | ПЕРИОД | Вид товара* | Поднято воды | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | Расход воды на промывку сетей | Получено воды со стороны | Пропущено воды через очистные сооружения (справочно) | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды, всего | Расход воды на нужды предприятия | Отпущено воды другим водопроводам | Отпущено воды по категориям потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | на очистные сооружения | прочие | Всего | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие потребители |
| 1 | ООО «Строй Рем Сервис» | 2013 год (план) | вода питьевого качества | 5873,97 | 1,311 |  |  |  | 5872,66 | 881,08 |  | 541,78 |  | 541,78 | 263,78 | 4186,02 | 323,24 | 3252,70 | 610,08 |
| 2 | ОАО «Вяземский ДСК» | 2013 год (план) | вода питьевого качества | 111,5 | 22,7 |  |  |  | 88,8 | 0,00 |  |  |  |  |  | 88,8 |  |  | 88,8 |

Баланс водоснабжения 2012-2018 год

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измер. | 2012 год | 2013 год | 2014 | 2015 год | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | ожид. | 2016 год план | 2017 год план | 2018 год план |
| I. | Водоподготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс.куб.м |  |  | 5873.91 | 6089,004 | 5775.97 | 5702.472 | 5324.2 | 5553.58 | 5000 | 4471 | 4278 |
| 1.1.1. | Из подземных источников | тыс.куб.м |  |  | 5873.91 | 6089.004 | 5775.97 | 5702.472 | 5324.2 | 5553.58 | 5000 | 4471 | 4278 |
| 1.1.2. | доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс.куб.м |  |  | 5873.91 | 6089.004 | 5775.97 | 5702,472 | 5324,2 | 5553.58 | 5000 | 4471 | 4278 |
| 1.3. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс.куб.м |  |  | 5873.91 | 6089.004 | 5775.97 | 5702.472 | 5324.2 | 5553.58 | 5000 | 4471 | 4278 |
| 2. | Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс.куб.м |  |  | 5873.91 | 6089.004 | 5775.97 | 5702.472 | 5324.2 | 5553.58 | 5000 | 4471 | 4278 |
| 2.1.1. | из собственных источников | тыс.куб.м |  |  | 5873.91 | 6089.004 | 5775.97 | 5702.472 | 5324,2 | 5553.58 | 5000 | 4471 | 4278 |
| 2.1.2. | от других операторов | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Потери воды | тыс.куб.м |  |  | 881.08 | 1407.229 | 881.08 | 1200.432 | 811.972 | 1200 | 752.266 | 670.931 | 640.931 |
| 2.3. | Потребление на собственные нужды | тыс.куб.м |  |  | 1,311 | 1.31 | 1.31 | 1,284 | 1.274 | 1.269 | 1.269 | 1,269 | 1.269 |
| 2.4. | Объем воды, отпущенной из сети | тыс.куб.м |  |  | 4991.519 | 4680.465 | 4893.58 | 4500.756 | 4510.95 | 4352.311 | 4246,465 | 3798,8 | 3635,8 |
| 3. | Отпуск питьевой воды (без учета пунктов 4 и 5) | тыс.куб.м |  |  | 4991.58 | 4680.465 | 4893.58 | 4500.756 | 4510.95 | 4299.472 | 4246.465 | 3970.165 | 3798.S |
| 3.1. | на нужды предприятия всего | тыс.куб.м |  |  | 541.78 | 1128,7 | 541.78 | 834.3 | 541.776 | 818.1 | 818.1 | 541.8 | 541.8 |
| 3.1.1. | в том числе на приготовление горячей воды | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | по абонентам: | тыс.куб.м |  |  | 4449.8 | 3551.765 | 4351.8 | 3666.456 | 3969.18 | 3481.372 | 3428,365 | 3428.365 | 3257 |
| 3.2.1. | другим организациям, осуществляющим холодное водоснабжение | тыс.куб.м |  |  | 263,78 | 235,649 | 263.78 | 227.431 | 249,08 | 235.649 | 223,87 | 223.87 | 212.7 |
| 3.2.2. | другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | тыс.куб.м |  |  |  |  |  | 880.258 |  | 880.258 | 880,258 | 880,258 | 836,2 |
| 3.2.3. | собственным абонентам, всего, в том числе: | тыс.куб.м |  |  | 4186.02 | 3316.116 | 4088.02 | 2558.767 | 3720.1 | 2365.465 | 2324,237 | 2324.237 | 2208.1 |
| 3.2.3.1. | население | тыс.куб.м |  |  | 3252.7 | 2686.742 | 3154.7 | 2066.341 | 3070.5 | 1873.01 | 1823,145 | 1823.145 | 1707.1 |
| 3 2 3 2 | бюджетные потребители | тыс.куб.м |  |  | 323,24 | 219.798 | 323.24 | 158.101 | 219,8 | 158.102 | 166,439 | 166.439 | 166,4 |
| 3.2.3.3. | прочие | тыс.куб.м * |  |  | 610.08 | 409.576 | 610,08 | 334,325 | 429.78 | 334.354 | 334,653 | 334.653 | 334.6 |
| 4. | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | тыс.куб.м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,757 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Увеличение отпуска питьевой волы в связи с подключением абонентов | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |  | 54.757 |  |  |  |
| 4.2. | Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -171,365 | -163 |
| 6. | Отпуск питьевой воды с учетом пунктов 4 и 5 (объем воды из пунктов 4 и 5 учитывается по соответствующим позициям, по которым произойдет изменение) | тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | о | 4354.229 | 4246.465 | 3798.8 | 3635.8 |
| 3.1. | на нужды предприятия всего | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |  | 818,1 | 818,1 | 54 1.8 | 541,8 |
| 3.1.1. | в том числе на приготовление горячем поды | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | по абонентам: | тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3536.129 | 3428.365 | 3257 | 3094 |
| 3.2.1. | другим организациям, осуществляющим холодное водоснабжение | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |  | 235.649 | 223.87 | 212.7 | 202.1 |
| 3.2.2. | другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |  | 880.258 | 880.258 | 836.2 | 794.4 |
| 3.2.3. | собственным абонентам, всею, в том числе: | тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420.222 | 2324.237 | 2208.1 | 2097.5 |
| 3.2.3.1. | население | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |  | 1919.13 | 1823,145 | 1707.1 | 1596.5 |
| 3.2.3.2. | бюджетные потреби гели | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |  | 166.439 | 166.439 | 166.4 | 166.4 |
| 3.2.3.3. | прочие | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |  | 334,653 | 334.653 | 334.6 | 334.6 |
| 7. | Отпуск питьевой воды абонентам всего | тыс.куб.м | 0 | 0 | 4449.8 | 3551.765 | 4351.8 | 3666.456 | 3969.2 | 3536,1 | 3428.4 | 3257 | 3094 |
| 6.1. | по приборам учета | тыс.куб.м |  |  | 1622.574 | 1339.57 | 1622.574 | 2167.22 | 2655.9 | 2222.8 | 2157.4 | 2028 | 1907 |
| 6.2. | по нормативам | тыс.куб.м |  |  | 2827.226 | 2212.195 | 2729.226 | 1499.236 | 1313.3 | 1313,3 | 1271 | 1229 | 1187 |
| 8. | Темп изменения потребления воды | % |  |  |  |  | 97.80 | 103.2 | 91.2 | 96.4 | 97.0 | 95.0 | 95.0 |

В следующей таблице проведен прогноз потребление воды в городском поселении на основании демографической ситуации региона, принятый в соответствии с документами территориального планирования. Также в приведенной таблице показано распределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов-население.

Таблица 28. Расчет объема водоснабжения населения жилого сектора на 2028 г.

| Вид водопотребления | Ед.изм. | Кол-во | Н/расхода | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/мес | м3/мес | тыс. м3/год |
| Население, проживающее в домах квартирного типа |
| С водопроводом, канализацией, ваннами, оборудованными душем | чел. | 18315 | 7,6 | 139191,9 | 1670,3 |
| С центральным ГВС, сидячими ваннами, оборудованными душами | чел. | 278 | 7 | 1943,4 | 23,3 |
| С быстродействующим газовым нагревателем и многоточечным водозабором | чел. | 779 | 6,39 | 4980,8 | 59,8 |
| С водопроводом, канализацией и ваннами с газовым нагревателем | чел. | 3522 | 5,78 | 20354,8 | 244,3 |
| ХВ, канализ., ГВС, душевая кабина | чел. | 97 | 5,93 | 576,5 | 6,9 |
| С водопроводом, канал. и ваннами с нагревателем на твердом топливе | чел. | 2846 | 4,56 | 12979,4 | 155,8 |
| Холодное водоснабжение, канализ. без ванн, с газоснабжением | чел. | 335 | 3,65 | 1221,1 | 14,7 |
| С общими кухнями и блоками душевых в каждой секции | чел. | 467 | 4,26 | 1988,6 | 23,9 |
| С водопроводом и канализацией без ванн, с газоснабжением | чел. | 32 | 3,8 | 123,1 | 1,5 |
| С водопроводом и канализацией без ванн | чел. | 1319 | 2,89 | 3811,8 | 45,7 |
| Общежития с общими душевыми при всех жилых комнатах | чел. | 425 | 3,35 | 1423,0 | 17,1 |
| С общими душевыми | чел. | 138 | 2,59 | 358,4 | 4,3 |
| Водопользование с колонок | чел. | 206 | 1,52 | 312,8 | 3,8 |
| По счетчикам |  | 13133 | 3 | 39400,5 | 472,8 |
| Итого в домах квартирного типа |  | 41892 |  | 228666 | 2744,0 |
| Частный сектор |  |  |  |  |  |
| Вода в доме | чел. | 1489 | 2,89 | 4302,8 | 51,6 |
| Водопользование с колонок | чел. | 2912 | 1,52 | 4426,3 | 53,1 |
| Всего |  | 46293 |  | 237395 | 2848,7 |

Таблица 29. Перспективный баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| № п/п | Наименование организации | ПЕРИОД | Вид товара* | Поднято воды | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | Расход воды на промывку сетей | Получено воды со стороны | Пропущено воды через очистные сооружения (справочно) | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды, всего | Расход воды на нужды предприятия | Отпущено воды другим водопроводам | Отпущено воды по категориям потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | на очистные сооружения | прочие | Всего | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие потребители |
| 1 | ООО «Строй Рем Сервис» | 2013 год (план) | вода питьевого качества | 5873,97 | 1,311 |  |  |  | 5872,66 | 881,08 |  | 541,78 |  | 541,78 | 263,78 | 4186,02 | 323,24 | 3252,70 | 610,08 |
|  | ООО «Строй Рем Сервис» | 2028 год (план) | вода питьевого качества | 5047,651 | 1,311 |  |  |  | 5046,34 | 458,76 |  | 541,78 |  | 541,78 | 263,78 | 3782,02 | 323,24 | 2848,7 | 610,08 |
| 2 | ОАО «Вяземский ДСК» | 2013 год (план) | вода питьевого качества | 111,5 | 22,7 |  |  |  | 88,8 | 0,00 |  |  |  |  |  | 88,8 |  |  | 88,8 |
|  | ОАО «Вяземский ДСК» | 2028 год (план) | вода питьевого качества | 111,5 | 22,7 |  |  |  | 88,8 | 0,00 |  |  |  |  |  | 88,8 |  |  | 88,8 |

Существующая система коммерческого учета холодной воды и планы по установке приборов учета представлены в Таблице 30.

|  |  |  |  |  |  | Таблица 30. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип абонента | 2015 год | 2016 год |
|  | Количество приборов учета, необходимых для учета потребления услуг водоснабжения | из них | Количество приборов учета, необходимых для учета потребления услуг водоснабжения | из них |
|  |  | Необходимо установить приборов учета | Установлено приборов учета |  | Необходимо установить приборов учета | Установлено приборов учета |
| Частный жилой дом | 1651 | 339 | 1312 | 1740 | 334 | 1406 |
| Доля от общего количества | 100,0% | 20,5% | 79,5% | 100,0% | 19,2% | 80,8% |
| Многоквартирный дом | 22902 | 11775 | 11127 | 23141 | 10634 | 12507 |
| Доля от общего количества | 100,0% | 51,4% | 48,6% | 100,0% | 46,0% | 54,0% |
| Бюджетная организация | 89 | 11 | 78 |  |  |  |
| Доля от общего количества | 100,0% | 12,4% | 87,6% |  |  |  |
| Всего: | 24642 | 12125 | 12517 | 24881 | 10968 | 13913 |
| Доля от общего количества | 100,0% | 49,2% | 50,8% | 100,0% | 44,1% | 55,9% |

# 3.2. Карты (схемы) существующего размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения, технического водоснабжения

# На Рисунке 9 изображена схема расположения сетей и объектов водоснабжения от Бознянского водозабора Вяземского городского поселения.

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой новых водопроводных сетей или подключением к существующим сетям водопровода при наличии необходимого резерва мощности. Работы по подключению должны в обязательном порядке включать мероприятия по резервированию сети и установке приборов учета.

Водопроводная сеть проектируется кольцевой, с установкой на ней пожарных гидрантов.

В системе водоснабжения города должен быть выполнен комплекс мероприятий по реконструкции водопроводных сетей, замене арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров, внедрены мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению.

Проведение такого комплекса мероприятий может дать снижение водопотребления на 10-15%.

Полив зеленых насаждений, проездов и тротуаров предусматривается поливочными машинами.

Существующие водозаборы сохраняются не в полном объеме. На отдельных водозаборах необходимо увеличение мощности за счет утвержденных запасов подземных вод.

Общий расход питьевой воды остается на прежнем уровне и будет обеспечиваться от существующих водозаборов. Предприятия, где на промышленные нужды по технологии производства не требуется вода питьевого качества, должны предусматривать оборотное водоснабжение.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» количество проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, должна быть увеличена до 4 раз в год.

Производственный контроль качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети необходимо проводить не реже 2 раз в месяц на первую очередь и не менее 10 раз на расчетный срок (в число проб не входят обязательные контрольные пробы после ремонта и иных технических работ на распределительной сети).

С целью повышения экономии водных ресурсов жилая застройка должна быть оснащена общедомовыми приборами учета холодной воды.

Так же следует рассмотреть предусмотреть реконструкцию насосных станций 1,2,3 подъема и повысительных насосных станций с применением ЧРП и энергоэффективных технологий.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения должны включать в себя мероприятия, приведенные в таблице:

Мероприятия по модернизации объектов системы Водоснабжения.

| №п/п | Мероприятия | Достигаемые эффекты |
| --- | --- | --- |
| Водозаборные сооружения |
|  | Оценка запасов подземных вод водозаборов и утверждение их в установленном порядке. | Приведение сооружений в соответствие требованиям нормативных документов. Исключение перебоев с водоснабжением. |
|  | Реализация проектов устройства охраны объектов (1-й пояс зоны санитарной охраны). | Приведение сооружений в соответствие требованиям нормативных документов. |
|  | Реконструкция (строительство) водозаборных сооружений и станции обезжелезивания (при необходимости) | Потребность в данных водозаборных сооружениях может быть обусловлена перспективным ростом водопотребления в связи с потенциальным развитием территории и созданием промышленных объектов с большим водопотреблением. |
|  | Перевод отдельных водозаборов (скважин) с неудовлетворительным качеством воды на питание от других водозаборов. | Улучшение качества питьевой воды, поставляемой в город. Повышение качества предоставляемых услуг. |
|  | Замена насосного оборудования и иного технологического оборудования, находящегося в неработоспособном состоянии | Повышение надежности водозаборных сооружений. Повышение энергоэффективности за счет применения современного оборудования. Улучшение качества питьевой воды. |
|  | Автоматизация технологического процесса добычи и транспортировки холодной воды, диспетчеризация | Повышение надежности и энергоэффективности работы сооружений. |
|  | Установка средств измерения и контроля | Каждый объект необходимо оснастить контрольно-измерительными приборами для учета электрической энергии, воды, давления |
|  | Перевод водозаборов на 1-ю категорию надежности по энергообеспечению | Повышение качества предоставляемых услуг. Снижение количества случаев остановки водозаборов из-за перебоев с электроэнергией. |
|  | Замена запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) | Снижение непроизводительных потерь воды за счет сокращения времени локализации аварийных ситуаций. |
|  | Обустройство станции водоподготовки на отдельно-стоящих водозаборах (скважинах) | Гарантированное обеспечение качества холодной воды в соответствии с действующими нормативными требованиями |
| Насосные станции 2,3 подъема и станции подкачки |
|  | Замена запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) | Повышение надежности насосных станций. Снижение непроизводительных потерь воды. Минимизация возможного ущерба из-за неисправной ЗРА. |
|  | Установка УЗР, счетчиков электроэнергии, датчиков давления, приборов учета воды и других технологических параметров | Повышение надежности и информативности о работе сооружений, сокращение затрат на перекачку воды за счет исключения человеческого фактора в принятии решений. Возможность передачи основной технологической информации в диспетчерскую. |
|  | Реализация мероприятий по повышению энергоэффективности насосных станций 2 и 3 подъема. | Повышение надежности и энергоэффективности работы насосных станций. |
|  | Установка резервных насосных агрегатов на насосные станции подкачки. | Повышение надежности системы подачи и распределения воды. Снижения количества перебоев в подаче воды. |
|  | Автоматизация работы насосных станций 2,3 подъема и станций подкачки. | Повышение энергоэффективности процесса добычи и транспортировки воды. Снижение затрат электроэнергии. |
|  | Сети водопровода |  |
|  | Замена запорно-регулирующей арматуры (ЗРА), зонирование территории города | Повышение надежности распределительной водопроводной сети. Сокращение зоны отключения и количества абонентов при локализации аварийных ситуаций. Сокращение жалоб жителей на отсутствие воды. |
|  | Реконструкция водопроводной сети, санация | Повышение надежности распределительной сети. Снижение количества повреждений водопроводной сети. Повышение качества услуги водоснабжения. |
|  | Организация диктующих точек и контроля давления на распределительных сетях | Снижение избыточных напоров, сокращение числа аварий на распределительной сети. Снижение энергопотребления в процессе транспортировки воды. |
|  | Зонирование сети и установка регуляторов давления. | Снижение избыточных напоров в сети. Снижение количества непроизводительных потерь воды. Снижение количества повреждений водопроводной сети. Сокращение количества жалоб абонентов на недостаточное давление воды в часы максимального водопотребления. |
|  | Установка воздушных клапанов (вантузов) на сети. | Повышение производительности и пропускной способности распределительной водопроводной сети за счет удаления воздушных карманов. Снижение затрат на перекачку воды насосными станциями. |
|  | Установка приборов учета воды в частном секторе | Организация достоверного учета ресурсов. |
|  | Установка приборов учета воды в многоквартирных домах | Организация достоверного учета ресурсов. |
|  | Установка приборов учета перед водонагревателями в ЦТП. | Организация достоверного учета ресурсов. |
|  | Создание ГИС | Повышение оперативности в принятии управленческих решений. |
|  | Прочее |  |
|  | Подключение объектов нового строительства к системе водоснабжения | Обеспечение новых абонентов услугой холодного водоснабжения |
|  | Создание единой диспетчерской службы с разработкой программного комплекса | Повышение оперативности в принятии управленческих решений. Повышение эксплуатационной надежности системы. |
|  | Создание системы АСКУЭ | Обеспечение достоверного учета потребляемых энергоресурсов. |
|  | Перевод объектов водоснабжения на 1-ю категорию надежности по энергообеспечению | Повышение надежности объектов. Снижение рисков сверхнормативного отключения централизованной системы водоснабжения и отдельных ее элементов. |
|  | Создание службы по работе с абонентами | Увеличение доходов предприятия. Организация достоверного учета ресурсов. |

Сроки и размер финансирования мероприятий модернизации объектов водоснабжения представлен в Приложении 1.

Стоимость мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области рассчитана на 4 года с 2017 по 2020 годы. От реализации мероприятий в первые 4 года зависят объем и сроки выполнения мероприятий на протяжении последующих лет.

В связи с необходимостью передачи объектов водоснабжения и водоотведения в концессию согласно Федеральному закону от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Федеральному закону от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» план мероприятий будет скорректирован в соответствии с условиями заключенных концессионных соглашений.

# Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

В рамках разработки схемы водоснабжения планируются выполнение следующих мероприятий: ремонт водопроводных сетей, пожарных гидрантов, водоразборных колонок, строительство и реконструкция водопроводов, капитальный ремонт скважины, водонапорных башен, насосной станций, реконструкция станции обезжелезивания Бознянского водозабора и в микрорайоне Юбилейный.

Все вышеперечисленные мероприятия направлены на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья Вяземского городского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

# Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

За длительное время эксплуатации магистральных и разводящих водопроводных сетей произошел их физический и моральный износ, появилась необходимость проведения модернизации объектов водоснабжения. В целях развития системы водоснабжения города, приведения их в надлежащее состояние, помимо аварийно-восстановительных работ, необходимо произвести реконструкцию объектов системы водоснабжения включительно до 2028 г., а также выполнить работы по реконструкции и строительству объектов сетевого хозяйства. Сроки и размер финансирования мероприятий модернизации объектов водоснабжения представлен в Приложении 1. Указанные стоимостные показатели являются ориентировочными и должны быть определены на стадии выполнения проектно-изыскательских работ.

.

# Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В настоящее время систему водоснабжения обслуживает ООО «Строй Рем Сервис» и ОАО «Вяземский ДСК». В следующей таблице приведена динамика целевых показателей централизованной системы водоснабжения. Для улучшения данных показателей будут выполняться следующие мероприятия по модернизации централизованной системы водоснабжения - ремонт водопроводных сетей, пожарных гидрантов, водоразборных колонок, строительство и реконструкция водопроводов, капитальный ремонт скважины, водонапорных башен, насосной станций, реконструкция станции обезжелезивания Бознянского водозабора и в микрорайоне Юбилейный.

Таблица 31. Динамика целевых показателей

развития централизованной системы водоснабжению

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, приложение №2 к договору аренды №111 от 19.11.2012г. | Целевой показатель 19.11.2022г | Ориентировочный целевой показатель на 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение значения аварийности системы водоснабжения (отношение количества аварий на протяженность сетей водоснабжения) | ед/км | 13,99 | 6 | 5,0 |
| 2. | Снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение | кВтхч/м3 | 1,36 | 1,088 | 1,02 |
| 3. | Снижение потерь воды (отношение полезного отпуска к подаче в сеть) | % | 14,0 | 10,0 | 10,0 |

### Таблица 32. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

### объектов централизованных систем водоснабжения

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество перерывов в подаче воды | ед./км | 0,90 | 0,87 | 0,84 |
| 2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 20,00 | 19,98 | 19,97 |

### Показатели эффективности использования ресурсов:

1. Снижение количества перерывов в подаче воды на 0,06 ед./км.

2. Снижение потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, на 0,03 процентного пункта.

### Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов:

1. Осуществление контроля за правильностью и своевременностью начисления платы за услуги по водоснабжению.
2. Проведение разъяснительной работы среди персонала, осуществляющего взаимодействие с абонентами, на предмет соблюдения культуры и такта в общении.

# Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно предоставленным данным от администрации Вяземского городского поселения бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения в городском поселении представлены в следующей таблице.

Таблица 33. Бесхозяйные сети системы водоснабжения на территории муниципального образования Вяземское городское поселение  Вяземского района Смоленской области

| Адрес бесхозяйных водопроводных сетей | Условный диаметр сети, мм | Протяженность сети, п.м. | Материал прокладки | Источник водоснабжения | Организация уполномоченная на эксплуатацию бесхозяйных сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Котлино | 65 | 460 | - | Бознянский водозабор | - |
| ул. Плотникова | 50-65 | ≈500 | - | Бознянский водозабор | - |
| ул. 1-го Марта | 50 | ≈300 | - | Бознянский водозабор | - |
| ул. 1-ая Бозня | 50 | ≈312 | - | Бознянский водозабор | - |
| ул. пос. Кирпичного завода | 50 | ≈400 | - | Бознянский водозабор | - |
| ул. 2-ая Бозня | 25 | 65 | - | Бознянский водозабор | - |
| ул. Томинская | 20 | 35 | - | Бознянский водозабор | - |
| ул. Путевая – ул. Ползунова | 150 | 500 | - | Бознянский водозабор | - |
| ул. Ленина, д. 26-28 | - | ≈50 | - | Бознянский водозабор | - |
| ул. Маяковского, д. 5 | - | ≈130 | - | Бознянский водозабор | - |
| ул. Строителей, д. 14а | - | ≈40 | - | Бознянский водозабор | - |
| ул. Строителей, д. 8а | - | ≈40 | - | Бознянский водозабор | - |
| ул. Ново-Садовая – ул. Мира | - | ≈95 | - | Бознянский водозабор | - |
| ул. Полины-Осипенко, д. 21 | - | ≈26 | - | Бознянский водозабор | - |
| ул. Воинов-Интернационалистов, д. 1 | - | ≈48,2 | - | Бознянский водозабор | - |
| Проезд 25-го Октября, д.10 | - | ≈109 | - | Бознянский водозабор | - |
| ул. Восстания, д. 1; 9 | - | ≈100 | - | Бознянский водозабор | - |
| ул. Смоленская | - | ≈50 | - | Бознянский водозабор | - |

В соответствии со статьей 8 ФЗ №416 от 07 декабря 2011 г., в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Эксплуатацию бесхозных сетей осуществляет Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

# Приложение 1

к актуализированной схеме водоснабжения

Вяземского городского поселения

План мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения водоотведения

Вяземского городского поселения Смоленской области на период 2017-2028 гг.,

в частности на плановый период с 2017-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Объект исполнения мероприятия | Описание мероприятия | Объем средств на реализацию мероприятий, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Водоснабжение |  |  |
|  | Водозаборные сооружения |  |  |  |  |  |
| 1. | Оценка запасов подземных вод водозаборов и утверждение их в установленном порядке. | Водозабор Бознянский, Водозабор ул.Пушкина, Водозабор Юбилейный. | Оценка/переоценка запасов подземных вод, утверждение их в установленном порядке. Бурение разведочных скважин. | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Реализация проектов устройства охраны объектов (1-й пояс зоны санитарной охраны). | Водозабор Бознянский, Водозабор ул.Пушкина,Водозабор Юбилейный. | Обследование сооружений на предмет соответствия проектным решениям. ПИР. СМР. | 40 000 | 25 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| 3. | Перевод отдельных водозаборов (скважин) с неудовлетворительным качеством воды на питание от Бознянского водозабора. | Водозабор Бознянский, Водозабор ул.Пушкина. | ТЭО. Выбор объектов по результатам ТЭО. ПИР. СМР. | 50 000 | 10 000 | 25 000 | 15 000 | 0 |
| 4. | Ремонт и техническое обслуживание существующих скважин с заменой технологического оборудования. | Скважины водозабора Бознянский, водозабор Юбилейный | Обследование скважин. ПИР. СМР. | 47 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 5. | Автоматизация работы скважин. Установка УЗР. Установка счетчиков электрической энергии. Установка датчиков контроля давления. С передачей показаний в единую диспетчерскую службу. | Водозабор Бознянский, Водозабор ул.Пушкина, Водозабор Юбилейный. | Установка современных датчиков давления, уровня, ультразвуковых расходомеров, Счетчиков электроэнергии (с последующей их интеграцией в систему АСКУЭ). | 12 000 | 4 000 | 8 000 | 0 | 0 |
| 6. | Реализация мероприятий по повышению энергоэффективности работы скважин. | Основное технологическое оборудование, скважные насосные агрегаты. | Замена насосного оборудования, установка ПЧ, шкафов управления, частично энергетического оборудования. | 21 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 7. | Перевод водозаборов на 1-ю категорию надежности по энергообеспечению | Бознянский водозабор | Тех. присоединение. ПИР.СМР | 10 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 8. | Замена запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) | Водозабор Бознянский, Водозабор Юбилейный. | Замена неисправной ЗРА | 2 000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9. | Реконструкция водозабора | Водозабор Юбилейный. | ПСД. Бурение резервной скважины. Строительство водопровода. | 15 000 | 3 000 | 6 000 | 6 000 | 0 |
|  | Очистные сооружения |  |  |  |  |  |
| 10. | Реконструкция фильтров на очистных сооружениях Бознянского водозабора | ОС Бознянского водозабора | Реконструкция фильтров в количестве 8 штук. Замена дренажных трубопроводов и гравийно-песчаной загрузки фильтров. | 8 000 | 0 | 0 | 1 000 | 4 000 |
| 11. | Замена запорно-регулируюей арматуры (ЗРА) | ОС Бознянского водозабора. Станция обезжелезования Юбилейный. | Замена неисправной ЗРА | 4 000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12. | Реконструкция насосно- фильтровальной станции | ОС Бознянского водозабора | Техническая экспертиза. ПСД. | 330 000 | 30 000 | 75 000 | 50 000 | 50 000 |
| 13. | Реконструкция водонапорной башни | ОС Бознянского водозабора. 500м3 | Санация пластиком изнутри. | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 14. | Модернизация системы подачи воздуха | Станция обезжелезования Юбилейный. | Замена существующего и монтаж резервного компрессоров. | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Сооружения для выделения осадка и утилизация. | ОС Бознянского водозабора. Станция обезжелезования Юбилейный. | ПИР. СМР | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
|  | Насосные станции 2, 3 подъема и станции подкачки |  |  |  |  |  |
| 16. | Замена запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) | Водозабор Бознянский, Водозабор ул.Пушкина, Водозабор Юбилейный. ВНСП 3 подъёма.ЦТП. | Замена неисправной ЗРА | 3 000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. | Установка УЗР, счетчиков электроэнергии, датчиков давления и других основных параметров с дистанционной передачей информации в диспетчерскую. | Сетевые объекты системы централизованного водоснабжения | Обеспечение информационного потока основных технологических параметров | 10 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 18. | Реализация мероприятий по повышению энергоэффективности насосных станций 2 и 3 подъема. | Основное технологическое оборудование на насосных станциях 2, 3 подъемов | Замена насосного оборудования, установка ПЧ, шкафов управления, частично энергетического оборудования. | 30 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| 19. | Установка резервных насосных агрегатов на насосные станции подкачки. | Установка насосных агрегатов | Повышение надежности технологического процесса подачи питьевой воды абонентам | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 20. | Автоматизация работы насосных станций 2,3 подъема и станций подкачки. | Основное технологическое оборудование на насосных станциях 2, 3 подъемов | Локальная автоматизация процесса подачи воды | 25 000 | 2 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
|  | Сети водопровода |  |  |  |  |  |
| 21. | Замена запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) | Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 до 600мм. Материал чугун, асбест, ПЭ, сталь. Общей протяженностью 120 км. | Замена неисправной ЗРА | 4 000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 22. | Реконструкция не менее 2,75% от протяженности водопроводной сети в год | Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 до 600мм. Материал чугун, асбест, ПЭ, сталь. Всего 26.40 км за 8 лет | Реконструкция различными современными методами (при необходимости замена) наиболее аварийных участков трубопроводов. | 160 000 | 5 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 23. | Организация дистанционного контроля давления на распределительных сетях с передачей в единую диспетчерскую службу (5 диктующих точек). | Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 до 600мм. Материал чугун, асбест, ПЭ, сталь. Общей протяженностью 120 км. | Установка датчиков давления на водопроводные сети и специального оборудования для передачи изданных в диспетчерскую службу. | 4 000 | 1 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| 24. | Реконструкция подающих трубопроводов 2*Ду=600мм от Бознянского водозабора до города Вязьма. | Магистральные водопроводные сети города диаметром 600мм. Материал ПЭ. Общей протяженностью 9 км. | Замена ЗРА, реконструкция аварийных участков трубопроводов. ПИР. СМР. | 135 000 | 12 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 25. | Ликвидация колоночной сети. | Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 до 600мм. Общей протяженностью 120 км. Количество водоразборных колонок 193 ед. | Переподключение абонентов, пользующихся водоразборными колонками к централизованной системе водоснабжения | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Подключение новых абонентов к централизованной системе водоснабжения. | Объекты нового строительства | Подключение новых абонентов к системе централизованного водоснабжения. | 10 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 27. | Зонирование сети и установка регуляторов давления. | Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 до 600мм. Материал чугун, асбест, ПЭ, сталь. Общей протяженностью 120км. | Выделение зон поддержания требуемого давления на распределительной водопроводной сети путем закрытия секционных задвижек. Установка сетевых регуляторов давления на сети с высоким давлением | 10 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 28. | Установка воздушных клапанов (вантузов) на сети. | Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 до 600мм. Материал чугун, асбест, ПЭ, сталь. Общей протяженностью 120км. | Установка воздушных клапанов в верхних точках трубопровода. | 1 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 29. | Оптимизация работы сети- управление давлением. С учетом реализованных отдельных элементов данной системы. | Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 до 600мм. Материал чугун, асбест, ПЭ, сталь. Общей протяженностью 120км. | Детальное обследование системы подачи и распределения воды. Закупка необходимых приборов (накладных расходомеров, портативных регистраторов давления, оборудования для замеры энергетических показателей). Закупка и установка необходимого оборудования для обеспечения возможности регулирования режимами и оптимизации эксплуатационных затрат на перекачку воды. | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 0 |
| 30. | Установка приборов учета воды в частном секторе | Существующие абоненты | Установка общедомовых узлов коммерческого учета ресурсов. | 15 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 31. | Установка приборов учета на каждый жилой дом | Существующие абоненты | Установка общедомовых узлов коммерческого учета ресурсов. | 45 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 32. | Создание ГИС | Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 до 600мм. Материал чугун, асбест, ПЭ, сталь. Общей протяженностью 120км. | Доработка существующей электронной карты сетей "НЕВА". Создание дополнительных слоев (аварийность, карта ремонтов, карта сетей с низкими скоростями, карта напоров и т.д.). ПИР, закупка оборудования, разработка программного обеспечения, пуско-наладочные работы. Закупка планшетов для ИТР и линейных служб. | 5 000 | 2 000 | 3 000 | 0 | 0 |
|  | Прочее |  |  |  |  |  |
| 33. | Установка антимагнитных пломб на квартирные, перед водонагревателем и общедомовые водосчетчики | 20000 коммерческих приборов учета, квартирных, общедомовых, перед водонагревателем и новых. | Установка специальных пломб предотвращающих использование специальных магнитов для искажения показаний водосчетчиков. | 2 000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 34. | Разработка и внедрение регламентов эксплуатации водопроводных сетей, насосных станций, водозаборных сооружений, | Все объекты системы централизованного водоснабжения. | Подготовка ТЗ, проведение конкурса, разработка и утверждение регламентов. | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Внедрение полноценной системы ППР на сетях и сооружениях. | Все объекты системы централизованного водоснабжения. | Закупка необходимой техники, механизмов и материалов в соответствии с разработанными технологическими картами и Регламентами. | 24 000 | 4 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 36. | Формирование Специализированной автобазы, оснащение передвижными источниками питания, откачивающими средствами | Все объекты системы централизованного водоснабжения и водоотведения. | Необходимо формирование комплектных бригад, оснащенных необходимым набором специализированного оборудования и механизмами для планового обслуживания объектов водоснабжения и водоотведения, локализации аварийных ситуаций | 25 000 | 5 000 | 15 000 | 5 000 | 0 |
| 37. | Создание единой диспетчерской службы, с разработкой комплекса программ | Система подачи и распределения воды города Дорогобуж, контроль за работоспособностью объектов, удаленное управление основным технологическим оборудованием | Подбор и ремонт помещения для диспетчерской службы. Закупка оборудования. ПИР и внедрение системы АСДКУВ. Создание вспомогательных систем: | 25 000 | 0 | 0 | 5 000 | 15 000 |
|  |  |  | - автоматизированная система приема и обработки обращений абонентов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - система автоматизированных отчетов с ключевыми показателями работы системы водоснабжения - создание системы советчика диспетчера. На каждом объекте должна быть реализована система, которая в режиме он-лайн транслирует в ЦДП основные технологические параметры, анализирует их, позволяет диспетчеру в удаленном режиме осуществлять контроль состояния и управление объектом. |  |  |  |  |  |
| 38. | Создание системы АСКУЭ | Локальные объекты системы водоснабжения | ПИР, закупка и установка оборудования и программного обеспечения. Установка счетчиков электрической энергии с дистанционным съемом показаний, которые в дальнейшем будут интегрированы в общую систему. | 5 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 39. | Создание службы по работе с абонентами. Расчетный центр. | Повышение доходности предприятия, повышение уровня собираемости, обеспечение комфортных условий взаимодействия между абонентом и ресурсоснабжающей организации | Подбор и ремонт помещения. Создание новых рабочих мест. Закупка компьютерной техники и другого оборудования. Разработка программного продукта. | 23 000 | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 0 |
| 40. | Создание программного комплекса "Личный кабинет абонента" | Программный продукт | Программный комплекс должен выступить связующим звеном между абонентом и расчетным центром ресурсоснабжающей организации. У абонента должен быть реализован доступный способ передачи объемов потребленных услуг и получение платежного документа с возможностью его оплаты. У Оператора должна быть реализована возможность оперативного начисления платы за услуги, контроля платежной дисциплины со стороны абонентов. | 3 000 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| ИТОГО по системе ВОДОСНАБЖЕНИЯ: | 1 183 500 | 205 700 | 280 200 | 196 200 | 156 200 |
|  | Средства Вяземского городского поселения Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства инвестора | 1 183 500 | 205 700 | 280 200 | 196 200 | 156 200 |